# 阜阳市静脉产业园项目一期工程

- 工艺设备采购总承包技术要求

- （征求意见稿）

## 1.1总体概述

### 1.1.1项目内容

#### 1.1.1.1项目简介

项目名称：阜阳市静脉产业园项目

建设规模：餐厨垃圾200吨/日；餐厨废油15吨/日；市政污泥200吨/日（其中含水率80%污泥100t/d，含水率60%污泥100t/d）；

本次主要招标内容：

1）餐厨垃圾（含餐厨废油）预处理系统

2）湿式厌氧及脱水系统

3）沼气储存及净化系统

4）沼气锅炉系统

5）污水处理系统

6）污泥接收及干化系统

7）除臭系统

8）自控系统

9）电气系统

### 1.1.2招标工艺概述

#### 1.1.2.1处理对象及规模

餐厨垃圾200吨/日；餐厨废油15吨/日；市政污泥200吨/日（其中含水率80%污泥100吨/日、含水率60%污泥100吨/日）

#### 1.1.2.2垃圾性质

表-餐厨垃圾

| 序号 | 项目 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | 80%~85% |  |
| 2 | 杂质含量 | 15~20% |  |
| 3 | 油脂 | 2~5% |  |

表-市政污泥进料性质

| 物料 | 序号 | 项目 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市政污泥 | 1 | pH值 | 6.5~9.5 |  |
|  | 2-1 | 含水率 | 75~85% | 离心脱水产生的污泥 |
|  | 2-2 | 含水率 | 50%-65% | 板框脱水产生的污泥 |
|  | 3 | 有机物VSS含量 | ~35% |  |

以上物料特性仅供参考，具体实际进料为准。

#### 1.1.2.3总体工艺要求

1）餐厨垃圾预处理系统：餐厨垃圾经预处理制浆，去除杂质、分离油脂，达到湿式厌氧消化的进料要求。

2）餐厨废油预处理系统：油脂接收后除杂，分离油脂。

3）湿式厌氧系统：预处理后有机浆料和浆化后的80%市政污泥进入厌氧发酵罐进行厌氧发酵，有效利用湿垃圾的有机质生产沼气，回收资源。

4）沼气储存与净化系统：本系统对厌氧产生的沼气进行预处理、脱硫，以满足后续沼气利用的要求。

5）沼气利用系统：预处理后的沼气进入锅炉系统进行利用，提供厂内蒸汽使用

6）污水处理系统：厌氧沼液及其他高浓度废水经预处理、生化系统理达标排放。

7）污泥接收及干化系统：80%的厌氧沼渣和剩余污泥以及60%的市政污泥经热干化后体积缩小，送入焚烧厂处置。

8）除臭系统：全厂臭气密闭收集，经过处理后达标排放。

项目环保要求（最终以照环评报告和环评批复为准）：

1、废气

项目产生的臭气收集后统一处理，H2S、氨、臭气浓度等排放标准执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中二级标准。

锅炉烟气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值，其中氮氧化物执行《阜阳市大气环境质量限期达标规划》中限值要求，详见下表：

表-新建锅炉大气污染物排放限值    单位：mg/m3

| 锅炉类别 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物（以NO2计） | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | 监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气锅炉 | 20 | 50 | 50 | ≤1 | 烟道或烟囱 |

2、污水

本项目需处理的污水有高浓度生产废水及低浓度生产废水，其中高浓度生产废水包括厌氧沼液脱水上清液、低浓度生产废水包括沼渣干化冷凝水、车辆和车间冲洗水、沼气净化排水、除臭洗涤排水等其他生产废水。

处理后的污水排标放准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，具体以环评批复为准，设计出水水质如表：

表-污水处理系统设计出水水质表

| 序号 | 名称 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 | 颍东污水厂协议接收标准 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODcr | 500 | 500 | mg/L |
| 2 | BOD5 | 300 | 300 | mg/L |
| 3 | SS | 400 | 400 | mg/L |
| 4 | pH | 6-9 | 6-9 |  |
| 5 | 氨氮 | - | 45 | mg/L |
| 6 | 总氮 | - | 70 | mg/L |
| 7 | 总磷 | - | 8 | mg/L |

3、噪声

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

| 厂界 | 厂界外声环境执行标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 围墙处 | 2类 | 60dB（A） | 50dB（A） |

4、固废

本项目生产过程中所产生的危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。本项目一般工业固体废物贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

### 1.1.3招标范围

投标人负责提供本工程所有工艺系统（包括餐厨垃圾（含餐厨废油）预处理系统、厌氧消化及脱水系统、污水处理系统、沼气储存及净化系统、锅炉系统、污泥接收及干化系统、除臭系统、配套电气、自控系统、辅助配套系统）的工艺设备、管道、仪控系统等内容的设计（含配合BIM设计）、制造、供货、设备安装、调试、性能验收、培训、以及质量保证期内的售后服务等。投标人应承担的具体工作范围包括但不限于：

（1）向业主提供完整且可以应用的工艺设计；

（2）配合设计单位完成本项目的施工图设计；

（3）配合设计单位完成本项目的BIM设计；

（4）完成所有设备、材料以及备品、备件的供货、运输、卸货、保管、安装；

（5）完成系统设备的单机调试、联调、开通、试运行、考核、验收、完成环保、消防、安全等验收、交付（包括所有软件和技术资料的交付）、人员培训、技术指导、工程完工、提供缺陷责任保证等全部配套工作；

（6）完成和提供为工程正常建设所必需的其他配件材料。

（7）提供业主所有设备的备件清单，提供业主认为有必要提供的设备备件及零配件的CAD图纸。

（8）其他

投标人提供的所有工艺系统应为成套设备，应保证在其供货范围内能够在本项目所在地安装、运行时不另外需要配件。在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在供货清单中并未列入而且确实是投标人供货范围中应该有的，并且是对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由投标人负责将所缺的设备、技术资料、专用工具及备品备件、服务及技术指导等补上，且不发生费用问题。

### 1.1.4界面划分

#### 1.1.4.1外部接口

1、工艺

餐厨垃圾、餐厨废油、市政污泥进料：由厂外车辆运送至车间接收装置，接收装置及以下属于本标段范围，包含接收装置及其与卸料平台接口施工。

预处理出渣：预处理出渣由输送机送至出渣间接渣垃圾车，外运车辆不在本标段范围内。

加药：厂内所有加药均需具备卸药、自动投药装置，可实现在中控室控制加药。

毛油：本项目毛油输送至毛油罐储存，以毛油罐车接口为界，接口以上属本标段范围。

厌氧区沉渣：厌氧区沉渣由螺杆泵输送至沉砂装置沉砂后至密闭垃圾箱房（包含密闭垃圾箱房，不锈钢304材质，内含垃圾桶）后外运处置。

干化污泥边界：干化后的污泥由输送机送至出渣间的干仓，以干仓出渣口为边界，出渣口以外设施（如外运车辆及箱体等）不在本标段范围内。

尾水外排边界：污水处理后的尾水暂存于清水池/罐，泵送至招标方指定的污水外排管为止（外排管接口位于红线外1m）。

外接蒸汽：本项目部分蒸汽接自阜阳皖能环保电力有限公司，阜阳皖能环保电力有限公司外送蒸汽管道接至其红线外1m指定地点，阜阳皖能环保电力有限公司红线外1m处蒸汽阀门接口以下为本标段实施范围。皖能公司提供蒸汽参数为1.0MPa、260℃蒸汽。外接蒸汽管道直径为DN150，敷设方式为明敷。配套混凝土管道基础和室外管廊不属于本标段。

2、与供电外线界面：

以工程范围内干式变压器为界，干式变压器以下为本次招标范围（不含干式变压器），包括低压配电柜、工艺系统配套MCC电控柜、动力电缆等。低压进线柜预留与变压器拼接的接口。

3、仪表及自控分界面：

本工程自控系统及仪表均在本标段范围。

自控系统预留与上级管理平台通信接口，接口形式为以太网光口/电口。

#### 1.1.4.2与土建标界面

与本设备标有关的标段将会与土建标同时实施，投标人应协助招标人及设计单位完成所有与土建标段的接口工作，并提供经招标人同意使用的土建标段实施所需的所有接口条件，当接口与土建标段发生矛盾时，投标人必须配合招标人予以协调和解决。与土建标段界面如下：

（1）设备基础等

设备基础、预埋件、预埋管、预埋套管、预留孔洞由投标人出条件图，设备基础、一般预埋件、预埋管、预埋套管、预留孔洞由土建单位供货及施工，特殊预埋件、预埋管由投标人供货，土建单位负责施工，投标人进行现场指导并确认。预埋螺栓、预埋件的二次浇注以及孔洞二次封堵、二次开孔/开洞/套管及封堵由投标人负责施工。本项目沼气柜进出沼气管由投标人供货，土建单位负责施工。

（2）给水

各车间/系统给水点由投标人指定位置（原则上一处），以根部阀为界，阀门（含阀门）以下为本系统范围。标段区域内流量计量、二次增压或减压（如有）等由投标人设计、供货及指导安装。

（3）排水

工艺排水采取管道收集形式，地坪冲洗废水采取排水沟收集形式，排放至现有土建水池或集水坑（包含室内和室外），返回工艺系统利用。集水坑内污水提升泵（含泵）以上为本系统范围，均需压力排至厂区污水处理系统，不得直接排入重力管网。水泵、流量计、管道及阀门供货及安装在本系统范围。

（4）蒸汽

供厂区淋浴热水间蒸汽，由投标人接至热水间内1m指定位置，以阀门为界，阀门（含阀门）以下为本系统范围。蒸汽管道管径为DN40，室内明敷。

（5）管架、桥架等

室外厂区公共管架由招标人负责设计、供货、施工；管架上的支撑件、管托（包括为满足规范要求管道支撑点间距补充的焊接钢结构支撑件）等均由投标人负责设计。除厂区公共管架外，系统内管架、线缆桥架等由投标人设计，并施工，系统内工艺管道及线缆桥架布置需招标人确认。

（6）电气

电气系统工作内容及与土建标的分界点包括：

以土建预留接地预埋板为界，电缆支架、桥架以及各设备接地（包括上述但不限于此）、室外设备的防雷接地装置的供货及施工等属本标范围。

本标段范围内的需室内外直埋敷设的电缆所需沟槽的开挖及电缆敷设完毕后的回填均属本合同范围。

（7）仪控

设备基础、预埋件等：全厂光缆及自控线缆的预埋管、预留孔洞、电缆手井、中控室装修属于土建标段内容，投标人需提供全厂光缆及自控线缆的布置及其他相关内容，并配合土建标段完成管线套管预埋工作。本标段范围内电缆所需的桥架等均属于本标段范围。

自控系统范围内的电气设备以电源柜的进线电源电缆头为界，电缆头以下为自控系统内容，电缆头以上（包括电缆头）为电气系统范围。

接地系统（工作接地、保护接地等）：以接地预埋连接板为界，界面以上室内外接地连接线、电缆支架接地、桥架接地以及各设备接地（包括上述但不限于此）的供货及施工等属于本标范围；其余内容（包括接地预埋连接板、利用构筑物自然金属体的接地装置以及构筑物防雷保护装置）属于土建标范围。除利用构筑物自然金属体作为接地装置外，因电气设备接地所需的人工接地极的供货及施工等属于本标范围。

除土建施工标段和外电及高压标段内容，本工程其余内容均包含在本标段内。

### 1.1.5	投标人的责任及义务

（1）投标人对全厂工艺系统运行效果负责，即投标人所提供的设备和服务在满足技术指标的同时，能连续、安全、稳定、长期、满负荷运行。

（2）由于工艺包设计、设备质量、控制软件等缺陷或错误造成系统运行效果达不到设计要求时，投标人应负责在限定时间内整改直至达到要求，如果影响全厂正常运行时，招标人可要求中标人拆除设备并承担相关损失。

（3）投标人必须提供足以使合同包内设备良好联动运行（包括自动控制）的设备、附件和程序编制说明，应提供设备控制参数表并确保工艺工程师对各段工艺参数灵活设定。如果投标人发现招标人提出的招标文件、设计文件存在缺陷，将妨碍上述要求的实现，有义务在投标文件中明确指出修正建议并说明理由。

（4）投标人对设备的制造、供货、工厂测试、防腐、包装和运输负责。进口设备的供货包括交纳关税和增值税、清关、商检等海关相关事宜。

（5）在质保期内，负责系统内设备的保修和运行指导工作。

（6）投标人需提供各工艺系统的运行耗量测算及承诺。

（7）招标人在本招标文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。并必须同时满足国家有关安全、环保等强制性标准要求。

（8）投标人应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标人有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明，并在“技术差异表”中列出。但设备运营效果、产品质量及其相应服务质量不应受到影响。

（9）投标人如对本招标文件有偏差（无论多少或微小）都必须清楚地表示在本招标文件的附件“技术差异表”中。否则招标人将认为投标人完全接受和同意本招标文件的要求。

（10）投标人应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若投标人所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标人确定。

（11）技术规格书经招投标双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。投标方中标后，投标文件经技术澄清后，承诺内容和技术协议具有同等约束力，与订货合同正文具有同等效力。

（12）投标人应当对招标文件规定的设备和工艺方面的一切专利费和执照费承担责任，并且负责保护招标人不受任何损害。一切由执照费、文字和专利侵权的申诉，或者由使用设备和工艺结构特征、元件的排列所引起的法律裁决、诉讼和费用与招标人无关。本合同所规定的付款，应当视作包括了专利费、执照费和其它这方面的费用。

（13）配合招标人及其委托的设计单位完成自控系统的深化设计工作；

（14）投标人应具备设备成套系统集成设计能力，可根据主要设备的技术要求、性能特点配套相应的附属设备设施，不论其是否在招标文件或图纸中列出，确保整个系统在最不利环境条件下稳定运行；

（15）投标人负责自控系统与各标段控制系统对接，各系统采用的PLC和各类元器件品牌、型号应尽量一致，保证全厂系统的整体性、统一性、兼容性，建立通讯网络（包括各个现场控制站IP地址分配等），完成全厂数据采集，并依据各工艺段系统、设备的监视和控制需求实现相应的监视和控制功能，包括系统工艺监控画面、报警、趋势报表等；

（16）投标人负责全厂工艺监控画面整体设计，确保各工艺段监控画面风格统一，画面布局合理，图幅尺寸大小设置适当、外观轮廓与设备实体匹配。界面外观（包括画面配色，设备图幅渲染）需满足与全厂整体UI视觉风格协调，整体界面设计效果以招标人最终确认为准；

（17）投标人负责提供自控系统远程访问功能。该功能用于查看厂区关键工艺参数，并能够对异常做出报警。功能应该以手机APP形式交付，软件UI应该与全厂工艺监控画面协调，界面设计效果以招标人最终确认为准；

（18）投标人负责系统所有设备的性能测试及系统相关的测评，并承担相关费用。若检测不合格，需无条件整改直至合格为止；

（19）投标人负责系统软件及应用软件的编制，并需在自控系统验收后提供所有带注解的软件源程序（八套程序光盘备份及编程软件）。

### 1.1.6招标货物一览表

#### 1.1.6.1工艺设备

工艺设备及材料供货范围：招标范围内的所有设备、钢结构平台（含检修照明、检修电源）、管道、阀门、仪器仪表、电缆、满足调试及运行所需的随机备品备件、质保期备品备件、易损件、专用工具、油漆、标识标牌、以及所有工艺安装工程、电仪安装工程、管道及保温安装工程的主辅材。

本项目是性能包干交钥匙工程，以下列出的仅为本系统的主要设备清单，如有漏项，本技术文件未悉数列出。投标人应根据招标文件要求提供完整的清单，即使在签订的合同中未详细列出或已列出而数量不够，在执行合同时或者验收整改过程中仍需无条件补足，且不再为此提出增加费用的要求。投标人在技术要求推荐设备品牌范围内订货前应征得业主同意，同时辅助设备及附件应编制详细表格报招标人备案，但并不免除其承诺的“性能保证”责任。

主要设备清单为一般设备配置，仅供参考，投标人可根据自身工艺进行调整。该设备安装及配套施工应在性能包厂家确定后进行二次设计，在满足工艺处理能力、处理功能的前提下可进行调整优化。

备注：需根据本技术规格书的要求提供详细的设备平台、管道、阀门、控制箱（柜）、仪表、PLC、缆线等工程。

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐厨预处理 |  |  |  |  |  |
|  | 接料系统 |  |  |  |  |
| 1 | 接料系统 | 有效容积：≥40m³。配上料斗和底部多螺旋输送机，含上盖板。框架 Q235，螺旋壳体、衬板材质SUS304，螺旋叶片材质16Mn，支腿 Q235。 | 2 | 套 |  |
| 2 | 动力装置 | 配套接料装置，提供动力。 | 2 | 套 |  |
| 3 | 沥水接收及输送装置 | 沥水箱有效容积V≥10m³,含搅拌装置。过流部件SUS304。 | 2 | 套 |  |
|  | 制浆系统 |  |  |  |  |
| 4 | 制浆装置 | 处理量≥12.5/h，设备主体不锈钢304。容积16m3。 | 2 | 组 |  |
| 5 | 有机浆液分离设备 | 处理量≥12.5t/h，不锈钢304 | 2 | 组 |  |
| 6 | 挤压脱水机 | 处理量≥12.5t/h | 2 | 台 |  |
| 7 | 除砂装置 | 不锈钢304材质，≥15t/h | 2 | 套 |  |
| 8 | 除渣装置 | 不锈钢304材质，≥15t/h | 2 | 套 |  |
|  | 提油系统 |  |  |  |  |
| 9 | 卧式离心机 | 处理量：15-20t/h，带变频调速功能；转鼓、螺旋为双相不锈钢，其余过流部件材质SUS304 | 3 | 台 | 2用1备 |
| 10 | 分汽缸 | 工艺配套 | 1 | 台 |  |
| 11 | 加热罐 | 有效容积V=30m³，含搅拌机，带蒸汽加热，与物料接触部分SUS304 | 3 | 台 |  |
| 12 | 毛油罐 | 室外，有效容积V=100m³，带蒸汽保温系统，碳钢防腐。 | 1 | 套 |  |
| 13 | 装车毛油泵 | 选型满足工艺要求;Q=20t/h，过流部件材质SUS304 | 2 | 台 | 1用1备，兼做回油泵 |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 14 | 空压机 | 3.3m3/min H=8～8.5bar 22kw内置冷干机 配套三级空气过滤器，含储气罐：Q=5m3 P=8bar,碳钢防腐 2个。 | 2 | 台 | 1用1备 |
| 15 | 配套泵输送系统 | 满足工艺要求 | 1 | 批 | 需备用 |
| 16 | 配套搅拌系统 | 满足工艺要求 | 1 | 批 |  |
| 17 | 配套无轴螺旋输送系统 | 满足工艺要求 | 1 | 批 |  |
| 18 | 配套缓存罐 | 满足工艺要求 | 1 | 批 |  |
| 19 | 电气仪控系统 | 满足工艺要求 | 1 | 套 |  |
| 20 | 工艺管阀系统 | 满足工艺要求，含保温材料 | 1 | 套 |  |
| 21 | 钢平台、钢梯、钢支架等附属工程 | 系统配套 | 1 | 套 |  |
| 地沟油处理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 餐厨废油接料装置： | V≥40m3 | 1 | 套 |  |
| 2 | 初筛机： | Q≥10t/h | 1 | 套 |  |
| 3 | 加热罐 | 有效容积V=15m3 带蒸汽加热及搅拌器，与物料接触部分SUS304 | 1 | 套 |  |
| 4 | 卧式离心机 | Q=8-10t/h，转鼓、螺旋为双相不锈钢，其余过流部件材质SUS304 | 2 | 套 | 1用1备 |
| 5 | 配套泵输送系统 | 满足工艺要求 | 1 | 套 | 需备用 |
| 6 | 配套搅拌系统 | 满足工艺要求 | 1 | 套 |  |
| 7 | 配套无轴螺旋输送系统 | 满足工艺要求 | 1 | 套 |  |
| 8 | 电气仪控系统 | 满足工艺要求 | 1 | 套 |  |
| 9 | 工艺管阀系统 | 满足工艺要求 | 1 | 套 |  |
| 10 | 钢平台、钢梯、钢支架等附属工程 | 系统配套 | 1 | 套 |  |
| 湿式厌氧及脱水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 均质罐 | 有效容积400m3，利浦罐，含爬梯，含平台，罐中间连廊 | 2 | 座 |  |
| 2 | 厌氧进料泵 | 工艺配套 | 3 | 套 | 2用1备 |
| 3 | 均质罐搅拌器 | 与均质罐配套，桨叶、轴材质：SS304 | 2 | 台 |  |
| 3 | 厌氧消化罐 | 有效容积6000m3，碳钢防腐焊接罐，含爬梯，含平台，罐中间连廊 | 2 | 座 |  |
| 4 | 厌氧消化罐搅拌器 | 与厌氧消化罐配套，防爆电机，搅拌器与浆料接触部分采用304不锈钢或以上材质，与气体接触部分采用316L不锈钢或以上材质。三层桨叶。 | 2 | 台 |  |
| 5 | 高低压保护装置 | 与厌氧消化系统配套 | 2 | 台 |  |
| 6 | 消化液储罐 | 有效容积400m3，利浦罐，含爬梯，含平台，罐中间连廊 | 1 | 座 |  |
| 7 | 消化液储搅拌器 | 与消化液储罐配套，桨叶、轴材质：SS304 | 1 | 台 |  |
| 8 | 离心脱水机 | 25m3/h，750kgDS/h | 3 | 台 | 2用1备 |
| 9 | PAM制备装置 | 规格：Q=5m3/h及以上 处理能力：制备浓度0.1%~0.5% | 1 | 套 |  |
| 10 | 配套泵输送系统 | 满足工艺要求 | 1 | 套 | 需备用 |
| 11 | 配套搅拌系统 | 满足工艺要求 | 1 | 套 |  |
| 12 | 配套无轴螺旋输送系统 | 满足工艺要求 | 1 | 套 |  |
| 13 | 配套换热系统 | 含换热器、污泥循环泵 | 1 | 套 |  |
| 14 | 配套冷却系统 | 含冷却循环泵、冷却塔 | 1 | 套 |  |
| 15 | 配套除砂系统 | 含除砂装置，除砂泵，过流部件SS304 | 1 | 套 |  |
| 16 | 压缩空气系统 | 配套 | 1 | 套 |  |
| 17 | 电气仪控系统 | 满足工艺要求 | 1 | 套 |  |
| 18 | 工艺管阀系统 | 满足工艺要求 | 1 | 套 |  |
| 19 | 钢平台、钢梯、钢支架等附属工程 | 系统配套 | 1 | 套 |  |
| 沼气储存及净化 |  |  |  |  |  |
| 1 | 储气柜 | 双膜气柜，有效容积2000m3 | 1 | 套 |  |
| 2 | 湿法脱硫装置 | 1000m3/h，含2组脱硫设备（1用1备），材质FRP | 1 | 套 |  |
| 3 | 干法脱硫装置 | 1000m3/h，材质SS304 | 1 | 套 |  |
| 4 | 沼气冷干装置 | 1000m3/h | 1 | 套 |  |
| 5 | 沼气过滤和增压装置 | 1250m3/h | 2 | 台（套） | 1用1备 |
| 6 | 配套风机 | 满足工艺要求 | 2 | 套 | 1用1备 |
| 7 | 火炬 | 1500m3/h | 1 | 套 |  |
| 8 | 沼气缓冲罐 | SS304 | 1 | 套 |  |
| 8 | 配套泵输送系统 | 满足工艺要求 | 1 | 套 | 需备用 |
| 9 | 配套输送系统 | 满足工艺要求 | 1 | 套 |  |
| 10 | 电气仪控系统 | 满足工艺要求 | 1 | 套 |  |
| 11 | 工艺管阀系统 | 满足工艺要求 | 1 | 套 |  |
| 12 | 钢平台、钢梯、钢支架等附属工程 | 系统配套 | 1 | 套 |  |
| 沼气锅炉 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 油气两用锅炉 | 8t/h，1.0MPa饱和蒸汽锅炉，低氮燃烧，配套烟囱 | 2 | 台 |  |
| 2 | 软水装置 | 2×8m3/h | 1 | 套 | 双阀双罐 |
| 3 | 软水箱 | 不锈钢水箱，V=8m3 | 1 | 只 |  |
| 4 | 波节管换热器 | 换热量>660kw | 1 | 台 |  |
| 5 | 日用油箱 | V=1m3 | 1 | 只 |  |
| 6 | 除氧器 | 9m3/h，0.02MPa | 1 | 只 |  |
| 7 | 除氧水箱 | V=5m3 | 1 | 只 |  |
| 8 | 定排扩容器 | V=1m3 0.25MPa | 1 | 台 |  |
| 9 | 分气缸 | 满足工艺要求 | 1 | 台 |  |
| 10 | 配套泵输送系统 | 满足工艺要求 | 1 | 套 | 需备用 |
| 11 | 电气仪控系统 | 满足工艺要求 | 1 | 套 |  |
| 12 | 工艺管阀系统 | 满足工艺要求 | 1 | 套 |  |
| 13 | 钢平台、钢梯、钢支架等附属工程 | 系统配套 | 1 | 套 |  |
| 干化 |  |  |  |  |  |
|  | 湿污泥接收系统 |  |  |  |  |
| 1 | 80%含水污泥接收仓 | 有效容积40m3，物料接触部分SS304，含盖板 | 台 | 1 |  |
| 2 | 接收仓滑架 | 液压驱动，防腐处理 | 台 | 1 |  |
| 3 | 接收仓液压站 | 控制滑架、仓盖板 | 套 | 1 |  |
| 4 | 湿污泥输送柱塞泵 | 输送介质：含水率80%市政污泥，输送量15m3/h，变频 | 台 | 2 | 1用1备 |
| 5 | 80%含水污泥储仓 | 有效容积200m3，物料接触部分SS304，含盖板 | 台 | 1 |  |
| 6 | 储仓滑架 | 液压驱动，防腐处理 | 台 | 1 |  |
| 7 | 储仓液压站 | 控制滑架、仓盖板 | 套 | 1 |  |
| 8 | 湿污泥进料柱塞泵 | 输送介质：含水率80%市政污泥，输送量15m3/h，变频 | 台 | 2 | 1用1备 |
|  | 半干污泥接收系统 |  |  |  |  |
| 1 | 60%含水污泥料仓 | 有效容积100m3 | 台 | 1 |  |
| 2 | 自动仓盖板 | 配套接收仓 | 台 | 1 |  |
| 3 | 接收仓滑架 | 液压驱动，防腐处理 | 台 | 1 |  |
| 4 | 接收仓液压站 | 控制滑架、仓盖板 | 套 | 1 |  |
| 5 | 60%污泥卸料螺旋 | 型式：双轴螺旋输送机，输送介质：60%含水市政污泥，输送量11m3/h，变频 | 套 | 1 |  |
| 6 | 刮板输送机 | 型式：大倾角刮板输送机，输送介质：60%含水市政污泥，输送量11m3/h | 台 | 1 |  |
| 7 | 排污泵 | 流量：5 m3/h，扬程：20m | 台 | 1 |  |
|  | 污泥干化及干污泥输送系统 |  |  |  |  |
| 1 | 80%污泥干化机 | 处理量100t/d，圆盘式干化机，1台污泥进/出含水率：80%/40%；与污泥接触部分为SUS304L，配套载气处理系统 | 套 | 1 |  |
| 2 | 80%湿污泥尾气除尘器 | 处理量：7500m3/h，材质304。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 80%湿污泥尾气冷凝器 | 处理量：7500m3/h，材质304。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 1#载气风机 | 流量不小于7500m3/h，全压：8000pa | 台 | 1 |  |
| 5 | 60%污泥干化机 | 处理量100t/d，圆盘式干化机，1台污泥进/出含水率：60%/40%；与污泥接触部分为SUS304L，配套载气处理系统 | 套 | 1 |  |
| 6 | 60%湿污泥尾气除尘器 | 处理量：7500m3/h，材质304。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 60%湿污泥尾气冷凝器 | 处理量：7500m3/h，材质304。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 2#载气风机 | 流量不小于7500m3/h，全压：8000pa | 台 | 1 |  |
| 9 | 水冷螺旋输送机 | 型式：水冷螺旋输送机，输送介质：40%含水市政污泥，输送量4m3/h | 台 | 1 |  |
| 10 | 水冷螺旋输送机 | 型式：水冷螺旋输送机，输送介质：40%含水市政污泥，输送量9m3/h | 台 | 1 |  |
| 11 | 刮板输送机 | 型式：刮板输送机，输送介质：40%含水市政污 | 批 | 1 |  |
| 12 | 干污泥仓 | 容积：50m3，配套滑架及液压系统、螺旋输送机、插板阀、相关仪表等出料系统 | 套 | 1 |  |
| 13 | 废水泵 | 流量：5m3/h，一用一备 | 套 | 2 |  |
| 14 | 废水箱 | 容积：15m³，碳钢防腐 | 套 | 1 |  |
| 15 | 辅助设备 |  |  |  |  |
| 16 | 凝结水箱 | 工作压力：0.2MPaA，温度：120℃ | 套 | 1 |  |
| 17 | 凝结水泵 | 流量：6m3/h，一用一备 | 套 | 2 |  |
| 18 | 循环冷却塔 | 机械通风塔300m3/h，进出口温度40/30℃ | 套 | 2 |  |
| 19 | 循环水泵 | 流量：300m3/h，一用一备 | 台 | 4 |  |
| 20 | 电气仪控系统 | 满足工艺要求 | 1 | 套 |  |
| 21 | 工艺管阀系统 | 满足工艺要求 | 1 | 套 |  |
| 22 | 钢平台、钢梯、钢支架等附属工程 | 系统配套 | 1 | 套 |  |
| 除臭 |  |  |  |  |  |
| 一 | 1#除臭系统（高浓度臭气） | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 化学碱洗氧化+生物处理+化学碱洗氧化一体化设备 | 含第一级化学碱洗氧化（NaOH+NaClO）、生物处理、第二级化学碱洗氧化（NaOH+NaClO）功能段。处理规模40000m3/h，含耐酸碱FRP壳体、不锈钢304外壳、高效洗涤传质填料、高效生物滤料、供水排污系统（含保温）、喷淋系统、加药系统、加湿系统、循环水箱、药剂罐、电气及PLC控制系统、流量计、液位计、温度传感器、液位变送器、pH/ORP在线监测仪、水质过滤器、压力检测、系统内连接风管、风阀、检修平台、栏杆、爬梯等 | 2 | 套 |  |
| 2 | 离心排风机（变频控制） | 风量：48000m³/h，全压：3500Pa，功率：90kW，变频控制，材质：玻璃钢，含隔声罩，减震器等。隔音箱外包SUS304 | 2 | 台 |  |
| 3 | 洗涤循环泵 | 流量80m3/h，扬程18m，功率7.5kW。FRPP，4用4备用 | 8 | 台 |  |
| 4 | 生物滤池喷淋泵 | 流量30m3/h，扬程20m，功率3kW。FRPP，4用4备用 | 8 | 台 |  |
| 5 | 预处理酸洗+碱洗氧化设备 | 含化学酸洗（H2SO4）功能段+化学碱洗氧化（NaOH+NaClO）功能段。处理规模30000m3/h，含耐酸碱FRP壳体、不锈钢304外壳、高效洗涤传质填料、供水排污系统、喷淋系统、循环水箱、液位计、pH在线监测仪、水质过滤器、压力检测、系统内连接风管、风阀、检修平台、栏杆、爬梯等 | 1 | 套 |  |
| 6 | 预处理酸洗循环泵 | 流量：40m3/h，扬程：20m，功率：5.5kW。FRPP，1用1备用 | 2 | 台 |  |
| 7 | 预处理碱洗氧化循环泵 | 流量：60m3/h，扬程：20m，功率：9kW。FRPP，1用1备用 | 2 | 台 |  |
| 8 | 预处理接力离心排风机（变频控制） | 风量：33000m³/h，全压：2000Pa，功率：30kW，变频控制，材质：玻璃钢，含隔声罩，减震器等。隔音箱外包SUS304 | 1 | 台 |  |
| 9 | 臭气收集管道系统 | 材质：不锈钢304，含对应除臭设备臭气收集风管、设备连接风管、管件，FRP或不锈钢304风阀、防火阀，不锈钢丝网格风口、密封垫、紧固件（SUS304）及安装支架（镀锌防腐）及其它配件 | 1 | 套 |  |
| 10 | 1#尾气排气筒 | 直径φ2600，排放口高出室外地面30m，筒体采用碳钢防腐，含排气筒及其配套设施（如斜梯、取样平台、护栏、检测口等）、防雷接地、排净等，排气筒应预留满足环评要求的环保检测采样口；1#、2#除臭系统合用排气筒 | 1 | 套 |  |
| 11 | 排污泵 | 流量：40m3/h，扬程：30m，功率：7.5kW；1用1备用 | 2 | 套 |  |
| 二 | 2#除臭系统（低浓度臭气） |  |  |  |  |
| 1 | 化学酸洗+化学碱洗氧化一体化设备 | 含第一级化学酸洗（H2SO4）、第二级化学碱洗氧化（NaOH+NaClO）功能段。处理规模75000m3/h，含耐酸碱FRP壳体、不锈钢304外壳、高效洗涤传质填料、供水排污系统、喷淋系统、加药系统、加湿系统、循环水箱、药剂罐、电气及PLC控制系统、流量计、液位计、温度传感器、液位变送器、pH/ORP在线监测仪、水质过滤器、压力检测、系统内连接风管、风阀、检修平台、栏杆、爬梯等 | 2 | 套 |  |
| 2 | 离心排风机（变频控制） | 风量：90000m³/h，全压：3000Pa，功率：132kW，变频控制，材质：玻璃钢，含隔声罩，减震器等。隔音箱外包SUS304 | 2 | 台 |  |
| 3 | 洗涤循环泵 | 流量80m3/h，扬程18m，功率9kW。FRPP，8用4备用 | 12 | 台 |  |
| 4 | 臭气收集管道系统 | 材质：不锈钢304，含对应除臭设备臭气收集风管、设备连接风管、管件，不锈钢304风阀、防火阀，不锈钢丝网格风口、密封垫、紧固件（SUS304）及安装支架（镀锌防腐）及其它配件 | 1 | 套 |  |
| 三 | 3#除臭系统（高浓度臭气） |  |  |  |  |
| 1 | 化学碱洗氧化+生物处理+化学碱洗氧化一体化设备 | 含第一级化学碱洗氧化（NaOH+NaClO）、生物处理、第二级化学碱洗氧化（NaOH+NaClO）功能段。处理规模35000m3/h，含耐酸碱FRP壳体、高效洗涤传质填料、高效生物滤料、供水排污系统（含保温）、喷淋系统、加药系统、加湿系统、循环水箱、药剂罐、电气及PLC控制系统、流量计、液位计、温度传感器、液位变送器、pH/ORP在线监测仪、水质过滤器、压力检测、系统内连接风管、风阀、检修平台、栏杆、爬梯等 | 1 | 套 |  |
| 2 | 离心排风机（变频控制） | 风量：42000m³/h，全压：3500Pa，功率：75kW，变频控制，材质：玻璃钢，含隔声罩，减震器等；隔音箱外包SUS304 | 1 | 台 |  |
| 3 | 洗涤循环泵 | 流量80m3/h，扬程18m，功率7.5kW。FRPP，2用2备用 | 4 | 台 |  |
| 4 | 生物滤池喷淋泵 | 流量30m3/h，扬程20m，功率3kW。FRPP，2用2备用 | 4 | 台 |  |
| 5 | 臭气收集管道系统 | 材质：不锈钢304，含对应除臭设备臭气收集风管、设备连接风管、管件，不锈钢304风阀、防火阀，不锈钢丝网格风口、密封垫、紧固件（SUS304）及安装支架（镀锌防腐）及其它配件 | 1 | 套 |  |
| 6 | 2#尾气排气筒 | 直径φ1000，排放口高出室外地面15m，筒体采用碳钢防腐，含排气筒及其配套设施（如斜梯、取样平台、护栏、检测口等）、防雷接地、排净等，排气筒应预留满足环评要求的环保检测采样口 | 1 | 套 |  |
| 四 | 离子送风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 1#离子送风系统 | 供需除臭车间机械送风用，总送风规模35000m³/h，包含离子氧发生装置、新风过滤装置、不锈钢304送风风管、管件，不锈钢304风阀、防火阀、防腐材质送风口、密封垫、紧固件（SUS304）及安装支架（镀锌防腐）及其它配件等。设备壳体材质：SUS304。 | 1 | 套 |  |
|  | 1#送风机（变频控制） | 风量：35000m³/h，全压：1000Pa；功率18.5kW，含配套减振设备、进出口软接、变径、支架；配隔音箱，隔音箱外包SUS304 | 1 | 台 | 钢制防腐风机 |
|  | 2#离子送风系统 | 供需除臭车间机械送风用，总送风规模40000m³/h，包含离子氧发生装置、新风过滤装置、不锈钢304送风风管、管件，不锈钢304风阀、防火阀、防腐材质送风口、密封垫、紧固件（SUS304）及安装支架（镀锌防腐）及其它配件等。设备壳体材质：SUS304。 | 1 | 套 |  |
|  | 2#送风机（变频控制） | 风量：40000m³/h，全压：1000Pa；功率18.5kW，含配套减振设备、进出口软接、变径、支架；配隔音箱，隔音箱外包SUS304 | 1 | 台 | 钢制防腐风机 |
|  | 3#离子送风系统 | 供需除臭车间机械送风用，总送风规模25000m³/h，包含离子氧发生装置、新风过滤装置、不锈钢304送风风管、管件，不锈钢304风阀、防火阀、防腐材质送风口、密封垫、紧固件（SUS304）及安装支架（镀锌防腐）及其它配件等。设备壳体材质：SUS304。 | 1 | 套 |  |
|  | 3#送风机（变频控制） | 风量：25000m³/h，全压：1000Pa；功率11kW，含配套减振设备、进出口软接、变径、支架；配隔音箱，隔音箱外包SUS304 | 1 | 台 | 钢制防腐风机 |
| 五 | 植物液空间雾化喷淋辅助除臭系统 |  |  |  |  |
| 1 | 植物液空间雾化喷淋辅助除臭系统 | PLC+HMI控制，含自动补液系统、自动稀释配比系统、储水储液装置、高压雾化泵、SUS304壳体、雾化喷嘴、液管等。每个除臭区域独立控制，空压机功率：22kW；综合预处理车间的卸料大厅、卸料缓冲间，污泥干化车间的污泥卸料间、脱水机房、湿污泥料仓间设植物液空间雾化喷淋辅助除臭系统 | 2 | 套 |  |
| 六 | 污水收集 |  |  |  |  |
| 1 | 污水暂存水箱 | V=15m3，碳钢防腐 | 1 | 套 | 用于除臭排水、冲洗水等用于调浆废水的暂存 |
| 2 | 污水输送泵 | Q=10t/h，h=20m | 2 | 台 | 1用1备 |
| 污水处理 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 预处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 转鼓微滤机 | 处理能力≥25m3/h，过滤网孔隙1.0mm，过流材质：SS304，电机功率N=0.55kw。需配格栅间 | 台 | 1 |  |
| 2 | 气浮进料泵 | 螺杆泵； | 台 | 2 | 1用1备，变频 |
| 3 | 气浮设备 | Q=25m3/h | 台 | 1 | 二级溶气气浮 |
| 4 | 气浮排泥泵 | 单螺杆泵，Q=10m3/h，H=30m，过流材质：SS316L，配变频电机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 调节池搅拌器 | 不锈钢液下搅拌器， | 台 | 4 |  |
| 6 | 调节池曝气风机 | 水冷风机，Q=15Nm3/min，风压0.9bar，Pn=45kW，配变频电机 | 台 | 1 |  |
| 7 | 风机冷却水泵 | 立式多级离心泵，Q=2m3/h，H=21.5m，N=0.5kw | 台 | 1 |  |
| 8 | MBR进水泵 | 螺杆泵；Q=12.5m3/h，H=20m | 台 | 3 | 2用1备，变频 |
| 9 | 生化进水袋式过滤器 | Q=12.5m3/h，过滤精度800-1000μm | 台 | 3 | 2用1备 |
| 二 | 生化系统 |  |  |  |  |
| 1 | 一级反硝化液下搅拌器 | 不锈钢液下搅拌器，叶轮及主轴材质：SS316，导轨304 | 台 | 4 |  |
| 2 | 一级射流曝气器 | 专用负压免维护式 | 台 | 16 |  |
| 3 | 一级射流循环泵 | 卧式离心泵，Q=350m3/h，过流材质：304，配变频电机 | 台 | 8 | 4用4备 |
| 4 | 曝气风机 | Q=3000m3/h，风压0.8bar，磁悬浮风机 | 台 | 3 | 2用1备，1台变频，设置在污水综合处理车间 |
| 5 | 冷却塔 | Q=300m3/h | 台 | 2 |  |
| 6 | 板式换热器 | 选型满足工艺 | 台 | 2 |  |
| 7 | 冷却污泥泵 | 卧式离心泵，Q=300m3/h，H=16m，过流材质：304 | 台 | 2 | 变频 |
| 8 | 冷却水泵 | 卧式离心泵，Q=300m3/h，H=13m | 台 | 2 |  |
| 9 | 内回流泵 | 卧式离心泵，Q=100m3/h，H=13m，过流材质：304 | 台 | 2 | 变频 |
| 9 | 二级反硝化液下搅拌器 | 不锈钢液下搅拌器 | 台 | 2 |  |
| 10 | 二级射流曝气器 | 专用负压免维护式 | 台 | 2 |  |
| 11 | 二级射流循环泵 | 卧式离心泵，Q=150m3/h，H=13m | 台 | 2 |  |
| 12 | 超滤进水泵 | 卧式离心泵，Q=150m3/h，H=25m | 台 | 2 |  |
| 13 | 超滤进水袋式过滤器 | 袋式过滤器；Q=100m3/h，过滤精度1000μm | 台 | 4 | 2用2备 |
| 14 | 消泡剂投加泵 | Q=1.5L/h，H=60m， | 台 | 4 | 2用2备 |
| 15 | 碳源储罐 | PE 罐，V=15m3 | 座 | 2 |  |
| 16 | 碳源投加泵 | 隔膜泵，Q=200L/h，H=15m， | 台 | 2 | 2常用，互为备用 |
| 17 | 碳源卸料泵 | 氟塑料合金自吸泵， Q=8m3/h，H=20m，N=3kw，过流材质：合金氟塑料 | 台 | 1 |  |
| 三 | 超滤系统 |  |  |  | 安装于一期污水处理车间 |
| 1 | 集成模块化超滤设备 | Q=450m³/d，配循环泵 | 套 | 1 | 设置在污水综合处理车间 |
| 2 | 超滤清洗集成设备 | 配清洗泵 | 套 | 1 | 设置在污水综合处理车间 |
| 3 | 超滤清液罐 | PE 罐，V=15m3 | 座 | 1 | 设置在污水综合处理车间 |
| 4 | 超滤清液他提升泵 | 立式离心泵，Q=20m³/h | 台 | 2 | 1用1备，设置在污水综合处理车间 |
| 5 | 清液外排泵 | 潜水泵，Q=60m3/h，H=50m | 台 | 2 | 1用1备 |
| 四 | 污泥脱水系统 |  |  |  |  |
| 1 | 污泥池液下搅拌器 | 不锈钢液下搅拌器 | 台 | 1 |  |
| 2 | 生化污泥脱水进料泵 | 螺杆泵，Q=25m3/h | 台 | 2 | 1用1备，变频 |
| 3 | 污泥脱水机 | 25m3/h，750kgDS/h | 台 | 1 | 变频，设置在锅炉房及污泥干化车间 |
| 5 | 脱水清液泵 | Q=25m3/h | 台 | 2 | 1用1备，设置在锅炉房及污泥干化车间 |
| 6 | 絮凝剂制备装置 | 规格： Q=3m3/h以上 处理能力：制备浓度0.1%~0.5% | 台 | 1 | 设置在锅炉房及污泥干化车间 |
| 7 | 污泥絮凝剂投加泵 | 螺杆泵，Q=4m³/h | 台 | 1 | 变频，设置在锅炉房及污泥干化车间 |
| 8 | 气浮絮凝剂投加泵 | 螺杆泵，Q=1m³/h | 台 | 4 | 变频，互为备用，设置在锅炉房及污泥干化车间 |
|  | PAC制备装置 | 工艺配套 |  |  | 设置在锅炉房及污泥干化车间 |
|  | PAC气浮投加泵 | 150L/h，7bar，0.37kw，泵头PVC |  | 4 | 变频，互为备用，设置在锅炉房及污泥干化车间 |
| 五 | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 配套泵输送系统 | 满足工艺要求 | 1 | 套 |  |
| 2 | 配套搅拌系统 | 满足工艺要求 | 1 | 套 |  |
| 3 | 配套输送系统 | 满足工艺要求 | 1 | 套 |  |
| 4 | 配套加药装置 | 满足工艺要求 | 1 | 套 |  |
| 5 | 电气仪控系统 | 满足工艺要求 | 1 | 套 |  |
| 6 | 工艺管阀系统 | 满足工艺要求 | 1 | 套 |  |
| 7 | 配套 | 钢平台、钢梯、钢支架等附属工程 | 系统配套 | 1 | 套 |
| 8 | 污水在线监测 | 包括但不限于出水在线监测包括COD分析仪、氨氮分析仪、流量监测、pH/T分析仪 | 1 | 套 | 主要功能需满足环评要求 |
|  | 辅助配套 |  |  |  |  |
| 1 | 地衡 | 长度不小于15m，宽度不小于3m，规格为80t，双向识别。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 电动单梁桥式起重机 | 起重量10t，跨度Lk=22.5m，起升高度18m | 1 | 台 | 预处理车间 |
| 3 | 电动单梁悬挂吊 | 起重量5t，跨度Lk=9.5m，起升高度12m | 1 | 台 | 综合处理车间机修间 |
| 4 | 电动单梁桥式起重机 | 起重量5t，跨度Lk=9.5m，起升高度12m | 1 | 台 | 脱水车间 |
| 5 | 电动葫芦 | 起重量5t，起升高度12m | 1 | 台 | 污泥接收坑 |
| 6 | 电动葫芦 | 起重量3t，起升高度12m | 1 | 台 | 锅炉房及污泥干化车间机修间 |
| 7 | 电动单梁桥式起重机 | 起重量10t，跨度Lk=17.0m，起升高度18m | 1 | 台 | 干仓间 |

#### 1.1.6.2电气设备

以下为本次招标范围内主要设备表，但不限于此。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各工艺系统控制柜 | 若干 | 台 |  |
| 2 | 动力、控制电缆 | 若干 | 米 |  |
| 3 | 电缆桥架 | 若干 | 米 |  |
| 4 | 设备接地保护系统 | 1 | 套 |  |

#### 1.1.6.3 仪表和自控系统设备

以下为本次招标范围内主要设备表，但不限于此。

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央控制系统 | 含数据服务器、工作站、交换机、操作台、UPS、打印机、控制柜、网络安全防护设备、各类软件等 | 套 | 1 | 设备清单详见附件《仪控设备清单》，具体详见1.3相关章节要求 |
| 2 | 现场控制室工作站 | 工艺系统设备商配套供应，含操作台 | 套 | / |  |
| 3 | 各工艺系统控制柜 | 电控柜或PLC，由各工艺系统配套提供 | 套 | / |  |
| 4 | 公共辅助PLC | 包含厂区公共辅助设备（初雨事故池设备）和车辆调度系统设备 | 套 | 1 | 设备清单详见附件《仪控设备清单》，具体详见1.3相关章节要求 |
| 5 | 中控室大屏 | 小间距LED大屏，6000x2250 | 项 | 1 | 设备清单详见附件《仪控设备清单》，具体详见1.3相关章节要求 |
| 6 | GDS系统 | 含可燃有毒气体检测器、报警器及控制器等 | 项 | 1 | 设备清单见GDS附图UC00I-GDS-02，具体详见1.3相关章节要求 |
| 7 | 视频监控系统 | 含摄像机、监控软件等 | 项 | 1 | 设备清单见视频监控附图，UC00I-TV-06具体详见1.3相关章节要求 |
| 8 | 仪表、信号阀门 | 根据要求配置 | 项 | 1 |  |
| 9 | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |

## 1.2基本要求

## 1.2.1总则

本节《技术规格》包括与合同管理有关的承包人应承担的一切义务，同时也包括承包人按照合同进行施工时应负的责任，它是对合同条件的补充或增加。

以下参照标准（不限于此）的缩写具体为：

标准号	标准名称

ISO  国际标准组织

IEC  国际电工技术委员会  EN	欧洲标准委员会

GB  中国国家标准

GBJ  中国国家工程建设标准  BJG	中国建设部标准

HG  中国化工部标准

JB  中国机械工程部标准

JC  中国国家建设材料总局标准  TJ	中国国家工程标准

YB  中国冶金工业标准

BS  英国标准协会

CP  英国标准协会(实行规则) ASTM  美国试验和材料学会 DIN  德国工业标准

JIS  日本工业标准

需遵照的技术规范和验收标准：

1)《餐厨垃圾处理技术规范》CJJ184-2012

2)《生活垃圾处理处置工程项目规范》GB55012-2021

2)《大中型沼气工程技术规范》GB/T51063-2014

7)《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

8)《锅炉房设计规范》GB50041-2020

9)《工业锅炉水质》GB/T1576-2018

10)《沼气电站技术规范》NY/T1704-2009

11)《城镇污水处理厂污泥处置土地改良用泥质》GB/T24600-2009

12)《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》GB/T23486-2009

13)《生活垃圾分类标志》GB/T19095-2019

14)《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

15)《钢结构设计标准》GB50017-2017

16)《隐极同步电机技术要求》GB/T7064-2017

17)《继电保护和安全自动装置技术规程》GB14285-2006

18)《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018

19)《火力发电厂和变电所设计防火标准》GB50229-2019

20)《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011

21)《3-110KV高压配电装置设计规范》GB50060-2008

22)《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

23)《综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2016

24)《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

25)《工业电视系统工程设计标准》GB/T50115-2019

26)《数据中心设计规范》GB50174-2017

27)《自动化仪表选型设计规范》HG/T20507-2014

28)《控制室设计规范》HG/T20508-2014

29)《仪表供电设计规范》HG/T20509-2014

30)《仪表供气设计规范》HG/T20510-2014

31)《仪表配管配线设计规范》HG/T20512-2014

32)《仪表系统接地设计规范》HG/T20513-2014

33)《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》GB17691-2018

## 1.2.7通用设备技术要求

### 1.2.7.1一般要求

- 为保证整个系统的长期有效运行，杜绝因设备、阀门、管道的腐蚀造成系统部分或全部停运，提高整个系统的运行可靠性；所有设备、阀门、仪表、管材必须具备足够的耐压等级、防渗漏等级；设备电机具有足够的防护等级、绝缘等级和防爆等级；以上所述材料及等级要求应在投标文件中的设备与材料清单中明示，并经招标人认可。

- 本文所述包含湿垃圾处理厂常用设备、仪表、自控等通用及专用设备，是为了保证湿垃圾处理厂安全、高效运行所必须的基本配置要求。投标人应根据设计图纸以及建造经验、行业规范要求，参照本文的技术要求选择设备，并制作设备应用一览表，标明详细技术参数、制造厂家提交招标人。除特殊说明外，设备、材料均应符合本章节的通用技术要求。

- 本规定引用的标准和规范是目前已发布的最新版本，若标准和规范作出修编，应以新标准替代。

- 设备的选择应以服务的湿垃圾处理为基准，使用耐腐蚀、抗磨损、节能环保产品。

- 1）参照标准

- 《装配通用技术条件》（Q/ZB76）

- 《铸钢件通用技术条件》（Q/ZB76）

- 《锻件通用技术条件》（Q/ZB76）

- 《公差与配合》（GB1800-79、GB1801-79、GB1803-79、GB1804-79）

- 《形状和位置公差》（GB1182-80、GB1183-80、GB1184-80

- 《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205-2001）

- 《起重设备安装工程施工及验收规范》（GB50278-98）

- 《钢结构工程质量检验评定标准》（GB50221-95）

- 《连续输送设备安装工程施工及验收规范》（GB50270-98）

- 《排水工程机电设备安装质量检验评定标准》（SZ-06-99）

- 《连续输送设备安装工程施工及验收规范》（JBJ 32-96）

- 《带式输送机技术条件》（GB10595-89）

- 《带式输送机基本参数与尺寸》（GB 978）

- 《输送带尺寸》（GB/T4490-1994）

- 《碳钢焊条》（GB5117）

- 《低合金钢焊条》（GB5118）

- 《不锈钢焊条》（GB983）

- 《焊条质量管理规程》（JB3223）

- 《钢结构设计规范》（GBJI7）

- 《碳素结构钢》（GB700）

- 《低合金结构钢》（GBI591）

- 《优质碳素结构钢》（GB699）

- 《不锈钢热轧钢板》（GB4237）

- 《一般工程用铸造碳钢件》（GBII352）

- 《普通碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板技术条GB3274》

- 《埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸》（GB986）

- 《钢结构焊缝外形尺寸》（GBI0854）

- 《焊缝符号表示法》（GB324）

- 《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》（GB3323）

- 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级》（GB11345）

- 《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》（GB985）

- 《工业设备管道外腐蚀设计规范》（GB50045）

- 《表面粗糙度标准》（GB1037）

- 《机械加工通用技术条件》（Q/ZB75）

- 《工业安装工程质量检验评定统一标准》（GB50252-94）

- 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923）

- 《水工金属结构防腐蚀规范》（SL105-95）

- 《机电产品包装通用技术条件》（JB2759）

- 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》（GBJ63-90）

- 《工业企业通信接地设计规范》（GBJ79-85）

- 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）

- 《外壳防护等级》（GB4208—93）

- 《电子设备雷击保护条例》（GB7450—87）

- 《现场总线标准》（IEC1158）

- 《电磁兼容性》（IEC1000—1995）

- 《雷电电磁脉冲的防护》（IEC1312—3）

- 《外壳保护等级》（IEC529—89）

- 《浪涌保护规格》（IEEE472）

- 《光纤连接器接口》（IEC61754）

- 《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》（GBJ131-90）

- 《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》（GB50256-96）

- 2）设备设计使用期限

- 设计的标准和设备均应有长的使用期，并应适合于长期的每天24小时的连续运转，且只需进行最少量的维修。除去易耗件如密封垫料等正常情况就需要频繁更换外，凡需经受磨耗的任一部件，从开始使用到需予以更换，或需予以修理时的连续正常运转的使用寿命不应少于三年，且需要列出对应清单及更换维修频率、对应价格等信息（具体见备品备件及专用工具章节中内容）。

- 3）材料及设备加工

- 工程中使用的材料必须是符合国家标准的，具有生产资质的，最适合该工作的，并应是新的、无缺陷的、一流的商业质量，且应选择使用寿命长、维护要求低的材料。材料要求应满足本招标文件相关设计要求。

- 4）设备加工一般要求

- （1）坯料和原材料

- 铸件的制造和安装应满足标准 DIN EN 1559-1；

- 钢制品的一般供货应满足标准 DIN EN 10021；

- 钢锻件的无损检验应满足标准 DIN EN 10228。

- （2）材料切割

- 热切割应满足标准 DIN EN ISO 9013；

- （3）焊接

- 焊接体系按照SGS认证的ISO3834-2体系执行；

- 焊缝预处理应满足标准 DIN EN ISO 9692-1；

- 焊缝施工应满足标准 DIN EN ISO 5817；

- 热处理应满足标准 DIN EN 10204。

- （4）机械加工

- 机械加工一般公差要求应满足标准 DIN ISO 2768-1。

- （5）设备组装

- 设备组装应满足标准 DIN 8593-0；

- 解体应满足标准 DIN 8591；

- 配管应满足标准 DIN EN 13480-4

- （6）表面处理

- 涂层前预处理应满足标准DIN EN ISO 8501。

- 5）振动

- 所有转动机械和相关设备的振动水平及其平衡应按照国际标准来进行设计、制造和试验。

- 6）钢架、通道、栏杆和钢梯

- （1）总述

- 除另有规定外，钢平台、钢梯、栏杆梯采用Q235-B，承载、防腐等具体要求应符合现行国家标准《固定式钢梯及平台安全要求  第1部分：钢直梯》GB 4053.1、《固定式钢梯及平台安全要求  第2部分：钢斜梯》GB 4053.2和《固定式钢梯及平台安全要求  第3部分：工业防护栏杆及钢平台》GB 4053.3的规定。

- 所有钢架结构的设计应能忍受现场地震引起的地面运动。钢结构工程需满足《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-20）。

- 投标人应对属合同供应的设备，为其运行和有效的维护提供安全和接近设备所必需的工作平台、走道和钢梯。

- 所有平台、走道、钢梯等钢结构应提供图纸给招标人确认后方可施工。

- 所有室内、室外的平台、走道、钢梯，均需设置踢脚板或结构板做翻边，踢脚板采用100×3mm的不锈钢板SS304。

- （2）设计负荷

- 钢结构件及其固定，应根据国际上公认的专用动态计算方法来设计。全部的钢结构设计，应使其局部的和总的沉降或其它位移不超过允许的限度，并应对所有连接处的伸缩采取安全的措施。平台、走道应能承受2kN/m2活荷载，扶梯应能承受2kN/m2活荷载，挠度应小于1/300。

- 钢结构架应配带与基础固定的钢制预埋式地脚螺栓，地脚螺栓应被设计成能承受由框架和风力引起的全部载荷和力矩。

- 设备检修平台及走道，应满足设备及管道的安装、检修、消防、逃生通道的要求，

- （3）栏杆

- 在相对高差大于700mm的人可及的工作平台外沿、过道和钢梯的每一侧都应装设栏杆。栏杆高度应为1.2m，主要立杆直径大于5cm，其他不小于3cm，间距参照标准图集。栏杆材质采用SS304，厚度不小于2mm。购前需要得到招标人的批准，安装形式为装配式，室内所有栏杆均应设踢脚。

- （4）钢梯

- 钢梯与水平线的倾角应以35°或45°为准。当上述两种倾角不能满足的地方，可以选用其间的任一角度，但不应使用超过45°的角度。

- 钢梯的最小宽度应为700mm，梯的宽度应以100mm增量来增加。斜梯高度超过16梯级的地方，应设置中间平台。

- 7）安装标记

- 需现场进行组合的构件，如钢结构架、管道系统、连接件等，应在其装运前用分类号码（或字母）和材料清单来标记。投标人应该提供加以合适标记的、便于合同工程安装所需要的任何临时性支撑或支架。

- 8）防腐、油漆

- 当输送介质具有腐蚀性时，适用的设备、阀门、管道、搅拌系统必须具备防腐蚀性能，需满足《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》GB50726-2011，以保证整个系统的长期有效运行，减少因设备、阀门、管道的腐蚀造成系统部分或全部停运，提高整个系统的运行可靠性。投标人需对设备的防腐措施做出承诺，并提出相应的保证措施。

- 钢结构的油漆需满足《石油化工企业设备及管道涂料防腐设计与施工规范》（SHJ22--90）。涂漆时应精心操作，使漆层涂抹成一层均匀厚度和无气孔的连续膜。应使喷溅、漏漆、淌漆、凹陷和滴沥现象保持最小。不同的漆层不应采用同种颜色。涂装应满足下列要求：

- 全部钢构件除锈等级为Sa2.5级，现场补漆除锈等级应达到St3级；

- 在工厂除锈后，立即喷涂二度水性无机富锌底漆，每度干膜厚度50μm；

- 再刷二道环氧云铁中间漆，每道涂层干膜厚度30μm；

- 钢结构、钢架平台出厂前完成第一道面漆，第二道面漆在现场由施工方完成；

- 钢结构面漆在现场安装完毕后施工。面漆颜色由招标人确定；

- 经表面处理后的钢板表面活性大，容易生锈，因此应立即涂漆。

9）焊接

焊缝等级满足《钢结构焊接规范》GB50661-2001规范要求。

- 焊接采取“V”和“K”形槽焊缝。焊缝质量等级达到2级；

- 对于其它部分，采取3级焊缝检验；

- 梁的双面角焊缝采取条形金属板（或者垫板、金属板）。

- 10）基础、地脚螺栓和二次灌浆

- 设备和装置所必需的所有基础均应根据招标人代表批准的设备与装置供应者的细节与图纸建造。

- 投标人应提供本合同规定供应的全部设备和装置用于锚固、固定、定位等方面所有的螺栓、垫板、销钉、托座、支架和基座等。为设备的安装固定所需的全部的预留孔、预留槽、预埋件等尺寸的提交均属本合同工程部分。预埋螺栓、预埋件二次浇注、以及管道封堵由招标人负责施工。

- 11）设备管道

- 术语“管道”表示任何描述的管道和包括联结法兰、管接头、联结器、垫片、管配件、紧固件、支架、阀、放水弯管等。与设备相连时，必须配备完整的管道系统。

- 12）伸缩节

- 投标人应提供调节管道系统膨胀、收缩不均匀位移或其他因素所要求安装的伸缩节，在管道跨距和土建结构的膨胀接点或支承发生不均匀位移处应安装工程师批准的伸缩节。管道的布置和伸缩节应能调整土建结构和管道安装造成的偏差。设备安装和拆卸用的伸缩装置的型式应能传递轴向负载以使纵向推力传递至整个管道。

- 13）保温

- 设备及管道保温需满足《石油化工企业设备和管道隔热设计规范》（SHJ10-90）。管道外护板采用0.5mm铝合金护板，设备外护板采用1mm彩钢板。

- 14）防冻要求：

- 各系统内自来水、回用水、冷却塔、厌氧罐等取样管、温度计、压力表、设备、管道、阀门等所有设施在零下10℃以内均要可以正常运行。

### 1.2.7.2皮带输送机

- a. 带式输送机各部件的布置及选型以TD75型为基准，保证设备的安装、运行正常。

- b. 设备功能完整，技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件。在质保期内，保证及时免费更换或修理任何不是由招标人非正常操作而损坏的零部件。

- c. 设备在正常工况下均能安全、持续运行，没有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其他问题。

- d. 设备零部件采用先进、可靠的加工制造技术，有良好的表面几何形状及合适的公差配合。

- e. 滚筒

- 滚筒采用焊接结构，设计、制造、技术性能符合GB10595《带式输送机》的要求。结构合理、受力好、使用性能可靠。焊接后消除内应力，轴及焊缝无损探伤检查。

- 所有传动滚筒表面采用菱形胶层，尾部改向滚筒表面采用平面胶层。传动滚筒及改向滚筒表面胶层均采用粘接力强的铸胶覆面。铸胶面厚度均匀，并与筒体结合牢固，耐磨损。

- 所有滚筒采用3#锂基脂干油方式润滑。

- f. 托辊

- 承载托辊采用槽型或平型托辊。托辊组布置间距不大于1200mm。

- 每10组承载托辊中设1组调心托辊，每8组回程托辊中设1组下调心托辊。

- 落料点采用缓冲托辊或缓冲托板，每个落料点托辊间距400mm，落料点处采用4组以上托辊。

- 回程托辊组采用平形托辊组水平段和凹弧段布置间距不得大于3000mm。

- 托辊组辊体采用托辊组专用焊接钢管。所有托辊均应具有很好的防水防尘性能。任何一托辊的损坏，不应影响其相邻托辊运行。缓冲托辊采用橡胶圈式。

- 托辊采用大游隙轴承，迷宫方式密封，冲压轴承座。轴承座内充锂基润滑脂。冲压轴承座采用专用冲压钢材，冲压轴承座与托辊辊体间采用二氧化碳气体保护焊焊接。

- g. 驱动装置

- 皮带机驱动均采用电动滚筒/电机驱动。匹配合理，动力输出强劲，无振动，噪音小。

- h. 拉紧装置

- 带式输送机拉紧装置采用螺旋拉紧装置。

- i. 清扫装置

- 头部出口处设有专用“犁”型物料清扫装置，以保证输送物料能全部卸入机头漏斗，尾部回程胶带的上方设有“V”形清扫器，以便清扫输送带无载段的物料。

- j. 安全防护装置

- 尾部滚筒设置便于拆卸的防护罩，每台设备均配拉绳及跑偏开关，确保设备安全运行。

- k. 胶带

- 基带与波状挡边、横隔板连接采用二次硫化工艺，整个胶带为环形，确保其粘结强度。上胶层厚4.5mm，下胶层厚1.5mm，横隔板采用TC加强型。 长期工作胶层不出现开裂、起皮等现象。

- l. 钢结构部分

- 主要包括输送机的钢支架、导料槽、防护栏杆、头尾部防尘罩等由各种型钢和钢板铆接或焊接制作的钢结构件。

- 焊接符合《焊接件通用技术条件》要求，刚度高、抗冲击、耐振动，稳定性好。焊缝要求符合《焊接件通用技术要求》（JB/ZQ 4000.3-86）的规定，焊接时应采取措施，减少焊后变形，主要受拉的焊接部位探伤检查。钢板和型材必须平直，不得有扭曲变形，其挠度和不平度不大于1/1000。

- 为便于检查设备的运行情况，设有可靠齐全的防护罩，以保障工作人员的安全。

- 皮带机采用外罩全程密封，外罩严密，防止臭气外溢，适当位置留检查孔或采用可视外罩。

- 所有离地净高超过2m的皮带输送机均需要配置行走检修平台。

### 1.2.7.3螺旋输送机

- 输送机叶片厚度不小于25mm，并具有合适的旋转速度，既能达到输送物料的目的又不造成阻塞。

- 输送机可根据需要作水平输送或倾斜角度输送，倾角小于25°输送。

- 传动形式应采用轴装式齿轮减速电机与螺旋体驱动轴直连，轴承采用SKF或同等品牌。

- 齿轮减速电机采用SEW或同等品牌，减速机轴承应有良好的润滑，其工作寿命应不低于100000小时。减速机的齿轮设计应符合ISO或等同标准，服务系数不小于1.6。齿轮为合金钢，渗碳处理，齿面硬度不低于HRC58~62。传动电机不宜安装在螺旋出口端。预处理系统所有螺旋输送机配变频器。

- 无轴螺旋片应具有足够的强度和刚度，厚度不小于25mm。螺旋片宽度不小于80mm。

- 输送机应有型钢支架固定在混凝土的土建基础上，支架应可作上下调节，调节余量为设计高度±50mm。

- 输送机槽厚度应大于4.5mm，制成U型断面，除进料口敞开外，其余部分应沿螺旋槽加平盖封闭。

- 输送机应能每日24小时连续运行。

- 输送机的出口应设置卸料漏斗及连接管，与相邻设备的进料口相衔接。

- 输送机应设置过载的保护和报警。驱动装置应适用于户外使用，其防护等级为IP65。

- 输送机内衬应采用衬板形式。

- 输送机槽内的耐磨衬板应能方便地更换，使用寿命应保证2年以上。

- l.主要材质

- 主要材料

| 螺旋叶片 | 16Mn |
| --- | --- |
| 螺旋传动轴 | 304不锈钢 |
| 输送槽体、盖板 | 304不锈钢 |
| 耐磨衬板 | 304不锈钢 |
| 支架 | 碳钢 |
| 螺栓等紧固件 | 304不锈钢 |

### 1.2.7.4工艺管道

- 1、总体要求

- 投标人应对管线的整体走向，包括检修口设置及规格、管道材料、管道总长度、管道直径、管道壁厚、管道连接方式、弯头材质等进行描述，对于管道厚度、管道的阻力计算的技术应提供设计详细计算书。管道系统应满足不限于以下要求，投标人应阐明所采取的措施。

- 1）工艺管道均采用架空明敷。

- 2）蒸汽管、液压管、压缩空气管采用20#碳钢，给水管采用304不锈钢材质/UPVC材质，干法脱硫塔前端沼气采用316不锈钢材质，干法脱硫塔后端沼气采用不低于304不锈钢管材质，浆液管、沼液管、毛油管等其余工艺管道采用304不锈钢材质，管道材质和壁厚需适应输送介质的相关要求。

- 管道需设置检查口、冲洗口等清掏措施，便于运行维护。

- 浆液管道管径不应低于DN50。

- 3）焊接钢管、镀锌钢管（如有）应符合现行国家标准《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T 3091）；无缝钢管应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》（GB/T 8163）；不锈钢管应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》（GB/T 14976）的有关规定。

- 4）管道系统应考虑热胀冷缩对系统的影响。

- 5）合理选择及设置管道系统的支撑/悬吊装置，以防止管道系统振动、变形。

- 6）管道表面涂色应分明。管内物体流动方向标志明确。

- 2、管道壁厚

- 本项目涉及的管道壁厚需满足下表要求。

|  |  | 耐压等级PN/Mpa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 |  | 碳钢管 （除蒸汽管、压缩空气管） |  |  |  |  | 不锈钢（除风管外） |  |  |
| 公称直径DN | 外径Di | 1 | 1.6 | 2.5 | 6.4 | 10 | 沼气低压管道 | 1 | 2.5 |
| 10 | 14 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 15 | 18 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 2 | 2 | 3 |
| 20 | 25 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| 25 | 32 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
| 32 | 38 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
| 40 | 45 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| 50 | 57 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 3 | 3 | 4 |
| 65 | 76 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4.5 |
| 80 | 89 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 3 | 3 | 4.5 |
| 100 | 108 | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | 3 | 3 | 5 |
| 125 | 133 | 4 | 4.5 | 5.5 | 8 | 10 | 3.5 | 3.5 | 5.5 |
| 150 | 159 | 4.5 | 5 | 6 | 10 | 13 | 4 | 4 | 6 |
| 200 | 219 | 5 | 6 | 7 | 11 | 15 | 4 | 4 | 7 |
| 250 | 273 | 6 | 7 | 8 | 12 | 17 | 4 | 4 | 8 |
| 300 | 325 | 7 | 8 | 9 |  |  | 4 | 4 | 9 |
| 350 | 377 | 8 | 9 | 9 |  |  | 6 | 6 | 10 |
| 400 | 426 | 9 |  | 9 |  |  | 6 | 6 | 11 |
| 450 | 480 | 9 |  |  |  |  | 6 | 9 | 12 |
| 500 | 530 | 9 |  |  |  |  | 6 | 9 | 13 |
| 600 | 630 | 9 |  |  |  |  | 6 | 9 | 15 |

- 备注：选用的壁厚应为试验压力下对应的壁厚。

蒸汽、压缩空气管道壁厚要求

| 管径（mm） | DN32-40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100-125 | DN 150 | DN 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壁厚（mm） | 3.6 | 4.0 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |

风管壁厚：

304不锈钢板风管板材厚度（单位：mm）

| 圆形风管直径D或矩形风管长边尺寸b | 壁厚 |
| --- | --- |
| D（b）≤450 | 0.75 |
| 450＜D（b）≤1120 | 1.0 |
| 1120＜D（b）≤2000 | 1.2 |
| D（b）＞2000 | 1.5 |

- 3、设计和制造要求

- 下列各点是有关管道和附件的设计和制造导则。

- 1）管道和附件的设计和制造，应按有关的标准进行。

- 2）在管道及其附件的设计布置上，应使所有需要更换和解体的零件能无困难地使用最小工作量即能进行检查、维护和更换，并应尽可能考虑系统扩建时不需要作重大修改。

- 3）管道支吊架的布置及固定方法应保证泵与风机在启动、运行和停机过程中不发生振动，可在设备出口处设置柔性连接装置避免震动。

- 4）管道支架结构设计时应考虑将热传导降到最低程度。

- 5）管道及其支架的设置应不妨碍设备或其它部件。高架的管道至少应（在人行过道上面）有2.3m的净空。

- 6）钢结构架上安装管道支架时不得采用焊接。

- 7）所有管道（内壁、表面）应进行清洁，在进行装配及装配之前应保持其清洁状态并防止异物进入，包括去掉脏物、氧化皮、焊接毛刺、飞溅物、铁屑和毛刺等，尽可能打磨一切焊接接头部位的内表，以获得光滑的表面。

- 8）压力管道在试压前要提供焊接处探伤检测报告。

- 4、管道、阀门及附件

- 1）系统所需要的阀门根据其功能科学选用。阀门严密、运行灵活，阀门的主要部件应为SS304或更好材质（蒸汽阀门除外）。阀门安装位置应便于操作、检修。

- 2）所有管道间采用焊接连接，管道端口符合有关的标准规定，管道及所有金属件外表面均进行防腐处理。法兰应采用相应压力等级标准的国标法兰。系统的管道设计应避免死角。

- 3）所有螺栓、螺母等附件材质均应与管道材质一致。

- 4）工艺管道的安装应便于检修，检修频率高处的管道连接可考虑采用快拆措施，但不应影响管道的过流及承压等安全运行要求。

- 5）室外工艺管线考虑保温，避免冬季冻结。

- 5、吊架和支架

- 管道的吊架和支架，应包括锚固件、导向装置、振动阻尼装置、支座、托架、管夹以及正确支撑管道所需的其它设施，要求吊架和支架对管道、相连接的设备及支撑结构不会产生过度的应力。

- 吊架和支架的布置应对本项目各系统的运行区域和维护区域运行人员或建筑物及照明灯具、各类管道、钢梯、人行过道、平台没有妨碍或干扰。

- 管道附件及夹具的尺寸应有很充分的余量，以便在管道隔热保护以后，吊架和支架能正常使用，并相对于管道和隔热层保持其刚性。

- 6、成品管生产资质

- 成品管生产制造厂家应具备制造管子的资质和能力。投标人应向招标人提交生产厂的资质证明材料供审查批准。未经审查批准的厂家生产的管子，不准应用到工程中。

- 投标人在供货前向项目管理者提交的资质材料应包括下列内容：

- 承包商关于管子生产厂家的选择和报审的报告；

- 生产厂营业执照、产品生产许可证和计量率定证书的复印件；

- 生产本工程管子主要装备、养护装置、主要工艺和ISO9002质量体系认证证书；

厂家质量信誉等方面的材料。

### 1.2.7.5泵类设备

一、离心泵

离心泵应具有稳定的扬程/流程特性，并从最大关阀压头起连续下降。

如果没有业主的批准任何泵的设计转速不得超过1500r/min。

每台泵的旋转部分均应用足够的轴承来支承，如果它们不是一整体装置，那么设计必须保证没有任何推力从泵轴传递到电机轴，且止推轴承和径向轴承组合，可以承受的反转速度为正向全转速的130%。

设计的填料函应是容易调整和更换充填材料的，对清水泵可采用机械密封，而对立式悬挂型泵只能采用在更换机械密封时不需要移动电机的机械密封型式，在轴承和填料处轴易磨损，应安装可更新的轴套。在运行间隙处，外壳和叶轮上应安装耐磨环和衬套。

在轴承和填料处应提供去除悬浮固体的水作冷却和润滑用水，并在辅助管道上安装空气释放阀和示流器。

每台泵应带有所有必需的辅助设备及附件以使设备完整并能工作。主要包括截止阀、止回阀、空气阀、冷却水排放管、填料函渗漏水排出管，通道平台及其他适当的构件。

在泵和电机之间的所有中间轴应提供适当的防护。轴的防护应是容易拆卸的，轴的防护装置如绞接盖以便检修轴接点轴承和填料函。

带水力平衡装置的卧式泵，联轴器应允许在负载条件下泵轴有轴向移位，通常泵与电机应安装在同一机座上。

二、潜水泵

1. 安装方法

蜗壳式潜水泵应能靠导轨与出水管座作自动耦合连结（除非另有规定），出水管弯座与集水坑内的泵基础应采用基础螺栓连结。自动耦合面应具有可靠和有效的密封，并便于在检查与维修时拆下。每一潜水泵的安装导向系统须配有吊链和合适的起吊设备。井筒式轴流（混流）潜水泵应在井筒内设置锥形板，耦合后应可靠定位密封。

2. 结构

a. 泵应与潜水电机直联，并应具有不堵塞、不过载的特性，应在干式或关阀运行时也不会损坏，适用于污水或含颗粒的泥浆。

b. 泵壳和叶轮应采用高质量、高强度灰铸铁制作，泵轴如不与水接触可用碳钢，否则就应采用不锈钢并符合BS970，431S29或其他合适的材料。滚球和滚栓轴承应密封可靠和良好的润滑，能承受所有的径向和轴向荷载，并易于采购。所有的螺栓、螺钉及水泵的导轨应采用316S12不锈钢。为保证装配精度应采用可靠的对中和定位措施。

c. 每台泵必须配备串联式转轴机械密封，下密封系统在泵和油箱之间，上密封在油箱和电机之间，密封装置在油箱内运行，不需要调节，油箱的设计要保证有一定的空间以容纳由于温度变化而引起的油膨胀，排放管和检查孔要有可靠的防漏油密封，并装在易于检修的位置。机械密封的工作寿命不低于25000小时。

3. 水泵电动机

普通水泵电机采用风冷式鼠笼型感应电动机。潜水泵电动机必须是自冷式或带油冷系统的鼠笼型感应电动机。

电动机必须具有以下设计特点：

a.  潜水电机防护等级为IP68。

b.  当泵在其特性曲线图的任一点上运转时，电机都不会超负荷。

c.  最大转速≤1500r/min。

d.  380V，3P，50Hz。

e.  满负荷功率因率不低于0.85。

f.  直接起动。

g.  最大起动电流不超过电机额定电流的6倍。

h.  轴承。

水泵电动机的轴承必须是滚动轴承，为油脂或油润滑密封型的，这些轴承必须设计成在所有的运行条件下都能承受轴上的径向和轴向负荷。

i.  对定子线圈和定子引出线，必须采用F级防水绝缘。

j.  电机必须设计成能连续运转，每小时至少能够起动12次，而不会引起任何有害影响。

k.  水下电缆进线的水密封设计必须符合规定的扭矩要求，以确保水密和潜水密封，电缆进线接线盒和电机要用定子引线密封套或终端板把它们分开，以防杂质进入电机内侧。

l.  电源及控制电缆

接到潜水电机上的电源和控制电缆必须是潜水型的，并应采用柔性的铠装电缆。

这些电缆必须有足够的长度并联结到电机层上墙式的控制盘上，同时，还应将防火，防水的启动/停止按钮，安装在合适的地方便于对每台泵进行手动控制。

潜水电机的冷却系统必须保证电机在全浸没条件或在干燥环境里都能连续运行。

m.  电机保护装置

电机必须具有下述保护装置，把线引至电源和控制板使电缆与遥控报警系统(220v交流电，50Hz)连接起来，如果需用终端箱，应为防火及防水型的。

提供的定子要配备热保护开关，嵌设在定子绕组的三只终端线圈上。

在油箱内要设置渗漏传感器来测定漏油及渗水，以防污水进入定子终端线圈，需设置信号变送装置，满足信号上传至电控箱要求，便于上位控制系统接收。

4. 附件

a. 泵的不锈钢制铭牌应设在显目的地方，板上应具有压制详细数据。

b. 每台泵提供启吊柄，吊柄应设在启吊的重心位置，并应提供与电动葫芦相配合的吊链。

三、加药泵

加药泵应为变容隔膜型。并具有可变冲程长度和可变转速的驱动系统电机速度(或电子控制，电磁操纵的可变冲程频率)。

1. 机械驱动泵

包含有齿轮装置，往复和可变冲程机构的主要泵体应放置在一个坚固金属壳体中，以保证刚性和正确对中。润滑应为油浴润滑，配有检查油位和顶端加油装置。

冲程长度应对于加药控制自动可调，也可通过转动刻有百分比刻度的手轮从零到最大冲程范围进行和调节，手轮中应装有锁紧装置以防冲程突然变化。

泵的驱动装置应为异步感应电机和齿轮减速装置(不得采用皮带驱动)，可变速度应与水的流量成比例。

泵轴应为不锈钢，泵的旋转部件应作动平衡，并应采用合适的轴承以防不正常的振动。泵的材料应能抵卸化学腐蚀作用，隔膜应能适用连续运行。紧固螺栓，螺母和垫圈应为不锈钢。

泵的设计应使推力不传到驱动电机上，需要并联运行的泵组应为这种运行工况作好设计以确保负荷相等。

与化学物质接触的金属零件应为不锈钢或经批准的其他耐腐蚀材料。

泵体应用不锈钢或其他许可的材料与聚四氟乙烯隔膜制作成一体。泵的阀门应为球型阀门，采用不锈钢和聚四氟乙烯或丁腈橡胶制作。受压零件应经150%的额定水压测试。进水管和出水管联接应用螺纹联接头联接。

冲程可调系统的精确度应在最大冲程长度2%之内。

驱动电动机应为法兰安装的异步感应电动机，适合电源380V，3相，50Hz，F级绝缘，防护等级为IP65。

2. 电磁泵

电气控制、电磁操作的加药泵结构应坚固，适合于长期可靠运行。冲程长度应对加药控制自调整，也能手动调整，不论何种方法调整都能在泵的运行状态下进行。

泵的冲程速度控制系统应为固态设计，可变冲程速率与水的流量成正比，速度应为连续可调，范围在10%到100%，保证精度在最大速度的2%之内。

加药泵应设计成在冲程速度不超过每分钟125次获得最大的输出量。加药泵的总精度应根据输出容积确定，在10－100%的冲程长度和10－100%速度的工作范围内应在额定输出的4%之内，或根据有关冲程长度和速度的组合，得出的输出量计算。

泵体与电机壳体的金属表面应涂有耐腐蚀油漆系统，使用耐化学药剂的瓷漆、环氧漆或其他经业主批准的油漆。

每台加药泵的吸入和输出口的联接管应使用短管(不超过1m)，并具有合适的直径和压力等级的挠性塑料软管。

每台泵的输出管路应提供：

a) 隔离阀(隔膜型)

b) 装有阀门的冲洗水支管

加药泵的进口管道(要保证安全)应使每台泵可以联接起来，从一个合适的标定容器中抽吸(容器最大与最小刻度大致等于泵的最大输出量情况下工作30s)。

四、螺杆泵

螺杆泵采用机械密封。

螺杆泵的电机通过减速器与泵连接，并安装在同一底盘上，泵与减速电机通过弹性联轴器来连接。

选型时选择额定功率大于最大工作负荷10%的泵型，绝缘等级F，防护等级IP55，电源为380V、50Hz。

轴封采用机械密封。

轴承的温升不超过环境温度35℃，其极限温度不超过80℃，确保泵平稳运行。机组噪音小于75dB（A）（距离泵一米处测量）。

泵的螺杆与衬套的结合面不能有接缝、接痕、气孔和裂缝等缺陷，螺杆工作寿命不低于40000小时。24小时连续运行或间歇运行，无故障累积运行时间应大于20000h。

泵的吸入和排出口法兰结构尺寸符合ISO标准。额定压力为1.0MPa。

泵在额定工况下工作时，全振幅不大于0.055mm（55μm）。

五、泵的测试

所有泵和在合同范围内的相关电机，应在制造厂内进行测试。测试应证明相关的泵装置能达到规定的工作点和在图纸上、详细技术规定中或由投标人在技术性能表中给定的工作范围。

旋转泵装置的性能测试，应使用清水测试，符合ISO2548。特殊旋转泵装置(如叶轮经特殊设计)应对其工作点/保证点作测试，并在规定的操作速度下验证“流量/扬程”，“流量/功率”，“流量/效率”曲线。如果泵是多级速度或可变速度，上述的性能曲线，应在最大和最小速度下提供。

高密度介质泵装置应测试其工作点/保证点。

所有泵壳和其他压力件应在组装前以2倍的闭水扬程作静水压测试。变容泵应用1.5倍的管线压力进行静水压测试。

投标人应提供全部型式试验的证明交业主批准。投标人应提供泵特性曲线的试验证明，交业主批准。当泵安装完毕后，投标人应进行泵性能试验，以证明该泵是符合规定的技术要求。

### 1.2.7.6阀类

闸阀

闸阀应按中国标准GB12233-89或相当的国际标准制造。阀门应具有带外螺纹的升杆式轴，按顺时针方向转动为关闭。除小口径之外，采用暗杆式闸阀，必须经业主批准。

对于轴不接长的，用钥匙头操作的阀门，必须附带提供接杆式钥匙头，除非另有规定。

所有闸阀在最大的压差下，从关闭到开启的手轮操作力不得大于13公斤(“推－拉力”总共为26公斤)，如果需要的话，可提供齿轮箱减速。

止回阀

止回阀应按中国标准GB12236/T-2008或相当的国际标准制造。

隔膜阀

隔膜阀应是双法兰式的。轴、螺母、轴衬及装在轴上的球形止推面应是有色金属的。用于显示阀门开关的位置指示器应配置在醒目的地方。隔膜应选用适合该液体的材料制造。

蝶阀

蝶阀应按中国标准GB/T12238-89或相当的国际标准制造，阀板有一可更换的密封座，轴承应采用批准的型式。阀板为刚性结构，成流线型，以使流体阻力为最小。

球阀

球阀应按中国标准GB12237-89或相当的国际标准制造，直径大于50mm的阀门应为法兰联接，阀门应提供操作板手，当阀门关闭时，板手应与管线呈直角。

试验和检验

阀门的试验和检验应按照ZBJ16006-90或相当的国际标准，阀体水压试验的试验压力为规定的最大工作压力的1.5倍。当阀座试验压力等于最大工作压力时，渗漏率不得超过相应标准的极限值。除非另有规定。

### 1.2.7.7潜水搅拌器

完整的的潜水搅拌器装置，每台潜水搅拌器应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件、备品备件、就地接线箱和按钮箱以及所需电缆，每台搅拌器应带有提升装置如提升导轨、提升链、手柄、支架及葫芦。

为了获得标准化的外观、运行维修、备品备件以及制造商的服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

本工程所选潜水搅拌器安装在通用导轨系统上，以适应不同的液面深度，避免池中出现搅拌死区。即使当池中充满液体的情况下，导轨系统也可以轻易地提升或放入潜水搅拌机，方便维修或替换。

搅拌器全部的重量受力在一个支架上，并且这个支架可承受搅拌器形成的推力。搅拌器、附件和电缆可在设计要求水深24小时持续潜水运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。在整个运行过程中性能稳定，无故障运行时间可达10,000小时以上。

- 电机壳体

搅拌机的电机壳体材质为不锈钢316，壳体厚度足以承受荷载，表面加工平整光滑无缺陷。

- 螺旋桨

螺旋桨是不锈钢316材质，水力平衡的无堵塞的后扫式设计。

螺旋桨执行严格的制造程序，出厂前经严格的动平衡试验。螺旋桨与轴之间装有锁定装置，可以防止转动时松动，螺旋桨为三片式，具自清洁，免振功能。

- 轴

水泵和电机的轴是连续无间断的轴，轴在油脂润滑的三个轴承上转动。上轴承包括一个滚珠轴承承担径向力及一个角接触球轴承来承担轴向力。主轴承是一个角接触球轴承用于承担轴向力和径向力。所有轴承的设计寿命最小为100,000 小时。螺旋浆和电机的轴是同一个，螺旋桨所的轴是电机轴的延伸。不采用耦联方式。轴的材料为不锈钢316。螺旋桨轴完全与搅拌介质隔离。

- 轴封

每个搅拌器有一个油腔，油能容易从外部进行更换。每台搅拌器配有一个插入式的机械密封。密封在一个油腔内运行，该油腔能以一稳定的流速对密封面进行润滑。外机械密封为耐腐蚀烧结碳化钨，避免搅拌液进入油腔。内机械密封为耐腐蚀烧结碳化钨，避免油腔中的油进入电机。内外机械密封各自独立地运行。

弹簧位于油腔中的油内，不暴露在搅拌液中。密封只靠机械扭矩锁定和扭矩传输，O型环（腈橡胶或氟橡胶）的摩擦扭矩锁定密封。密封不需要维护和调整，并且在不影响或失去密封功能的情况下，可以顺时针或逆时针转动。对于特殊的应用场合，密封的动静环还可以选用其他材质。不采用别的机封类型或等同于上述的两个独立的机封。机械密封的使用寿命不低于25,000小时。

- 潜水搅拌器电机

多极电机直接形成螺旋桨转速（200-500）rpm。

采用潜水型三相鼠笼异步电机，装在充气的防水的壳内，防护等级为IP68。定子绕组和定子导线的绝缘等级为H级180℃。定子通过滴注法绝缘，使得绕组满充率至少达到95%。定子热缩嵌入铸铁定子室中。不采用需在定子壳上钻孔的螺栓、针和其它连接装置。电机设计成可连续处理搅拌 40℃的介质，每小时可至少起动15次。为监控每相绕组上的温度，在定子进线线圈中装有热敏开关，热敏开关的设定打开温度为140℃，闭合温度为95℃，可以与电机过载保护相连接，并与控制柜连接。

## 1.2.8备品备件及专用工具（易损件、易耗品）

- 1）随机和试车用备品备件、易损件、易耗品：运输、储存、安装、调试期间所需的备件、易损件、易耗品应包括在投标报价范围内，投标人在中标后应列出随机和试车用备品备件清单。安装、调试期间如不足的，投标人免费补足。

- 2）质保期内备品备件、易损件：质保期内所需的备品备件、易损件应包括在投标报价范围内，投标人在中标后应列出两年备品备件、易损件清单。质保期内备品备件、易损件在工艺系统性能验收合格后一次性移交，期间如数量不足的，投标人免费补足。

- 3）专用工具：现场安装、拆卸、维修或操作等所必须的特殊工具应包括在投标报价范围内，投标人在中标后应列出专用工具清单。

## 1.3技术性能要求

### 1.3.1工艺系统划分

- 本次招标根据各工艺段功能，划分为如下子系统：

- 1) 餐厨垃圾预处理系统

- 2) 厌氧消化及脱水系统

- 3) 沼气储存及净化系统

- 4) 沼气锅炉系统

- 5) 除臭系统

- 6) 污水处理系统

- 7) 自控系统

- 8）污泥接收及干化系统

图-总体流程框图

### 1.3.2餐厨垃圾预处理系统

#### 1.3.2.1工艺设计要求

1.3.2.1.1工艺流程

下图为建议工艺流程图，投标人可根据自身技术特点，对工艺流程进行优化设计。

- 餐厨预处理系统包括餐厨垃圾预处理系统包括接收输送单元、制浆单元、除砂单元、除杂及油水分离单元。

- 餐厨预处理系统位于综合预处理车间，设2条预处理线，单线处理能力不小于12.5t/h。

- 接收输送单元：厨当餐厨收集车经称重计量后，驶向预处理车间卸料大厅，根据监控室和现场调度指示，驶向指定的卸料位。

- 餐厨垃圾经专用收集车将垃圾卸料到接收斗中。垃圾水收集到餐厨沥水罐。当餐厨收集车进入指定卸料位后，打开尾部卸料门，将餐厨垃圾卸入接料斗。

- 当餐厨收集车卸料完毕，收集车驶离预处理车间，经过称重后驶离厂区。此即完成一次餐厨收集车卸料过程。餐厨收集车的卸料过程受监控室监控或卸料大厅工作人员现场指挥，收集车在卸料大厅流向畅通，不会造成卸料过程不必要的等待。

- 分选制浆单元：餐厨垃圾中的游离水进入沥水坑，固相物料通过螺旋输送机送至制浆机，将物制成8mm以下浆料，之后泵送入除砂除轻飘物质系统。

- 除砂除杂单元：浆液输送至除砂除杂单元进行除砂和除杂，砂砾和纤维杂物外运处置，除砂除杂后的浆液送至油水分离单元。

- 油水分离单元：餐厨垃圾预处理线除砂后浆液进入浆液缓存池暂存，提升至除杂分离机后，在除杂浆液缓存池缓存。除杂后浆液经输送泵泵送至加热罐加热至80℃~85℃（温度可调节）左右，经三相提油进料泵送入三相离心机进行三相分离，分离出三种状态的物料——液相、固相、油相；液相储存至离心清液池，池内离心清液根据工艺需要，部分用作餐厨制浆回用水，其余部分去混浆池；三相离心固相输送至混浆池，混浆后输送至室外低浓度厌氧系统均质罐。油相储存至油脂暂存池后泵输送至室外毛油罐储油系统，定期外售。

- 出渣单元：预处理产生的残渣一起输送，最终装车外运处置。

餐厨垃圾处理规模：200 t/d

处理目标：将餐厨垃圾杂质分离并制成浆液，便于后续进行厌氧处理，并提取物料中的高附加值产品油脂。

生产线数量：2条

单线处理能力：12.5 t/h

工作班制及单班时长：1班制/8h；

经餐厨预处理后的餐厨垃圾物料性质详见下表：

表-餐厨预处理后浆液性质

| 项目 | 含固率（%） | 物料粒径（mm） | 干有机质含量（VS/TS）（%） | 浆液含油率 | 油中水杂率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进料组分 | 10%~14% | ≤8 | ≥90 | ≤0.5% | ≤3% |

4.3.2.1.2各单元设计要求

- （1）接料输送单元

- 本项目设2座40m3餐厨垃圾接收料斗，2个卸料泊位。料斗底部布置螺旋给料机，螺旋给料机带沥水功能，产生的大量沥液存储至餐厨沥水罐后泵送至制浆系统进行调浆。

- 接料后的单元送至水力制浆单元。

- （2）分选制浆单元

- 餐厨垃圾进入分选制浆单元后，在水力作用下，杂质和有机质实现有效分离，分离完成后符合要求的浆液进入后续环节接受进一步处理，杂质通过排渣装置排出设备外，挤压脱水后出渣。

- 分选制浆浆料粒径不大于8mm，固渣含水率小于70%。

- （3）除砂除杂单元

- 除砂除杂系统主要作用是去除有机浆液中的重物质（贝壳、玻璃、瓷片、砂石等）及细碎纤维等轻飘物，防止其对油水分离机、泵、管道等设备造成损害。

- 除砂除轻飘设备应满足以下要求：

- A 除砂除轻飘物去除率高，能够对各粒径范围内的砂石进行有效去除。保障后端工艺段内罐内积砂较少，设备磨损小。

- B 采用主动式除砂工艺，对除砂效果可以进行控制。

- C 设备与物料接触部分均采用304不锈钢材质，耐腐蚀性强。

- D系统耗电设备少，运行电耗较少。

- （4）油水分离单元

- 餐厨垃圾预处理线除砂后浆液进入浆液缓存池暂存，提升至除杂分离机后，在除杂浆液缓存池缓存。除杂后浆液经输送泵泵送至加热罐加热至80℃~85℃（温度可调节）左右，浆液加热完成后需保证停留时间45min以上，经三相提油进料泵送入三相离心机进行三相分离，分离出三种状态的物料——液相、固相、油相；液相储存至离心清液池，池内离心清液根据工艺需要，部分用作餐厨制浆回用水，其余部分去混浆池；三相离心固相输送至混浆池，混浆后输送至室外低浓度厌氧系统均质罐。油相储存至油脂暂存池后泵输送至室外毛油罐储油系统，定期外售。

- （5）出渣单元

- 各单元分选残渣输送至出渣单元，最终装车外运处置。

#### 1.3.2.2设备材料技术要求

1.3.2.2.1接料单元

- 接料输送系统主要功能是接收餐厨垃圾收运车卸料、储料及为后续设备上料。主要包括接料装置、沥水罐及输送系统、配套输送机等。

- 接料装置设置要充分考虑餐厨垃圾组分的波动性，并与餐厨垃圾收运工作相配合，满足餐厨垃圾收运车辆到场即卸的要求。接料装置需配置密封罩，防止局部臭气外泄，密封罩双层材质，内侧不锈钢，外侧碳钢防腐。

- 接料装置冬天物料有加热需求，应配备蒸汽直冲加热装置。

- 料斗采用三螺旋料斗形式，每座接料斗有效容积≥40m3。三螺旋遇到物料卡阻现象，可自动反向转动并报警提示或具备其他防卡滞功能。三螺旋任意一根均需可实现独立运转。

- 主要材质：框架Q235，物料接触部分SS304，螺旋壳体、衬板材质SS304，螺旋叶片材质16Mn，支腿Q235。

- 沥水箱有效容积＞10m3，配置搅拌器、液位计及沥水输送泵，沥水输送泵采用螺旋叶片泵。沥水输送泵干式安装，管道设计应避免死角，并考虑取样口、冲洗系统。沥水箱出水接至制浆系统。

1.3.2.2.2分选制浆单元

- 分选制浆系统主要是由筛分装置、水力制浆机、渣水分离器等组成。分选制浆系统的主要功能是对垃圾进一步的分选，将物料中粒径大小在60mm以上的杂物分离出系统，并对有机质物料进行制浆。该系统要充分考虑垃圾含杂特性，满足垃圾中杂物分离要求，确保设备密闭性，科学设置除臭口位置及口径，并提供除臭口配对法兰。

- 1）筛分装置

- 实现杂物的有效分离。处理能力不小于12.5t/h，分离出来的杂物含水率≤70%。

- 1.采用一体化设计，设备整体耐腐蚀，主轴等关键部位均采用耐腐蚀材质或防腐处理；设备须考虑方便维护和检修，设备罩壳须考虑方便日常查看、维护、检修。

- 2.能够实现粗大物料如玻璃瓶、盘、碟、塑料等杂物的有效分选，保证分选过程中脆性杂物不破碎（最大化减少对后道工序设备磨损和处理难度），杂物去除率高，分离出的杂物干净，有机质回收率高。

- 3.设备采用全封闭机械化运，预留除臭口，防止二次污染。

- 2）制浆装置

- 槽体上装有传动部分，由主轴、轴承、轴承座及皮带轮等组成，电机启动，叶轮开始转动，槽体中的浆料沿着轴线中心吸入，从圆周高速抛出，形成强烈的水力冲击和剪切作用，同时不同速度流层间所存在着的巨大摩擦、柔搓、疏解作用，使杂质和有机质进行有效分离。叶轮下面设有筛板，槽体底部设有排浆口，分解完成后符合要求的有机浆通过筛板由抽浆泵抽出，筛板截留的柔性和刚性的杂质通过排渣装置而排出设备外。制浆机为序批式运行，具有结构紧凑、设计合理、杂质分离效果好，安装使用方便等特点。

- 1.设备须考虑方便维护和检修，设备罩壳须考虑方便日常查看、维护、检修。

- 2 单台处理能力：不小于12.5t/h，处理后浆液粒径≤8mm。

- 3）挤压脱水装置

- 对制浆后的的固渣进行脱水处理，降低外运杂物含水率。

- 1.采用一体化设计，设备整体耐腐蚀，过流材质为SS304。

- 2. 采用单轴螺旋挤压机，主要由机架、固定筛网、可移动筛框（网孔采用锥形孔）、螺旋轴、进出料斗、罩壳、驱动装置及液压系统组成。

- 3.主轴转速可根据进料量及电机运行电流反馈实时自动调整运行转速（采用实时监控及控制），液压系统可以通过控制调整可移动筛框改变出渣端压力，实现最佳挤压效果。通过调节转速及出渣端压力可实现挤压后固渣含水率调控。

- 4.连续式生产，控制方便，效率高。

- 5.设备须考虑方便维护和检修，设备罩壳须考虑方便日常查看、维护、检修。

- 6.单台处理能力：≥12.5t/h

- 7.挤压后固渣含水率：≤70%

- 预处理系统为连续运行，投标人需考虑制浆机间歇运行的进料要求，配置必要的缓存料仓或提高输送设备输送能力。

1.3.2.2.3除砂除杂单元

- 除砂除渣系统主要是由除砂装置、除杂分离机、螺旋输送机、输送泵等组成。除砂除渣系统的主要功能是去除制浆后的浆料中残存的砂石、轻飘物（塑料片、辣椒籽等），防止其对离心机、泵、管道等设备造成损害，以及厌氧消化系统的罐体中沉降淤积。

- 1）除砂设备

- 实现砂质杂物的有效分离，除砂后物料中砂质杂物的残留率低，保障后端工艺设备安全稳定运行。

- 对物料进行多级除砂，确保砂质杂物去除效果。

- 除砂装置：处理能力不小于15t/h。

- 主要材质：壳体、衬板、盖板材质SS304；与物料接触部分材质SS304；螺旋叶片16Mn；支腿Q235

- 2）除杂分离机

- 实现细碎塑料、木质纤维、辣椒皮、辣椒籽等轻质杂物的有效去除，除杂后物料中轻质杂物的残留率低，保障后端工艺设备安全稳定运行。与物料接触部分的材质应充分满足耐磨、防腐要求。除杂机设置0.8mm×5cm的长条孔。

- 除杂分离机：处理能力不小于15t/h；

- 主要材质：机架、网罩、支撑座、联轴器材质碳钢；料仓、罩壳、材质SUS304。

1.3.2.2.4油水分离单元

- 油水分离系统的主要功能是实现除砂、除杂后的浆液中油脂的分离、缓存、储存，以及浆液中固体物的离心脱水。主要包括加热系统、离心提油系统、油脂暂存及储存系统、物料输送系统等。该系统要充分考虑垃圾含杂特性，满足垃圾中杂物分离要求，确保设备密闭性，科学设置除臭口位置及口径，并提供除臭口配对法兰。离心之后进一步油相泵送至一期室外毛油罐。三相出油泵至毛油罐管道上需设置计量装置。

- 提油系统处理规模需考虑制浆回流量。

- 提油系统应考虑热能回收系统。

- （1）加热罐

- 主要材质：SS304

- 有效容积：30m3

- 数量：3套

- （2）三相离心机

- 处理能力15-20m3/h，可变频调速。

- 转鼓、螺旋为双相不锈钢，其余过流部件材质SUS304

- 数量：3台，2用1备。

- （3）室外毛油罐

- 数量：1个

- 有效容积：100m³

- 材质：碳钢，防腐

- 形式：地上，立式

4.3.2.2.5出渣单元

- 分选残渣经螺旋挤压后、与除杂分离机残渣、除砂装置残渣一起通过螺旋设备送至出渣间，最终装车外运处置。

- 出渣单元采用双向螺旋出料系统，出料间设置两个停车位，上部设置双向螺旋。垃圾物料通过螺旋输送至双向螺旋机，双向螺旋两侧出口落料至车箱内。

- 出渣单元双向螺旋应能根据出渣箱满箱信号，自动切换方向。

### 1.3.3餐厨废油处理系统

- 处理规模：15t/d

- 处理目标：将餐厨废油中的杂质分离，便于后续进行油脂提纯处理

- 每日作业班制：1班/日，每班作业时间：8h/班

- 餐厨废油进料参数（仅供参考，投标人需自行调研）

| - 项目 | - 含水率（%） | - 含油率（%） | - 固、杂含率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 适应范围 | - 10~50 | - 30~70 | - 5~20 |

- 工艺描述

- 餐厨废油（地沟油）经运输车辆运至处理厂内，经汽车衡称重并记录，建立台账。称重后的地沟油由车辆运至处理系统卸料平台，地沟油被卸入接料装置中。接料装置中的地沟油自流至下部的除杂机去除其中的杂质，除杂后的地沟油经暂存料箱。

- 缓存后泵送至加热罐进行加热。通过蒸汽间接加热至 80℃-85℃（温度可调节），泵送至卧式提油机进行油脂、固渣、有机浆液的分离，分离出的毛油进入毛油暂存箱暂存，后送至室外毛油罐；分离出的有机固渣和浆液送至餐厨预处理系统协同处置；毛油送至室外毛油罐暂存，可作为工业原料外售。

- 系统性能要求

- 处理能力保证接料能力：接料箱有效容积不小于40m³。 卸料条件：必须满足垃圾转运车辆的卸料要求。需考虑冬季时桶装油脂凝固情况下的升温措施，以方便卸料。

- 生产能力：1 条线，5吨/小时。

- （3）处理效果保证地沟油分离毛油应满足下表的要求。

- 表-地沟油分离毛油控制指标

| - 项目 | - 油中含水率 | - 水中含油率 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 指标 | - ≤3% | - ≤0.5% | - 室外毛油罐取样 |

- 主要设备要求

- 1、油脂接料斗应具备接料能力

| - 序号 | - 项目 | - 要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 数量 | - 1台 |
| - 2 | - 规格 | - 容积不小于40m³ |
| - 3 | - 额定处理量 | - 5m³/h |
| - 4 | - 材质 | - 物料接触部分SS304 |

接收装置内应设置加热设施，提高地沟油的流动性和回收率。

接收装置内具有去除粗大杂物功能。

- 2、除杂机

- 除杂机的主要功能是将废弃食用油脂中的杂物进行分离，其主要设备要求如下表所示。

| - 序号 | - 项目 | - 要求 |
| --- | --- | --- |
| - 2 | - 规格 | - 10m³/h |
| - 3 | - 筛网材质 | - SS304 |

- 初筛机筛网拆卸方便，且可根据工艺技术要求调整筛网孔径。

- 3、加热系统

加热系统应包括油脂暂存罐、输送泵、加热罐等，具有包括不限于蒸煮、搅拌、排渣功能。

工艺设备需满足下列需求：

①加热效率高，能耗低。

②自动化程度高。

③系统与预处理其它工段同时作业，投标人应按地沟油的性状进行设计、选型，同时还应考虑物料的波动对处理能力的影响。

④加热罐设备采用蒸汽直接加热型式，材质为不低于不锈钢304。

⑤室外油脂管道采用蒸汽伴热型式。

⑥投入加热罐的地沟油浆料的性状应满足后续卧式三相分离机的入口条件要求，TS浓度应不大于15%。投标人应按浆料的TS浓度，配备相应的搅拌装置。

⑦加热系统各环节底部设置排渣口，排渣口采取球阀型式，通径不小于DN200。

⑧投标人应按卧式三相分离机设备的处理能力进行设计、选型和设置备用机。

| - 序号 | - 项目 | - 要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 数量 | - 1 台 |
| - 2 | - 规格 | - 15m³，蒸汽夹套加热，带搅拌器 |
| - 3 | - 材质 | - SS304 |

- 4、离心提油系统

离心提油系统应包括废弃油脂专用卧式离心机、油脂暂存箱及配套输送泵等。经加热罐加热后的物料进入离心机提油，经离心机处理后，可分离三种物料（渣相、油相、水相），经分离得到的粗油脂经暂存后泵入室外毛油罐；得到的渣相和水相进入后续的厌氧处理系统。

- 卧式离心机用于油水分离，其主要设备要求如下表所示。

| - 序号 | - 项目 | - 要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 数量 | - 2 台（1用1备） |
| - 2 | - 规格 | - 8-10m³/h |
| - 3 | - 材质 | - 转鼓、螺旋为双相不锈钢，其余过流部件材质SUS304 |

- 设备冲洗水采用热水。

### 1.3.4厌氧消化及脱水系统

#### 1.3.4.1工艺设计要求

1.3.4.1.1进料性质

湿式厌氧进罐原料组分如下表所示，投标人需充分考虑本项目前端收运及预处理系统的不确定因素导致组分的波动，确保在任何情况下厌氧系统均能达到本技术规格书的要求。

表-参考原料组分

| 项目 | 含固率（%） | 物料粒径（mm） | 干有机质含量（VS/TS）（%） | 浆液含油率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进料组分 | 10%~14% | ≤8 | ≥90 | ≤0.5% |

1.3.4.1.2工艺流程

本工程厌氧消化及脱水系统由厌氧消化单元、脱水单元组成。

本项目厌氧系统接收浆料氛围三种：餐厨预处理后浆料、地沟油预处理后浆料、80%污泥（进均质罐后调浆）。预处理后的有机浆液输送至均质罐，将均质罐中的浆液加热/冷却至37℃后按照工艺要求量，定量注入厌氧罐。厌氧采用机械搅拌完全混合式厌氧反应罐，反应温度为中温37±1℃。厌氧系统需要根据室外温度及预处理运行情况降温或增温，通过冷却水降温或通过蒸汽/热水增温，运行时间和切换视厌氧罐内的温度而定，能够有效保证厌氧发酵所需温度。厌氧罐沼液出料流入沼液罐。厌氧消化系统必须避免少量轻物质上浮结壳和比重大杂质沉积的问题，厌氧消化罐需设有顶部排浮渣和底部排沉渣系统或其它有效的工程技术措施。厌氧罐顶部设置高低压保护装置。厌氧罐产生的沼气接入厌氧的沼气总管，厌氧罐沼气管需降到地面管架后方可并入总管，通过沼气总管送往后续沼气净化及利用系统。

经过厌氧罐消化后的物料进入沼液罐中，经该罐暂存调节后的沼液将输送至脱水系统，脱水后排出的沼渣送至干化系统湿污泥储仓内，上清液即为污水，进入后续污水处理系统，沼渣脱水系统设置在锅炉房及沼渣干化车间内。

厌氧系统全部物料输送管道需考虑清通设施，方便后期清理管道结晶、结垢。

系统流程图如下：

投标人设施（罐体、提升泵、换热装置、脱水机、辅助配套设施、管道阀门等）配置需满足本项目餐厨垃圾200t/d+100t/d80%市政污泥+15t/d餐厨废油对应的浆液规模。

1.3.4.1.3厌氧消化单元

厌氧消化单元由均质罐、厌氧消化罐、沼液储罐及附属配套设施组成。

各罐体设计要求如下：

表4.3.2.1-1 均质罐工艺设计参数一览表

| 数量 | 2座 |
| --- | --- |
| 单罐有效容积 | ≥400m³ |
| 搅拌形式 | 机械搅拌 |

表4.3.2.1-2 厌氧消化罐工艺设计参数一览表

| 厌氧形式 | 湿式中温CSTR厌氧发酵反应器 |
| --- | --- |
| 数量 | 2座 |
| 单罐有效容积 | ≥6000m³ |
| 搅拌形式 | 机械搅拌 |
| 设计温度 | 37±1°C（具备高温运行条件） |
| 恒温控制 | 通过温度PID调节热媒/冷却水自动阀门开闭和开启度 |
| 容积负荷 | ≥2.5kgVS/m3·d |

表4.3.2.1-3 沼液储罐工艺设计参数一览表

| 数量 | 1座 |
| --- | --- |
| 单罐有效容积 | ≥400m³ |
| 搅拌形式 | 机械搅拌 |

1.3.4.1.4沼液脱水单元

沼液脱水单元由离心脱水机、加药装置、沼渣输送装置、出渣装置及配套泵送装置等组成。

沼液自沼液储罐泵至离心脱水机进行脱水处理，离心脱水机布置于锅炉房及干化车间内脱水车间。脱水沼渣在进行干化处理后外运焚烧处置，脱水清液泵送至污水处理系统。

沼渣脱水药剂采用PAM。

沼渣脱水机和污泥污水机需实现互为备用。

#### 1.3.4.2设备材料技术要求

（1）投标人提供的设备应能保证在所在地区的气象条件下每日24小时连续平稳安全运转，并能在长期停运后，仍然能够正常启动运转。投标人应根据本项目处理介质，并结合自身经验对餐厨废弃物厌氧处理系统成套设备进行优化配置，并在投标文件中提供详细计算过程和主要设计参数。

（2）均质罐、厌氧罐、沼液储罐均为圆柱形结构体。罐体、管道、仪表等的设计、设备制造、安装应满足《大中型沼气工程技术规范》（GB/T 51063）中的相关规定。

（3）罐本体采用钢结构，具体材质的选用、厚度设计应符合《大中型沼气工程技术规范》（GB/T 51063）和《立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范》（GB50128）的规定，厌氧罐内沼气压力需满足沼气净化站用气设备压力要求。其中均质罐、沼液罐采用利浦罐，厌氧罐采用钢制焊接罐。

（4）设备性能、结构设计应合理，需为定型通用设备，同时兼顾节约投资，降低能耗和运行成本的要求，力求简单实用，并提高处理设备的自动化程度，减少工人操作的劳动强度。

（5）本系统设备应具有较高的自动化程度及集成度。

（6）整个系统物料输送顺畅，给料均匀，无输送死角、卡堵现象；设备管道转接点连接方式要求合理，不漏料，输送畅通。

（7）焊接式罐体安装应符合GB/T 51063中的相关要求，焊缝检查及焊缝质量应符合GB50128中的相关要求。

（8）本系统的罐体应分别进行满水试验及气密性试验，并进行防腐处理，具体要求需满足GB/T51063中的相关要求。

（9）罐体外观美观、大方，外观设计及喷涂方案应征得招标人许可后方可实施。

（10）设备材料的选择及防腐处理均符合餐厨废弃物处理设备的环境要求。

（11）所有设备维护、检修方便；易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的零部件要求拆卸方便，易于更换及修理。

（12）投标人对提供的设备安装质量负责。

（13）投标人提供的所有设备和材料应是全新的，同类设备和配件应统一品牌。

（14）除招标文件中明确要求外，其余各设备过流部件材质应不低于304不锈钢。

（15）搅拌器主要部件及钢结构使用寿命不低于25年。

（16）所有设备有良好的密闭性，设备间连接处及检查口等地方密封良好，在运行过程中无漏料、无臭气以及有毒有害或可燃气体逸散现象；废水应集中收集，密闭排放，确保创造良好的工作环境，减少对周围的环境污染，并有利于设备的定期保洁。

（17）电气防爆设计，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058）的有关规定，爆炸危险区等级和范围的划分应符合《大中型沼气工程技术规范》（GB/T51063）附录D以及《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058）的有关规定。

（18）所有进出系统的物料、蒸汽等均应具备计量功能，并上传中控。

（19）主要输送及处理设备应配置现场就地控制箱。

1.3.4.2.1均质单元

（1）本单元设置2个均质罐，单个有效容积不小于400m3。预处理系统的浆液经泵送至均质罐，该罐配置有搅拌器以保证进入厌氧罐的物料品质稳定、均衡，并设有温度计、液位计、pH计等在线仪表实时监测均质罐内部情况。

（2）均质罐设置臭气收集口，通过臭气收集管道与除臭系统联通。

（3）均质罐采用螺旋冷压咬合罐体，须采用不锈钢复合板，外层为双面热镀锌钢板，内壁为0.3mm316L不锈钢板。100mm厚岩棉保温，外护彩钢板1mm。均质罐应合理设置人孔，放空孔、排泥孔，并做保温处理。人孔直径不小于800mm，设置除臭接口。系统内各单体间的接口匹配，考虑设置事故管道、超越管道、排空管道和取样点。管道、泵设置冲洗管道。安全防护：设置环形楼梯、罐顶设置防护栏及防雷装置，每个操作点需具备操作空间和平台，防护栏杆材质需为SS304材质。

（4）均质罐内外壁应采取防腐措施，防腐措施满足《化工设备、管道外防腐设计规定》（HG/T 20679-2014）、《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH3022-2011）、《大中型沼气工程技术规范》（GB/T 51063-2014）和《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ 184-2012）相关规定。

（5）搅拌器与浆料接触部分采用304不锈钢或以上材质。

（6）浆料提升泵采用螺杆泵，变频控制，转子采用304不锈钢，定子丁腈橡胶。

（7）泥/水热交换器，独立外置式换热。与浆料接触部分采用SS316L不锈钢，其他部分SS304。

（8）换热冷却水循环泵采用离心泵，叶轮为 304 不锈钢材质。

（9）均质罐应考虑相应的换热设备，以保证进入厌氧消化罐的温度在合适的范围内，满足厌氧系统稳定运行要求。

（10）考虑均质罐的除沉砂设计，以确保系统的稳定运行。

（11）本单元内所有设备需密闭设计，严禁臭气外溢。

（12）照明：均质罐顶应按照国家标准设置相应照明设施。

（13）防雷接地：均质罐的防雷接地应按照国家标准设置。

1.3.4.2.2厌氧消化单元

（1）该单元设备及设施主要包括：厌氧罐、厌氧罐进料泵、厌氧罐搅拌器、热交换器等配套的辅助设施。

（2）本工艺为中温厌氧消化，充分考虑物料变化及运行方式变化，需满足中温厌氧方式的换热要求。消化罐为CSTR完全混合式，进料厌氧罐的单罐总有效容积为不小于6000m3，数量2座。罐内采用垂直立轴式中心机械搅拌方式。厌氧罐配有物料加热或热交换装置，确保罐内温度保持工艺设计温度，要求厌氧罐内部温度变化≤±1℃/天。

在厌氧罐内配置除浮渣、除沉砂的措施。厌氧罐能够解决长期运行排砂、排浮渣的问题。

厌氧罐罐内外壁应采取防腐措施，外壁防腐层外侧应设置保温层，保温材料宜选用阻燃、环保的材料，保温层厚度应通过经济技术比较后确定，保温层外侧应设置防护层。防腐措施满足《化工设备、管道外防腐设计规定》（HG/T 20679-2014）、《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH3022-2011）、《大中型沼气工程技术规范》（GB/T 51063-2014）和《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ 184-2012）相关规定。

（3）厌氧消化单元辅助设施主要解决厌氧罐内浆料的加热、保温、冷却降温以及满足厌氧消化工艺顺利进行的辅助设施。既能实现浆料在温度过低时加热升温，又能实现在温度高时冷却降温，包括液位控制、温度控制、pH检测、工艺参数监控、取样装置、含水率调节、进出料控制等。

（4）厌氧消化单元产生的沼气接入沼气净化系统主管路；厌氧消化后的沼液进入沼液储罐。

（5）提供的搅拌器应为成熟产品，采用防爆电机，与沼液接触部分采用304不锈钢或以上材质，与沼气接触部分，充分考虑耐腐蚀性，采用316L不锈钢或以上材质。

（6）提供的换热器功能是对厌氧罐内的浆料进行加热、保温，满足厌氧消化工艺需要。换热器需整体设置于厌氧罐外，与浆料接触部分采用SS316L不锈钢，其他部分SS304；设置有污泥流动管道，其通道管径能满足换热流量及防淤堵的功能要求、污泥流动管道可拆卸便于维修；具备较高的换热效率和防堵塞功能。

（7）厌氧罐配套物料管道采用不低于不锈钢304材质，沼气管道采用不低于不锈钢316材质，管道、泵设置冲洗管道。

（8）厌氧罐须设置高低压保护装置，以确保罐体压力稳定和在极端情况下的罐体安全。高低压保护装置与沼气接触部分，采用不锈钢316或以上材质。

（9）排浮渣装置、溢流装置等存在与沼气接触部分采用不锈钢316或以上材质。

（10）厌氧系统应设置脱水厌氧污泥回流装置。

（11）每个操作点具备操作空间和平台。

（12）每个操作点具备操作空间和平台。

（13）本单元内各单体间的接口匹配，考虑设置事故管道、超越管道、排空管道和取样点。

（14）安全防护：楼梯、防护栏及防雷按照相关国家标准执行。

（15）照明：厌氧罐顶应按照国家标准设置相应照明设施。

（16）防雷接地：厌氧罐的防雷接地应按照国家标准设置。

1.3.4.2.3沼液暂存单元

沼液暂存单元主要功能是对厌氧消化后的沼液进行缓存，以保证后端离心脱水机稳定运行。

（1）该单元设备及设施主要包括：沼液储罐、搅拌设备（防止罐内沼液沼渣分层沉降）以及其他相关配套设施。

（2）沼液储罐要求1座，有效容积不小于400m3，设有液位计、温度仪等在线仪表实时监测罐体内部情况。

（3）沼液储罐采用螺旋冷压咬合罐体，须采用不锈钢复合板，外层为双面热镀锌钢板，内壁为0.3mm316L不锈钢板。100mm厚岩棉保温，外护彩钢板1mm。沼液罐应合理设置人孔，放空孔、排泥孔，安全防护：设置环形楼梯、罐顶设置防护栏及防雷装置，每个操作点需具备操作空间和平台，防护栏杆材质需委SS304材质。人孔直径不小于800mm，设置除臭接口。

沼液储罐内外壁应采取防腐措施，防腐措施满足《化工设备、管道外防腐设计规定》（HG/T 20679-2014）、《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH3022-2011）、《大中型沼气工程技术规范》（GB/T 51063-2014）和《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ 184-2012）相关规定。

（4）提供的搅拌器应为成熟产品，搅拌器与沼液及气体接触部分采用304不锈钢或以上材质。

（5）投标人仍需根据工艺自身工艺设计，考虑罐体的除浮渣、除沉砂设计，以确保设备的稳定运行。

（6）照明：沼液储罐顶应按照国家标准设置相应照明设施。

（7）防雷接地：沼液储罐的防雷接地应按照国家标准设置。

1.3.4.2.5沼液脱水系统

（1）沼液周期性/连续性地从沼液罐内提升入离心脱水机，设置的聚合物加药系统，在管路中的残渣流中加入絮凝剂溶液，以改善离心式脱水剂的脱水能力；经离心脱水机脱水后的残渣，含固率需大于等于25%。脱水系统运行时间按12小时计算，并能适应进泥含固率和量在一定范围内的变化。污泥脱水机和沼液脱水机互为备用。

（2）该系统设备及设施主要包括：离心脱水机、沼渣输送系统、加药系统（含水泵等）、稀释水系统等配套设施。

沼液脱水机技术参数：Q=25m3/h；进泥含固率3%；泥饼含固率≥25%，最大固体负荷=750kgDS/h，2用1备，转鼓内径≥430mm，长径比≥4.5。

脱水机需设置检修钢平台便于检修。

离心机应有良好的隔音措施，当整套设备空运转，进料、出料口关闭的情况下，在制造厂测试时，设备周围1米处的平均噪音应不超过85dB。

驱动方式：主电机和差速电机采用双电机双变频技术，以便节能，电电动机的能效等级应达到GB18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中规定的2级标准或等同（IEC60034-30:2008）IE3级及以上。

运行要求：

（1）投标人提供的离心脱水机应适用每天 12h 连续运行。

（2）投标人提供的离心脱水机整机使用寿命应不低于 15 年。

（3）设备连续运行时间在 8000 小时以上。

（4）污泥脱水系统内部所有设备能够自动联动运行。

（5）污泥脱水过程使用的药剂严禁使用生石灰或者含有类似化学含量的药剂。

材质要求：

（1）转鼓和螺旋轴材质：双相不锈钢离心浇铸；螺旋叶片材质：316L不锈钢，整体离心浇铸；其他与物料接触的材质为不锈钢316L。转鼓采用整体固熔处理，延长使用寿命。

（2）螺旋卸料器进料口：碳化钨硬质合金堆焊，螺旋卸料器叶片边缘及表面采用可更换硬质合金耐磨片。

（3）机座采用优质碳素钢，并配置减振装置。

（4）机器、出液斗、出渣斗等部位材质为304不锈钢。机罩采用玻璃钢或不锈钢材质

（5）加药系统材质要求：

1）箱体：304 不锈钢

2）管路、阀体材料： UPVC

3）搅拌器：304 不锈钢

4）连续紧固件：304 不锈钢

（6）干粉贮料仓：304 不锈钢

1）干粉螺旋输送机螺杆： 304 不锈钢

2）螺旋叶片材质： 304 不锈钢

（7）室内的控制箱柜架、隔板采用覆铝锌板（厚度满足国标要求）弯制后用螺栓组装而成，面（门）板采用冷轧钢板（厚度满足国标要求）静电喷塑，且开关柜无焊点。控制柜颜色色号为：由招标人制定。

（8）防腐及喷涂：除不锈钢外，所有钢结构进行喷涂，喷涂分层，为底漆、中间漆和面漆。设备需与控制柜色号协调，控制柜颜色色号须经招标人同意。

### 1.3.5污水处理系统

#### 1.3.5.1工艺设计要求

1.3.5.1.1总体概述

1、设计规模

本项目需处理的污水有高浓度生产废水及低浓度生产废水，其中高浓度生产废水包括厌氧沼液脱水上清液，低浓度生产废水包括沼渣干化冷凝水、车辆和车间冲洗水、沼气净化排水、除臭洗涤排水等其他生产废水。

污水处理系统设计处理规模为：450m3/d，设置2条处理线。

2、设计进水水质

投标人需充分考虑原料的收集和组分波动情况及自身厌氧消化及脱水工艺的运行情况，确保在任何情况下污水处理系统均能达到本技术规格书的要求。

| 项目 | CODcr (mg/L) | NH4-N (mg/L) | TN (mg/L) | SS (mg/L) | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 8000 | 2500 | 3000 | 5000 | 6-9 |

上述水质仅供参考，投标人应充分考虑项目的水质波动特征，在投标方案中予以考虑，为达到此目标，本污水处理工程实施中可能产生的设备、管道等系统变更均属于投标方考虑的范畴内，招标方不再为此增加任何费用。

3、设计出水水质

处理后的污水排放准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及下游污水厂接收标准，出水水质见下表，具体以环评批复为准。

| 序号 | 名称 | 外排标准 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODcr | 500 | mg/L |
| 2 | BOD5 | 300 | mg/L |
| 3 | SS | 400 | mg/L |
| 4 | pH | 6-9 |  |
| 5 | 氨氮 | 45 | mg/L |
| 6 | 总氮 | 70 | mg/L |
| 7 | 总磷 | 8 | mg/L |

4、工艺流程

根据水质特点，本项目污水处理系统采用微滤机+气浮+两级AO+MBR处理工艺。总体工艺流程如下图所示。

污水处理工艺流程图

本项目2条线处理线调节池串联使用。调节池主要用于缓存及调配污水水质，以获得MBR进水合适的碳氮比。调节池需设置生化进水泵将调节池内污水通过布水系统输入外置式膜生化反应器。

外置式MBR需设有两级生物脱氮功能即由一级反硝化、硝化、二级反硝化、硝化和外置式超滤膜系统。

离心脱水机需将生化系统剩余污泥含水率降至80%以下。

1.3.5.1.2各单元设计要求

投标人应根据项目实际建设用地和生反池土建招标图进行二次深化设计。

1、气浮装置及调节池

进调节池前需配置微滤机等预处理设施。污水预处理应设置混凝气浮系统，确保进入生化系统的含油量≤50mg/L，混凝气浮系统应设置良好的密封罩，并设置臭气收集口。

微滤机需配格栅间，采用不锈钢304骨架+透明PC板，并设置臭气收集口。保证在设备维护、检修时有足够的空间。

在调节池中须配置可燃气体在线报警仪表，以随时掌握调节池区域沼气积累情况。

调节池需配置卧式螺杆泵（变频），将污水输送至后续的生化系统，对于水泵的具体形式，投标人可自行优化设计，但水泵的使用稳定性及使用寿命不可低于技术规格书要求。

调节池应设计搅拌装置，采用桨叶式搅拌器，轴、桨材质为SS304。

2、生化处理单元

包括MBR系统、鼓风系统、冷却系统等。

鼓风系统应能满足生反池设计有效水深不小于8.5m的要求。

投标人应采用外置式管式超滤系统，为集成式一体化设备，主要包括但不限于以下设备：管式膜组件，配套的进料泵、循环加压泵、加药泵及清洗泵，配套的管道阀门，配套的自控仪表，配套的清洗系统，配套的控制系统，配套的储罐，配套的支架、连接附件、安装用的紧固件；投标人按照招标文件对资料的要求提供详细的资料和图纸。

曝气风机需采用磁悬浮风机，磁悬浮风机安装于室内，需考虑室内安装的防水、防噪、抗老化条件。

投标人在后续设计中应明确采用何种消泡方式、消泡水源、消泡药剂及投加量，并对所选用的消泡剂种类及投加量可能对后续处理系统的超滤膜造成的污染及污染程度进行分析。

生化系统需配备溶解氧、pH、温度、液位等在线测量仪表，并将测量数据传输至在线控制系统。若溶解氧、pH在线监测仪表自带温度测量可以满足生产需求，可以不单独设置温度在线监测仪表。

投标人在后续的设计中需提供超滤膜类型的选取说明，包括膜材质、孔径、规格型号、设计通量、设计使用面积、运行压力及各项参数等；列出膜壳的选取，规格型号、材质、各项参数；超滤膜的清洗条件、周期、清洗方式与设置；膜的使用寿命、更换周期、年通量衰减率。超滤系统需考虑1.25倍富裕系数，为保证膜处理系统实际处理量，超滤设计膜通量要求不大于60 L/(m²•h)。

投标人提供的生化系统配套设备包括：微滤机、气浮装置、搅拌装置、风机、曝气器、消泡装置、热交换器、超滤装置、碳源投加装置、系统配套水泵等以及投标方认为还须配备的设备。生化系统应预留人孔方便检修，人孔直径不小于800mm且不允许雨水进入。

3、污泥脱水系统

污泥脱水单元由脱水机、加药装置、螺旋输送机、配套泵送装置等组成。

储泥池需配置卧式螺杆泵（变频），将污泥输送至后续的脱水系统，对于水泵的具体形式，投标人可自行优化设计，但水泵的使用稳定性及使用寿命不可低于技术规格书要求。

储泥池应设计搅拌装置，搅拌装置在本次招标范围内。

剩余污泥暂存于储泥池，由生化污泥脱水进料泵输送至脱水机进行脱水处理，脱水机布置于锅炉房及污泥干化车间。脱水污泥由螺旋输送至湿污泥料仓，干化处理后运至焚烧厂处置。

污泥脱水机应具有优良的密封性能，以确保污泥、水、臭味不会从机内溢走，而污染操作环境；污泥脱水机其进料、分离、排除滤液和泥饼的工作过程是连续不间断的，能每天24小时运行；絮凝剂制备系统应完全满足污泥脱水工艺的需求。

脱水清液池需配置卧式螺杆泵，将脱水清液返回生化系统处理，对于水泵的具体形式，投标人可自行优化设计，但水泵的使用稳定性及使用寿命不可低于技术规格书要求。脱水清液池应设计搅拌装置，搅拌装置在本次招标范围内。

沼渣脱水机和污泥污水机需实现互为备用。

4、加药系统

（1）为保障本项目的正常运行，投标方需配套建设完善的加药系统。包括气浮处理工艺、MBR处理工艺、超滤工艺、污泥处理的加药系统都在本项目的涵盖范围之内。

每台加药装置由干粉投加系统、溶解水系统、储存搅拌系统、PLC控制系统和稀释装置组成，液晶显示。

（2）加药系统的设计应考虑药剂渗漏的保护措施和收集处理措施，不得将泄漏药剂直接排放。

（3）加药系统应配备准确的计量装置。

（4）污水处理系统中的加药系统设计，要求投标方对需进行投加的药剂在所投加的处理单元中的功能与投加位置进行描述，包括并不限于：

1）需进行投加的药剂在所投加的处理单元中的功能；

2）药剂品名，成分，溶配浓度，投加量；

3）投加条件与控制；

4）加药系统设备清单。

（5）酸、碱等化学危险品的采购、运输、贮存均应满足《常用危险化学品贮存通则》（GB15603-1995）以及国家相关安全标准和安全规范要求。

（6）污水处理加药系统中所采用的药剂若具有毒性，挥发性，可燃性等危险性时，按我国行业有关生产安全规范的要求设置必要的隔离、通风措施，并设置符合规范的警示标志。

5、清液外排

清水池需配置潜污泵，对于水泵的具体形式，投标人可自行优化设计，但水泵的使用稳定性及使用寿命不可低于技术规格书要求。清液池出水需接至出水仪表小屋，便于环保验收和日常取样。

污水外排口的设置应满足环评要求。

#### 1.3.5.2设备材料技术要求

1.3.5.2.1风机类设备

本项目所需风机其结构形式为离心式磁悬浮类鼓风机，风机压力应能满足生反池设计有效水深不小于8.5m的要求，所有工艺设备的选型满足以下要求：

风机辅助设备应为成套装置，整组系统应包括高速变频电机、变频器、悬浮轴承及其控制器、叶轮、出口柔性接头、止回阀、放空阀，就地控制柜，以及其它有效保证安全运行所需的附件。

1）高速电机

采用高速永磁同步电机，电机可以实现高转速。配有安全的断电保护系统，实现多重保护，不会因突然停电或故障停机造成任何损坏。电机能效为一级。

2）轴承

磁悬浮轴承，保证设备在通电时，通过磁力使转子系统悬浮，完全做到无接触、无摩擦、无需润滑油。保护轴承采用专用陶瓷轴承。

3）三元流叶轮

叶轮材质选用高强度航空铝合金，由五轴中心整体铣削而成，不得使用铸造或焊接工艺；采用全三元流后弯式设计，流动性能好，工况范围宽,重量轻转动惯量小。

4）流量及压力的调节装置

应通过直流调速系统调节轴的转速进行流量调节。流量调节控制应有自动和手动两种方式。

5）冷却系统

鼓风机自带冷却系统。为了确保在炎热的夏季鼓风机系统仍然能够经济可靠地运行且减少维护工作量，不接受需要外接循环水的冷却设计方案。

6）配套附件

（1）空气过滤器

鼓风机进气室需配置1套正方形的可置换过滤器组件，其过滤标准达到欧洲F6标准，确保风机叶轮运行不受损坏损伤。打开边门即可检查和更换所有的过滤器组件，使得维护更简单。进口过滤器处设进口压差传感器。

（2）出口柔性接头

每台鼓风机配有不锈钢出口柔性接头，此柔性件将减轻热胀应力、管线系统的收缩和由鼓风机引起的管线振动。

（3）止回阀

鼓风机可以提供一个对夹式止回阀，其构造适合于空气流体的使用及操作。在鼓风机额定流量出风时其压损不大于800Pa。

（4）放空阀

每台鼓风机配有放空阀释放来自鼓风机起动和停机时的压力，并预防喘振。该阀门的打开-关闭操作由鼓风机控制柜控制。

8）变频控制系统

磁悬浮高速离心式鼓风机采用高频变频控制和成熟可靠的PLC智能化控制，可以根据现场情况通过调节转速，实现风量和压力的调节。PLC智能化控制系统可以实现设备的远程控制和自身保护功能。

主要硬件功能有以下几种：

①控制系统：采用PLC稳定、可靠。控制风机运行，逻辑控制，采集处理实时数据，PLC自带以太网口，接口满足用户监控系统连接需求。模块化的控制器便于维修、维护、功能扩展。

②人机界面：人机界面中文显示，设备状态实时监控，设备运行工况点，历史趋势曲线，报警显示、查询。

③驱动系统:采用独立变频器，成熟稳定，可根据工况需求调整每台鼓风机的风量，在50-100%范围内进行调整。变频器与PLC实时数据通讯，使得变频器的运行数据得到实时监测，控制，及时对变频器的故障做出处理。

④就地控制器包括以下功能：多种可选控制模式，包括：恒定风量、恒定风压、恒定转速以及接受现场DO模拟量连锁控制等控制模式；喘振保护；电机过载保护；鼓风机轴承振动；出口放空阀控制；故障信号显示；故障信号输出；报警功能；故障停机等。

⑤设备供电电源：外部电源：380V，三相，50Hz。就地控制柜提供PLC接口、柜内的所有设备电源。

9）安全联锁保护系统

磁悬浮鼓风机应具有安全联锁保护系统，对突然断电、工艺系统波动、大颗粒物进入、喘振、悬浮轴承跌落等突发情况有安全应对措施，不会因突然停电或故障停机造成任何损坏。

1.3.5.2.2射流曝气器

投标方提供的曝气器应为免维护防堵塞型，投保人提供的曝气装置必须适用于硝化池曝气的需要，应能有效地将来自鼓风机的有压空气，均匀地扩散于水体中，并能保持长期和稳定的曝气效果，以及停止供气时有效的闭合。

投标人应保证曝气系统的排列方式，保证曝气均匀、搅拌充分，不会造成池底的积泥。

投标人提供的设备应成功应用于同类餐厨或厨余废水处理项目中。

1.3.5.2.3超滤系统

超滤系统应采用外置式管式超滤系统，须为集成式一体化设备

超滤系统主要以满足整个系统的要求为主，投标方可根据自己的工艺路线确定系统的处理能力，但须考虑一定的设计余度以保证膜通量衰减后系统产量仍可满足系统要求。需采用进口产品。

系统所采用设备须具有较强的抗腐蚀能力，保证系统的使用寿命。

系统所采用的膜须具有较强的抗污染能力和抗氧化能力，使用寿命超过五年。

投标人在投标文件中需提供超滤膜类型的选取说明，包括膜材质、孔径、规格型号、设计通量、设计使用面积、运行压力及各项参数等；列出膜壳的选取，规格型号、材质、各项参数；超滤膜的清洗条件、周期、清洗方式与设置；膜的使用寿命、更换周期、年通量衰减率。超滤系统需按1.25的富裕系数进行设计和建设，为保证膜处理系统实际处理量，超滤设计膜通量要求不小于60L/(m²•h)。

1.3.5.2.4污泥脱水系统

该系统设备及设施主要包括：脱水机、污泥输送系统、加药系统（含水泵等）、稀释水系统等配套设施。污泥脱水机和沼液脱水机互为备用。

（1）污泥周期性/连续性地从污泥池内提升入离心脱水机，设置的聚合物加药系统，在管路中的残渣流中加入絮凝剂溶液，以改善离心式脱水剂的脱水能力；经离心脱水机脱水后的残渣，含固率需大于等于20%。脱水系统运行时间按12小时计算，并能适应进泥含固率和量在一定范围内的变化。

（2）该系统设备及设施主要包括：离心脱水机、污泥输送系统、加药系统（含水泵等）、稀释水系统等配套设施。

污泥脱水机技术参数：Q=25m3/h；进泥含固率1.5%；泥饼含固率≥20%，最大固体负荷=750kgDS/h，1常用，转鼓内径≥430mm，长径比≥4.5。

脱水机需设置检修钢平台便于检修。

离心机应有良好的隔音措施，当整套设备空运转，进料、出料口关闭的情况下，在制造厂测试时，设备周围1米处的平均噪音应不超过85dB。

驱动方式：主电机和差速电机采用双电机双变频技术，以便节能，电电动机的能效等级应达到GB18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中规定的2级标准或等同（IEC60034-30:2008）IE3级及以上。

运行要求：

（1）投标人提供的离心脱水机应适用每天 12h 连续运行。

（2）投标人提供的离心脱水机整机使用寿命应不低于 15 年。

（3）设备连续运行时间在 8000 小时以上。

（4）污泥脱水系统内部所有设备能够自动联动运行。

（5）污泥脱水过程使用的药剂严禁使用生石灰或者含有类似化学含量的药剂。

（6）配套的加药系统溶液槽容积需满足一次性投加7天以上。

材质要求：

（1）转鼓和螺旋轴材质：双相不锈钢离心浇铸；螺旋叶片材质：316L不锈钢，整体离心浇铸；其他与物料接触的材质为不锈钢 316L。转鼓采用整体固熔处理，延长使用寿命。

（2）螺旋卸料器进料口：碳化钨硬质合金堆焊，螺旋卸料器叶片边缘及表面采用可更换硬质合金耐磨片。

（3）机座采用优质碳素钢，并配置减振装置。

（4）机器、出液斗、出渣斗等部位材质为 304 不锈钢。机罩材质为玻璃钢或不锈钢材质。

（5）加药系统材质要求：

1）箱体：304 不锈钢

2）管路、阀体材料： UPVC

3）搅拌器：304 不锈钢

4）连续紧固件：304 不锈钢

（6）干粉贮料仓：304 不锈钢

1）干粉螺旋输送机螺杆： 304 不锈钢

2）螺旋叶片材质： 304 不锈钢

（7）室内的控制箱柜架、隔板采用覆铝锌板（厚度满足国标要求）弯制后用螺栓组装而成，面（门）板采用冷轧钢板（厚度满足国标要求）静电喷塑，且开关柜无焊点。控制柜颜色色号为：由招标人制定。

（8）防腐及喷涂：除不锈钢外，所有钢结构进行喷涂，喷涂分层，为底漆、中间漆和面漆。设备需与控制柜色号协调，控制柜颜色色号须经招标人同意。

1.3.5.2.5污水在线监测

污水需设置在线监测装置，在线监测的指标包括流量，pH，CODcr ，NH3-N，TN并满足环评及环保局的监测要求。

仪表采用室内安装，取样管路、预处理装置等均属投标方范围内，需获得中国环境保护产业协会颁发的环境保护产品认定证书。

在线监测系统应有与排放量数据采集分析设备的接口，并能将有关信息上传至上一级监控系统，同时能把监测的数据送至政府监管部门，通讯方式符合政府监管部门的技术要求。

### 1.3.6沼气储存及净化系统

#### 1.3.6.1工艺设计要求

1.3.6.1.1进气指标

由于季节、运行管理等因素的影响，沼气的成分及气量波动比较大。下表提供的进气指标仅供投标人参考，投标人应结合国内类似项目沼气特性数据及自身厌氧工艺的情况，充分考虑气体成分变化对系统的影响，并具备一定的抗冲击负荷能力，确保在任何工况下出气均能满足后续使用要求。

表4.3.4.1-1 沼气净化进气指标

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气流量 | m3/h | 1000 |
| 2 | 进入系统沼气压力 | kPa | ≥3 |
| 3 | 温度 | ℃ | 30～38 |
| 4 | CH4 | % | 55～65 |
| 5 | CO2 | % | 35～45 |
| 6 | H2S | ppm | 3000 |

1.3.6.1.2出气指标

本工程沼气经净化处理后供锅炉使用，净化处理后的气体应满足锅炉对燃气品质的要求。

表4.3.4.1-1沼气净化系统出气指标

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气流量 | Nm3/h | 1000 |  |
| 2 | 增压后压力 | kPa | 25～30 |  |
| 3 | CH4含量 | % | 55～75 | 视厌氧产沼情况 |
| 4 | CO2含量 | % | 25～45 | 视厌氧产沼情况 |
| 5 | H2S含量 | ppm | ＜20 |  |
| 6 | 相对湿度 | % | ＜70 |  |
| 7 | 杂质颗粒 | μm | ≤3 |  |
| 8 | 灰尘含量 | mg/m3 | ＜3 |  |
| 9 | 沼气温度 | ℃ | ≤40 |  |

1.3.6.1.3工艺流程

本工程采用“储气+碱法脱硫+干法脱硫+沼气冷干脱水+过滤增压+应急火炬系统”。本标段为性能招标，以下工艺流程仅供参考，投标人可优化调整工艺流程并应保证净化后的沼气满足锅炉的使用要求。

工艺流程图（供参考）

流程说明：

本工程厌氧反应产生的沼气首先进入气柜缓存，之后进入湿法脱硫系统。在脱硫过程中，不会使沼气中混入额外的空气，有利于后续提纯；经湿式脱硫处理后，沼气中H2S含量降至100ppm以下。湿法脱硫后的沼气经冷干脱水脱除水分，再经过干法脱硫系统，将沼气中的硫化氢含量降低至小于20ppm，脱硫脱水后的沼气通过过滤增压系统为后续提纯系统输送合格的净化沼气，应急情况下通过封闭式火炬燃烧排放。

#### 1.3.6.2设备材料技术要求

1.3.6.2.1沼气存储系统

（1）总则

沼气存储系统的主要目的是实现对净化后沼气的收集及存储，保证后续设备稳定的沼气供应，起到缓冲、调节与收集存储沼气的作用。

本系统需配置双膜沼气柜1个（容积≥2000m3），气柜露天放置，气柜工作外界温度：-30℃～70℃。

气柜作为沼气的缓存设备，对于整个系统运行非常重要。要求厂家提供先进，智能的设备。最大程度的设备正常运行，不得有安全隐患。

气柜风机能效等级为一级能效。

（2）设备清单及数据表

| 序号 | 设备名称 | 基本参数 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气柜 | 双膜气柜：内膜容积：≥2000m³； 压力：400-800Pa； 进气流量：1000m³/h； 用气流量：1000m³/h。 | 1 |  |

（3）执行的标准及规范

设备的设计、制造、检验、组装、验收等要符合国际、国内相关的法律、法规及行业标准规范。本招标文件指定产品应参照遵循的规范、标准主要包括但不限于以下所列范围：

- GB50058-2014《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

- GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》

- GB/T16938-2008《紧固件、螺栓、螺钉、螺柱和螺母通用技术条件》

- GB3836.1-2010《爆炸性环境电气设备通用要求》

- GB 50007-2011《建筑地基基础设计规范》

- GB50016-2014《建筑防火设计规范》（2018版）

d.设计、制造、检验及验收技术要求

①设备概述：

双膜干式贮气柜由内膜、外膜、底膜、紧固件、控制系统、外膜风机、外膜泄压系统、内膜保护系统、内外膜压力传感器、内膜高度传感器和其它传感器组成。

②性能要求

双膜干式贮气柜必须技术先进，自动化程度高。无需过多的人工干扰，具有各种故障的远程报警功能。重要部件均有备用方案，保证每天24小时运行。

③寿命

设计使用寿命至少20年。

④膜材

气柜膜材采用耐腐蚀的环保专用膜，具有防腐、抗老化、抗微生物及紫外线等功能，并且防火级别达到B1级。

内膜的抗拉强度大于5000、4600N/5cm，厚度不小于1.2mm，剥离强度200N/5cm，重量1400g/㎡，PVDF涂层，膜为防腐产品，能耐受沼气内硫化氢的长期腐蚀，要求甲烷渗透性<250cm3/m2.d.0.1MPa。底膜材质同内膜。

外膜的抗拉强度大于7500、7000N/5cm，厚度不小于1.2mm，剥离强度220N/5cm,重量1500g/㎡，PVDF涂层，有良好的自洁性能和抗老化能力。膜为防腐产品，能耐受沼气内硫化氢的长期腐蚀。

⑤紧固件

气柜紧固件采用Q235碳钢热镀锌处理或不锈钢，螺栓采用高强度镀锌螺栓。设计为弧形，贴合气柜柜体。设计螺栓可以后期更换，防止螺栓滑丝后无法维修；

⑥控制系统和传感器

内膜、外膜分别配备压力传感器，采用罗斯蒙特或E+H压力变送器。防爆、量程4-10Kpa，4-20mA信号。

内膜配备专用高度仪。由PLC判断故障,并能及时报警。可输出开关点控制火炬和沼气风机。设备采用本安防爆型。

防爆控制箱作为密封件，内置温度传感器，防止系统过热造成故障。

配备外膜甲烷浓度报警仪，当浓度过高时自动启动外膜循环系统，保证外膜甲烷浓度。

控制系统

控制系统采用的PLC和10英寸彩色触摸式操作屏（PLC同品牌），采集气柜外膜压力、内膜高度等数据，控制气柜外膜风机、外膜泄压、内膜泄压、辅助控制后端用气设备和废气火炬。能输出PLC数字通信信号上位机联控；配备数据记录仪，能记录30天内的数据信息，尤其是报警信息。

系统需要内置异常判断机制，将所有故障判断后中文显示并远传。

控制系统的联网

气柜最好能配备物联网系统，故障可发送短信给相关专业人员。由专业人员后台及时判断和处理故障。

⑦外膜风机

气柜风机采用防爆风机，风机采用一用一备配置。根据压力需要自动启停，以达到节能的作用。备用风机能在主风机故障时自动启动。风机采用铝合金或者玻璃钢材质，气量不小于气柜用气量。

⑧外膜泄压系统

外膜泄压系统需要良好的密闭性能，保证风机的按需启停。良好密封性能保证停电时外膜能维持当前形状，避免极端大风天气情况下停电导致外膜塌陷被风刮怀的风险。

外膜配备电控型泄压阀门，系统正常时由PLC控制阀门启停。还必须配备备用物理泄压安全阀，在停电或故障时也能保证外膜不超压。备用泄压阀需要免维护、防冻、方便调试、精度±0.05Kpa、采用全干式免维护安全阀。

如果采用水封作为备用保护措施的。水封能自动检测液位并自动补充液体，将液位信息上传至PLC，并需保证最大流量下水封不喷水。

气柜在风机对称位置设置对流外膜排气口，由PLC根据气柜内情况自动启动外膜气体置换。也作为外膜的备用泄压口，按需智能启停，达到节能的目的。

排空口需要设置在2米以上位置。

⑨内膜保护泄压

内膜作为隔离层最好不要受压，内膜配备电控型泄压阀。达到极限时能有效的启动阀门，防止内膜超压。

必须配备备用泄压装置，当电控系统泄压无效时能有效启动，保证内膜受压在0.3Kpa内，采用不锈钢制作。配备平衡泄压装置，当停电或故障时能自动根据外膜压力调整内膜压力，使内外膜压差不超过0.3Kpa。

如果采用水封作为备用保护措施的。水封能自动检测液位并自动补充液体，将液位信息上传至PLC，并需保证最大流量下水封不喷水。

⑩设备防护

所有电器设备都应采用304不锈钢防护。

⑪设备抗风能力

能满足使用地环境要求。

⑫设备清单

设备必须包括但不限于以下设备，要求功能不少于以上描述。投标人中标后填写规格型号，参数、运行原理、部件寿命和质保条款。

| 分项名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内膜 |  | 1 |  |
| 外膜 |  | 1 |  |
| 底膜 |  | 1 |  |
| 防爆风机 |  | 2 |  |
| 压力传感器 |  | 2 |  |
| 控制系统 |  | 1 |  |
| 温度传感器 |  | 1 |  |
| 触控屏 |  | 1 |  |
| 内膜高度探测器 |  | 2 |  |
| 外膜甲烷传感器 |  | 1 |  |
| 风机止回阀 |  | 2 |  |
| 外膜电控泄压阀 |  | 1 |  |
| 外膜备用物理泄压阀 |  | 1 |  |
| 外膜电控循环阀 |  | 1 |  |
| 内膜电控泄压阀 |  | 1 |  |
| 内膜泄压备用阀 |  | 1 |  |
| 观察窗 |  | 1套 |  |
| 空气软管及连接件 |  | 1套 |  |
| 不锈钢管道法兰 |  | 1套 |  |
| 不锈钢凝水法兰片 |  | 1套 |  |
| 压板螺栓紧固件 |  | 1套 |  |

1.3.6.2.2沼气脱硫系统

脱硫系统采用湿法脱硫+干法脱硫两级脱硫工艺，通过一级脱硫之后H2S浓度＜100ppm、干法脱硫后H2S含量<20ppm。系统应包括但不限于以下内容：湿法脱硫塔、干法脱硫塔等。

一、湿法脱硫原理

碳酸钠湿法脱硫工艺，硫化氢的吸收过程属于酸碱中和化学反应过程，碳酸钠溶液吸收沼气中的硫化氢成为富液，富液在催化剂的作用下被空气中的氧气氧化为单质硫，从系统中浮选出来，实现脱硫溶液的再生。

反应方程式如下：

H2S (液) +Na2CO3 → NaHS + NaHCO3

NaHS+ Na2CO3+ (X-1)S → Na2Sx + NaHCO3

2NaHS+ O2 → 2S↓+ 2NaOH

2Na2S+ O2 + 2H2O → 2S↓+ 4NaOH

2Na2Sx+ O2+ 2H2O → 2Sx↓+ 4NaOH

NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

二、干法脱硫系统原理

1）工艺原理

干法脱硫是指通过脱硫剂完成对沼气中硫化氢的去除。在常温下沼气通过脱硫剂床层，沼气中的硫化氢与活性氧化铁接触，生成三硫化二铁，然后含有硫化物的脱硫剂与沼气中的氧接触，当有水存在时，铁的硫化物又转化为氧化铁和单质硫。这种脱硫再生过程可循环进行多次，直至氧化铁脱硫剂表面的大部分孔隙被硫或其他杂质覆盖而失去活性为止。其主要化学反应如下：

脱硫反应为：

再生反应为：

再生后的氧化铁可继续脱除沼气中的硫化氢，上述两式均为放热反应，但是再生反应比脱硫反应要缓慢。为了使硫化铁充分再生为氧化铁，工程上往往将上述两个过程分开进行。

脱硫系统具体要求如下：

（1）湿法脱硫系统设置2台（1用1备）100%容量的吸收塔和再生塔。

（2）沼气预处理区域范围内所有电机满足系统防腐防爆要求。

（3）湿式脱硫塔进气管设压力、温度在线检测仪表，出气管设H2S、压力、温度在线检测仪表，以上参数需传至中控以便监测。

（4）湿式脱硫塔和干式脱硫塔进出口管道应设置压力表，塔进出口均设置有抽插盲板隔离措施，进出口阀门不得采用对夹式蝶阀。

（5）湿式脱硫塔采用FRP材质，干式脱硫塔采用SS304材质，其余配套工艺设备需能满足耐腐蚀要求。投标文件明确湿塔材质、厚度、树脂牌号及厂商；明确干塔厚度。

（6）干式脱硫塔脱硫剂采用Fe2O3；在进气浓度为100ppm时，设计负荷下干式脱硫剂的单塔使用时间应大于365天（即填料更换时间），经干式脱硫后，硫化氢(H2S)含量控制在20ppm以下。湿式脱硫塔内部的填料应该方便装卸，干式脱硫塔的设备和管道布置需考虑脱硫剂的更换方便。

（7）压滤机采用防爆用压滤机，为先进设备，压滤机待消防验收后设置维护检修小房（钢结构），投标方负责供货并安装。

（8）脱硫系统需考虑设置温度调节措施。

（9）脱硫系统要求需配备独立控制系统，具备自身数据采集、显示和远程通讯的功能。

（10）脱硫系统成套设备建议采用撬块或集装箱布置。

（11）脱硫系统的湿式和干主塔器均设置平台，方便维护检修，联合平台的上下楼梯不得采用直爬梯。

1.3.6.2.3配套系统

主要包括脱水、过滤和增压等，具体的技术要求如下：

（1）沼气脱水系统建议采用水—沼气换热器，实现沼气的干燥脱水处理；若冷水机组布置在防爆区内，设备应考虑防爆。冷干机出口的沼气温度不得＞15℃。

（2）换热管及筒体均采用不锈钢（与沼气接触部分316L，其余部分为304，换热面积应考虑10%的设计余量。

（3）增压风机需要备用风机（1用1备，40Hz的时候负荷率100%），可保证沼气锅炉对燃气的压力要求。风机能效等级为一级能效。

（4）沼气增压系统需配备粗过滤器及精密过滤器，过滤器应设置备用，以满足系统检修需求。过滤器滤芯材质要求SS304。

（5）增压风机需变频、防爆，根据用户处的压力自动调节风机转速。

（6）投标人应保证任何工况下沼气用气端的沼气温度不大于40℃，相对湿度不超过70%的技术措施。

（7）增压风机出口母管一路接至沼气锅炉房，一路接至封闭式火炬。在沼气锅炉管道进口处的沼气母管上应设流量、温度、压力、相对湿度和CH4、H2S等在线检测仪表。

（8）投标人应在进入车间的母管上设紧急切断阀，当检测到沼气泄漏时应立即关闭母管上的紧急切断阀，紧急切断阀应设检修平台（高位布置的时候）。

（9）至沼气锅炉阀组前的各沼气支管应设阻火器，放空管道和排水管道。

（10）在进入车间的母管上设紧急切断阀，当检测到沼气泄漏时应立即关闭母管切断阀，与可燃气体报警系统联动。至火炬、锅炉的沼气支管应设阻火器。

（11）增压风机出口沼气管道应配置沼气缓冲罐（缓冲罐容积由中标人根据工况确定）。

1.3.6.2.4其它

（1）投标人须根据工艺设备运作特点，产生臭气的设备应预留接口，并收集至臭气处理系统统一处理。

（2）投标人须根据工艺设备运作特点，将粗滤器、冷凝器等污水集中收集经暗管排放到气柜凝水井，通过污水提升泵送至污水处理系统。

（3）沼气净化系统的配电柜、控制柜布置于综合处理车间变配电间，投标人据此细化动力及控制线缆的敷设。

（4）脱硫塔、脱硫罐等若采用钢结构的，需提供经防腐处理的成套件，采用螺栓、卡扣、铰链等活装结构组装，焊接辅助。需根据实地制作的管道支撑架等，提供经防腐处理的型钢材料。

### 1.3.7沼气锅炉系统

#### 1.3.7.1工艺设计要求

- 燃料成分

沼气锅炉使用0号轻柴油和净化后的沼气为燃料。系统启动时采用0#柴油，当厌氧系统调试后采用净化后的沼气作为燃料。

表4.3.6.1-1净化后的沼气成分（供参考）

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增压后压力 | kPa | 25～30 |  |
| 2 | CH4含量 | % | 55～70 |  |
| 3 | CO2含量 | % | 35～45 |  |
| 4 | H2S含量 | ppm | ＜50 |  |
| 5 | 相对湿度 | % | ＜70 |  |
| 6 | 杂质颗粒 | μm | ≤3 |  |
| 7 | 灰尘含量 | mg/m3 | ＜3 |  |
| 8 | 沼气温度 | ℃ | ≤40 |  |

- 烟气排放指标

每台锅炉各设置1根15m高的排气筒。烟气排放符合环评标准，根据环保报告书的要求执行。沼气锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中燃气锅炉特别排放限值要求，其中氮氧化物执行《阜阳市大气环境质量限期达标规划》中限值要求。

| 序号 | 污染物项目 | 最高允许排放浓度mg/m3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 20 |
| 2 | 二氧化硫 | 50 |
| 3 | 氮氧化物 | 50 |

废气排放口应符合有关要求：

1）根据国家相关废气污染源的监测技术规范和标准要求，需对排气筒设置监测采样孔和采样平台：

2）在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口尺寸、排放污染物种类等，为保证全厂环保标识的一致性，投标人中标后应根据招标人要求进行统一。

3）为便于建成后的日常环境监测，排气筒出口管段上应按《固定源废气监测技术规范》(HJT 397-2007)的要求设置采样口及采样钢平台，对于气态污染物的采样位置应避开涡流区。工作平台面积不小于1.0m2，至采样孔约为1.2~1.3m，平台周围应设有护栏1.1m高，可利用锅炉房顶。

- 工艺流程

蒸汽锅炉启动时采用轻柴油助燃，轻柴油由日用油箱，重力供至燃烧器。厌氧系统运行后，锅炉使用净化后的沼气作为燃料，沼气经净化后管道送至锅炉房，经缓冲罐缓冲后进入燃烧器。厂区生产水经过软水装置软化去除硬度后进入软水箱，后通过软水泵泵至除氧器完成除氧，除氧后的除氧水通过锅炉给水泵送入节能器后再进入锅筒，在锅筒内吸热后产生蒸汽（1MPa/184℃的饱和蒸汽）送入分汽缸，供厂区提油、污泥干化等用蒸汽，污泥干化加热蒸汽的凝结水压力疏至除氧器。锅炉排污水、蒸汽管道及分汽缸疏水汇集后送至排污扩容器减压后，二次蒸汽排出室外，凝结水排入排污降温池。锅炉安全阀排气管、排污扩容器闪蒸蒸汽管、软水箱排气管需接至室外。设置取样冷却器，定期对炉水、给水、蒸汽进行取样分析。

锅炉房内设置1套生产用换热系统，设计供/回水温度85℃/75℃，热水流量60t/h，换热量＞440kW（换热量由投标人根据热水参数自行核算）。换热系统为性能招标，以下工艺流程仅供参考，投标人可优化调整工艺流程。

换热系统工艺流程图

换热器为间接式汽-水换热器，循环水补水使用软化水，蒸汽（参数1.0MPa/184℃，中标人可根据换热器最佳操作参数设置减温减压装置以调整饱和蒸汽的压力）经换热器放热后凝结水经疏水器返回至软水箱循环使用，软化水经换热器吸热后产生85℃的热水，供厌氧系统使用，厌氧系统75℃的回水经除污器、循环泵进入换热器再次加热，在循环泵入口管道上设软化水补水口。

#### 1.3.7.2设备材料技术要求

1.3.7.2.1总体要求

1）投标人所提供的沼气锅炉系统组应为先进成熟的技术产品，优化设计的系统，协调的设备配置，应具有同类机组在国内成功运行的商业运行经验。锅炉额定蒸发量为8t/h，额定蒸汽参数为1.0MPa/184℃，热效率不小于90%（强制条款）。

2）沼气锅炉的工作寿命不低于15年。

3）采用一体化低氮燃烧器，燃烧器应满足最小稳燃负荷到满负荷之间运行的要求，燃烧器正常使用寿命不小于20年。

1.3.7.2.2管道系统

中标人负责整个沼气锅炉系统的管道、包括外供至各用汽点的蒸汽管道、管配件及阀门（包括但不限于：沼气管、烟气管、燃油管、软水管、蒸汽管、排污及取样管等）的设计、供货、安装、调试等工作。

1）沼气管道及配件材质SS304；软水管道、配件及阀门材质SS304；烟道材质SS304；其余管道及配件材质均为20#。管道流速、管道壁厚应符合“4.2.7.4工艺管道安装”的要求。

2）★沼气管道的法兰面之间应设防静电跨接。

3）蒸汽管道设计应进行应力分析，设置必要的补偿器。应优先采用自然补偿，不能满足要求时应采用补偿器。

4）蒸汽管道低点应设疏水，疏水阀组做法为“截止阀+过滤器+疏水阀+截止阀+旁路截止阀”，疏水阀的数量应根据最终管道走向确定。

5）凡外表面温度超过50℃的部件设备及管道均应有保温层，应保证保温层表面最高温度＜50℃。高于60度无法采取保温措施的，可采取防护栏等措施。保温采用硅酸铝纤维毡，保温层外壳采用耐腐蚀彩钢板，颜色暂定0.4mm的乳白色彩钢瓦。

6）管道表面或其保温层表面应涂刷色环、管道流向、介质名称、管径等参数，油漆颜色应符合《工业管路的基本识别色和识别符号》（GB7231-87）的规定。

### 1.3.8除臭系统

#### 1.3.8.1工艺设计要求

臭气净化系统设计原则：①重点部位重点处理，②阻止臭气外溢，③通过管道有效收集后处理达标。

- 气量计算

根据工艺专业提供资料、各除臭区域空间容积及通风换气次数计算得出，各区域净化风量初步计算如下，投标人可根据自身设备情况提出调整方案，但每套系统处理气量不得低于初步计算气量，须征得招标人、设计院同意：

表4.3.7.1-1  除臭换气次数及除臭排风量

| 区域 | 房间或单体名称 | 换气次数 | 工艺曝气量 | 单处计算除臭气量 | 单处选型除臭风量 | 数量 | 计算除臭排风量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （次/h） | （m3/h） | （m3/h） | （m3/h） | （个） | （m3/h） |
| 1#臭气净化系统 | 高浓度臭气-2套40000m3/h |  |  |  |  |  |  |
| 综合预处理车间 | 卸料缓冲间-共3间 | 6 |  | 3780.72 | 3800 | 3 | 11400 |
|  | 料斗间 | 6 |  | 10869.084 | 10900 | 1 | 10900 |
|  | 出渣间 | 6 |  | 7947.558 | 8000 | 1 | 8000 |
|  | 污水池 | 6 |  | 288 | 290 | 2 | 580 |
|  | 泵坑 | 6 |  | 396 | 400 | 1 | 400 |
|  | 工艺设备加罩 | 12 |  | 12000 | 12000 | 1 | 12000 |
| 污泥干化车间 | 脱水机设备加罩 | / |  | 350 | 350 | 4 | 1400 |
|  | 湿污泥料仓设备 | / |  | 1200 | 1200 | 1 | 1200 |
|  | 干化设备引风（含干仓间设备） | / |  | 15000 | 15000 | 2 | 30000 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 75880 |
|  | 设计选型规模 |  |  |  |  |  | 80000 |
| 预处理酸洗（硫酸）设备-30000m3/h |  |  |  |  |  |  |  |
| 2#臭气净化系统 | 低浓度臭气-2套75000m3/h |  |  |  |  |  |  |
| 综合预处理车间 | 预处理车间 | 3 |  | 47492.424 | 47500 | 1 | 47500 |
|  | 危废暂存间 | 4 |  | 1312.656 | 1400 | 1 | 1400 |
|  | 卸料大厅 | 3 |  | 12052.8 | 12100 | 1 | 12100 |
|  | 设备坑 | 3 |  | 5832 | 5900 | 1 | 5900 |
| 污泥干化车间 | 卸料间 | 6 |  | 9060.48 | 9100 | 1 | 9100 |
|  | 接收间 | 6 |  | 13478.4 | 13500 | 1 | 13500 |
|  | 干燥机间 | 3 |  | 14257.8 | 14300 | 1 | 14300 |
|  | 干污泥仓间 | 6 |  | 7560 | 7600 | 1 | 7600 |
|  | 脱水机房 | 8 |  | 17424 | 17500 | 1 | 17500 |
|  | 湿污泥料仓间 | 3 |  | 4106.4 | 4200 | 1 | 4200 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 133100 |
|  | 设计选型规模 |  |  |  |  |  | 150000 |
| 3#臭气净化系统 | 低浓度臭气-1套35000m3/h |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理系统（生反池） | 气浮 | 6 | 4 | 100.4 | 200 | 1 | 200 |
|  | 均质池 | 2 |  | 496 | 500 | 1 | 500 |
|  | 调节池A | 2 |  | 340 | 340 | 1 | 340 |
|  | 调节池B | 2 |  | 340 | 340 | 1 | 340 |
|  | 一级反硝化池 | 2 |  | 660 | 700 | 1 | 700 |
|  | 一级反硝化池 | 2 |  | 660 | 700 | 1 | 700 |
|  | 一级硝化池A | 2 | 3500 | 4570 | 4600 | 1 | 4600 |
|  | 一级硝化池A | 2 | 3500 | 4570 | 4600 | 1 | 4600 |
|  | 一级硝化池B | 2 | 3500 | 4570 | 4600 | 1 | 4600 |
|  | 一级硝化池B | 2 | 3500 | 4570 | 4600 | 1 | 4600 |
|  | 二级硝化池 | 2 | 1000 | 1289.8 | 1300 | 1 | 1300 |
|  | 二级反硝化池 | 2 |  | 189.8 | 200 | 1 | 200 |
|  | 二级反硝化池 | 2 |  | 189.8 | 200 | 1 | 200 |
|  | 二级硝化池 | 2 | 1000 | 1289.8 | 1300 | 1 | 1300 |
|  | 备用池 | 2 |  | 160.6 | 200 | 1 | 200 |
|  | 纳滤减量化浓液池 | 2 |  | 160.6 | 200 | 1 | 200 |
|  | 污泥池 | 2 |  | 160.6 | 200 | 1 | 200 |
|  | 清液外排池 | 2 |  | 160.6 | 200 | 1 | 200 |
| 厌氧系统 | 均质罐-共2座 | 3 |  | 600 | 600 | 2 | 1200 |
|  | 沼液罐 | 3 |  | 600 | 600 | 1 | 600 |
| 毛油罐区 | 毛油罐区 | - |  | 1500 | 1500 | 1 | 1500 |
| 沼气净化及利用系统 | 气柜 | / |  | 1500 | 1500 | 1 | 1500 |
|  | 沼气净化装置硫反应器 | / |  | 440 | 500 | 1 | 500 |
|  | 沼气净化装置污水坑 | / |  | 100 | 100 | 1 | 100 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 30380 |
|  | 设计选型规模 |  |  |  |  |  | 35000 |

- 末端收集臭气净化系统

本工程根据臭气特征、臭气浓度高低及风量大小，进行分区收集，分质处理，达标排放。本工程共设3个末端除臭系统：

1#除臭系统，高浓度臭气净化系统，净化综合预处理车间的餐厨料斗和油脂料斗、卸料缓冲间、出渣间、污水池、泵坑、预处理车间工艺设备密封或加罩排气、油脂加热罐排气、污泥干化车间的干燥机设备、干仓间设备、脱水机设备加罩、湿污泥料仓间设备等，选用“化学碱洗氧化+生物处理+化学碱洗氧化”末端除臭净化工艺，净化后通过不低于室外地面30m高的排气筒排放口排放（1#排气筒，和2#除臭系统合用1座排气筒）。1#除臭系统配置2套处理规模40000m3/h的除臭设备。其中，收集自污泥干化车间高浓度臭气需经过化学酸洗+化学碱洗氧化预处理后接入末端除臭设备，配置1套除臭规模30000m3/h（规模根据干化系统所需设置）的化学酸洗+化学碱洗氧化预处理设备。

2#除臭系统，低浓度臭气净化系统，净化综合预处理车间的预处理车间、危废暂存间、卸料大厅、设备坑、污泥干化车间卸料间、接收间、干燥机间、干污泥仓间、脱水机房、湿污泥料仓间等，选用“化学酸洗+化学碱洗氧化”末端除臭净化工艺，净化后通过不低于室外地面30m高的排气筒排放口排放（1#排气筒）。2#除臭系统配置2套处理规模75000m3/h的除臭设备。

3#除臭系统，高浓度臭气净化系统，净化均质罐、沼液罐、生化反应池、毛油罐、沼气柜排气、沼气净化系统排气等，选用“化学碱洗氧化+生物处理+化学碱洗氧化”末端除臭净化工艺，净化后通过不低于室外地面15m高的排气筒排放口排放（2#排气筒）。3#除臭系统配置1套处理规模35000m3/h的除臭设备。

综上所述，本项目末端除臭系统设计总规模265000 m3/h。

通过通风臭气净化设计，使厂内工作区域环境臭气满足《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）浓度要求，净化处理后排气筒排放的H2S、NH3、臭气浓度排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的新扩改建厂界标准值。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A中特别排放限值。具体以本项目“环境影响报告书/表”及其批复要求为准。

植物液空间雾化喷淋除臭系统：为进一步改善车间室内空间环境，结合近年类似项目成功案例经验，在综合预处理车间的卸料大厅、卸料缓冲间、污泥干化车间的污泥卸料间、脱水机房、湿污泥料仓间设植物液空间雾化喷淋辅助除臭系统，进一步去除异味，改善车间内工作环境空气品质。该系统由喷雾组件、供液系统以及自动控制系统组成，可通过自动控制系统检测到卸料、出渣车辆信号后开启雾化喷淋，各区域均须单独设置，可分开单独控制，起到节能运行的效果。该系统具有雾化粒径小，覆盖范围广，无堵塞风险等优点。

风幕隔离系统：将风幕机置于综合预处理车间卸料大厅、预处理车间、出渣间，污泥干化车间的污泥卸料间、干污泥仓间主要大门，降低车辆进出车间时引起的气流扰动，减少臭气通过出入口外散。

离子送风系统：送风分3个系统，1#负责卸料大厅，风量35000m3/h，2#负责预处理车间，风量40000 m3/h，3#负责污泥干化车间，风量25000 m3/h。

- 臭气净化系统控制

控制室可远程监控臭气净化系统各用电设备启用、停用、故障报警情况，可远程启停各套臭气净化系统成套设备，可远程控制调节变频风机的运行风量、电动风量调节阀的阀片开度（2个开度档位+1个关闭工况）等。

加药泵、循环泵、喷淋泵应在线备用，均能满足使用设备故障时，输出信号，报警（控制室可知），PLC自动切换备用设备。

各末端臭气净化系统应设必要的检测措施，确保末端设施阻塞时，输出信号、报警（控制室可知），以便于检修维护。

各末端臭气净化系统的各设备段应设必要的压差在线检测，当填料层堵塞时，压差在线检测超过设定值，输出信号、报警（控制室可知），以便于检修维护。

管道系统所选风量调节阀，于系统调试时确定和标记各设计工况风阀开启刻度，以便于检修后复位。PLC应能实现记录“2个开度档位+1个关闭工况”各电动风量调节阀的关于阀片调试时开启角度数据，便于检修及实际使用阀门开启角度切换的准确定位。

应合理布置臭气净化收集系统。

#### 1.3.8.2设备材料技术要求

1.3.8.2.1除臭设备子项

末端组合式臭气净化系统成套设备，含针对臭气产生区域及设备的局部加罩密封（包括密封设施的设计、供货、安装）、臭气收集和输送（包括除臭收集吸风罩/口、除臭风机及配套附件、除臭风管及管配件、三通、弯头、变径、风量调节阀、防火阀、风量检测孔、管部件等；所有管架的设计、供货、安装）、净化处理（包括各除臭处理设备，含除臭风机和净化设备之间的连接管道、供水排污系统、喷淋循环系统、除臭设备总管入口和出口的预留的检测口以及招标文件要求的在线检测措施、设备基础预埋管等）、排放（包括除臭设备出口至尾气排气筒之间的管道）。以及以上各成套设备及其配套控制设备安装所需的动力电缆、控制电缆、信号线、光纤电缆、PLC、桥架、穿线管、设备接地保护、配套电缆保护管、各设备安装区域内管道及附件等的供货及安装。以及所有联接、固定附件、紧固件、螺栓、螺母，以及为确保整个臭气净化系统成套设备安全、有效运行所需的全部附件；备品备件及所有供货设备安装调试和检修所需要的专用工具及消耗品材料等。

在各主要设备的显著位置钉上耐腐蚀的材质铭牌，内容包括制造厂名称、设备名称、型号、技术规格、出厂编号及出厂日期等。各除臭设备均须设必要的检修口和检修门，以便于更换消耗品和设备维护。除臭设备，应同时配有检测仪表和PLC系统，可保证系统全自动运行，实现无人值守。

1.3.8.2.2离子氧新风送风净化系统

新风系统在车间正常投产时启用，在除臭系统检修时也需启用；新风系统须从园区空气清新处吸风，远离除臭排气烟囱、栈桥等区域，设置除尘过滤措施。为应对吸入的风有异味的情况，新风系统安装有离子净化设备，包含新鲜空气过滤段、离子氧发生段、离子氧送风系统段，配套风机以及送风管道系统。

主要组成部分：

-	离子发生装置

-	送风机

-	新鲜空气过滤段

-	设备箱体（离子氧发生段）

-	控制柜

-	控制柜及内部电缆

-	内部风管及连接件、支架、软性接头

其中，重要设备段要求如下：

1）新鲜空气过滤段

新鲜空气过滤段的过滤材料应采用的优质产品，应具有过滤效率高、压力损失低（压力损失不大于5mmH2O）、外型尺寸小并可拆洗和重复利用的特点。

2）离子氧发生段

离子氧发生段内设离子氧发生装置，包括采用高新技术材料制作的电源和离子氧管。为了保证主体设备的使用寿命和整个工艺的安全，高浓度的污染气体不得与主体设备直接接触。设备产生噪音低，低压放电（电极电压抑制臭氧的产生）。

3）离子氧送风系统段

根据实际生产工艺及污染空气的密度情况，合理确定送风管道及送风口，使离子氧送风能充分与车间内各区域污染分子接触反应，改善车间内空气品质。

为了杜绝任何可能发生的隐患，提供的离子氧发生装置，必须以离子管为离子发生部件，不得采用金属尖端或金属板作为离子发生部件，其离子发生部件严禁与任何污染空气发生接触，以确保离子氧设备及送风系统的安全、可靠和有效运行。

离子氧送风系统核心设备离子发生器应是高效的正负离子氧发生器，应为国际知名品牌，设备质量不低于BENTAX，Nordiskt-Solljus，EKOION，SUIONIX 、IONAIR或同等档次品牌。其代理商必须是中国地区的直属代理商，并提供该产品在中国地区的直属代理授权书和原产地证明复印件加盖代理商公章。（须提供原件备查）。

经离子氧送风净化系统送出的含离子氧空气，必须确保对人体无害，离子氧设备附属产生臭氧增加量（1小时均值）≤0.16mg/m³。

离子发生器产生的离子浓度含量需不低于50万个负离子/cm3气体。

系统设备在正常情况下连续运转其离子管的使用寿命应不小于20000h。

离子送风机

（1）	额定风量以20℃、湿度为65%为准，总绝对效率应不低于80%。风机的风量必须满足处理臭气量的要求。风机能效等级为一级能效。

（2）	风机压力应满足以下方面的压力损失:

（3）	--考虑臭气收集风管的管道风压损失，

（4）	--除臭设备的自身风阻，整体除臭设备自身之压损不超过500Pa，

（5）	风机在最大抽气量的工况下应具有高于系统压力10-15%的安全余量。风量/压力曲线见附件。

（6）	风机过流部分材料为碳钢制造。

（7）	轴与壳体贯通处，不得泄漏气体。

（8）	风机必须考虑隔音，叶轮的动平衡精度不低于G2.5级，且应能24小时连续运转。

（9）	必须设置防振垫，隔振效率应≥80%。

（10）	防护等级IP55，电流380V、3相、50HZ，F级绝缘，B级温升。

（11）	风机与进风阀门应采用法兰连接，相互之间应有足够的距离，便于阀门之间的管道安装及设备的维修和装拆。该进风阀的调节范围为50~100%

（12）	风机与进风阀应设置弹性接头 (柔性连接)，避免风机的正常震动影响风管及除臭设备。

离子氧送风净化系统，利用离子氧所产生的正负离子氧与臭气中的有机和无机的臭气成分进行分解氧化反应的结构形式。净化处理过程以及净化处理后的产物应对人体及空气无影响。

离子氧送风净化系统不需要设置任何吸附材料、填料、喷淋辅助设施，即可达到除臭效果。

1.3.8.2.3末端净化系统

1）整体要求

臭气净化设备，同时配有检测仪表和PLC系统，可保证系统全自动运行，实现无人值守。

臭气净化设备包含设备壳体、各净化处理段、各工艺段滤料、供水排污系统（含保温）、喷淋系统、加药系统、循环水箱、药剂储罐、电气及PLC自动控制系统、流量计、液位计、液位变送器、pH/ORP在线监测仪、水质过滤器、压力检测、系统内连接风管、风阀、检修平台、栏杆、爬梯等。

各臭气净化系统主体设备采用固定式全密闭箱式结构。其本体结构应适用于各类腐蚀环境。设备箱体具有足够强度和刚度，同时具有良好的防腐性能，顶部设带有排气孔的顶盖，并预留检修口。设备外形美观，可24小时连续运行。

末端净化主体设备应在车间内加工完成后运至现场拼接，为避免二次污染和对施工面造成较大影响，除必要的防水施工之外，不得在工地现场进行玻璃钢成型等加工。末端净化主体设备应该能够确保在招标文件要求的设备尺寸下，在现场进行拼装，不能因运输、加工程序等因素对设备处理能力和尺寸造成影响。

部分末端除臭设备置于屋面，如供水压力不足，需要在供水管上增加加压措施，该加压措施（如有）包含在本子项服务范围内。

除臭设备包含池体、内部支撑、滤料、循环或加湿系统、pH控制器、管道阀门系统、液位计、给排水系统、过滤器、压力监测等。

除臭设备基础为高出室外地面150mm以内（或高出室外屋面100mm以内）混凝土筏板基础。

除臭设备采用长方体固定式一体式全封闭箱式结构，设备含底板，无需土建围水堰。不接受没有一体式设备底部（利用混凝土基础作为设备底部），直接依靠混凝土围堰作为储水槽的方式。

除臭设备本体采用FRP玻璃钢制作，内部骨架材质可采用高强FRP或防腐金属骨架（需外衬 FRP 两层以上），外护板采用不锈钢304瓦楞板。除臭设备其本体结构应适用于各类腐蚀环境。设备箱体具有足够强度和刚度（不低于1.5倍设计工作压力，且不低于±4.5KPa），同时具有良好的防腐性能，池体顶部加带有排气孔的顶盖。设备外形美观，可24小时连续运行，使用寿命10年以上。

各个工艺段之间应设气液分离装置，防止相互影响及化学洗涤剂液滴进入生物滤池，影响生物滤池内的生物繁殖。池体和内部结构应具有足够的强度和耐腐蚀性能，并具有优良的保温功能，为微生物工作提供良好的生长环境。

高浓度生物滤池内臭气停留时间（废气与滤料接触时间）≥25s，其余洗涤工艺段臭气停留时间（废气与滤料接触时间）≥2s。

2）除臭净化工艺段主要用途

酸洗：去除高浓度氨气等碱性气体；

碱洗氧化：去除偏酸性及有机臭气分子进行氧化处理；

生物：去除高浓度臭气的大部分污染组分，具有广谱性；

生物后的碱洗氧化：对末端残存的偏酸性及有机臭气分子进行氧化处理；

3）化学预洗涤+生物处理+化学后洗涤设备

高浓度臭气主要采用“化学预洗涤（NaOH+NaClO）+生物处理+化学后洗涤（NaClO）”净化工艺，臭气首先接入前级“化学预洗涤”工艺段，对水溶性、高浓度氨气等碱性臭气分子、偏酸性及有机臭气分子进行氧化处理；处理后送入“生物处理”主净化工艺段处理，利用生物滤料中的微生物把主要致臭污染物降解成无臭或低臭味的化合物；再送入后级“化学后洗涤”工艺段，去除“生物处理”后残留在臭气中的略偏酸性恶臭污染物。

“化学预洗涤+生物处理+化学后洗涤”工艺段，制作成一体化设备，设备壳体采用玻璃钢制作，外护板采用不锈钢304瓦楞板。池体和内部结构应具有足够的强度和耐腐蚀性能，并具有优良的保温功能，可调节装置温度，为微生物工作提供良好的生长环境。设备合适位置设观察窗，便于观察和检修。

洗涤工艺段内配有循环喷淋系统，循环喷淋系统包括循环泵、喷嘴、支撑件、循环管道等。喷头所喷的水成雾状，能覆盖整个洗涤池，没有死角。循环水泵应设备用，其作为一个有效的缓冲器，可降低高浓度污染负荷的峰值。配套喷淋泵，喷淋泵过流部分材质：FRPP耐腐蚀材质。

化学洗涤段出口前管道应设可靠的除雾装置，应具有良好的结构构造,满足良好的分离能力（雾滴粒径≥5μm时，截留效率＞99%），以保证截流水汽、水雾，避免其随气流影响后级工艺段。除雾装置应采用耐腐蚀材料制作。

生物处理工艺段顶部设有喷淋系统，由自动控制系统控制，根据实际情况进行喷淋，以使填料保持一定湿润，底部设排水系统，生物池采用优质生物滤料。

装置内部填料下方的布气空腔不得小于0.7米和填料上方的维修空间高度不得小于0.6米，保证做到不易堵塞、易清理，方便设备的维护。

生物滤料

生物滤料应以无机惰性填料为主，可选择炭质填料、岩壳类填料、复合滤料等，不能使用类似树皮等易腐烂、易堵塞的滤料。填料支撑板采用玻璃钢材料，保证足够的刚度、强度及耐腐蚀性。

（1）选用附着表面积大、开孔孔隙率高的多孔惰性滤料，有利于微生物的接触挂膜和生长，保持较多的微生物量；有利于微生物新陈代谢过程中所需氧化和营养物以及代谢产生的废物的传质过程；

（2）生物滤料必须有一定的化学稳定性和抗腐蚀性，且其本身是不可降解的；使用过程中无压密，保证在多年使用之后不减少、不塌堆、不变形。

（3）滤料使用寿命应大于5年，正常运行情况下不得更换。

（4）填料应有足够的机械强度和优良的稳定性；填料层的压力损失不大于600Pa/m，且设备初始运行阻力不超过1200Pa，首次运行二年后运行阻力不超过1800Pa。

（5）生物填料对人体无害，不会造成二次污染。

（6）生物处理单元中微生物应为混合微生物，能处理含有多种成分的复杂臭气。采用针对湿垃圾处理系统的专属生物菌种，菌种经一次挂膜成功后长期有效。投标人必须拥有除臭菌种相关的研究培育设备和分析技术，并能根据臭气成分培育出相应的菌种对致臭物质进行吸附降解，否则难以保证除臭效果。（投标时投标人须出具相关微生物除臭技术研究成果及应用证明，并出示相关国家专利证书）。设备正常运行过程中需不断补充营养液以维持生物生长的方案将不被接受，臭气处理过程中无需投加营养液。

（7）生物滤料应采用抗踩踏材料，避免因维护压实影响除臭效果，或在滤料层上方设置必要的检修用格栅板保护滤料被踩踏压实。

（8）生物滤料应分层设置。

4）化学酸洗涤+化学碱洗涤设备

低浓度臭气主要采用“化学酸洗涤+化学碱洗涤”净化工艺，臭气首先接入前级“化学酸洗涤”工艺段，对水溶性、氨气等碱性臭气分子进行处理；而后进入化学碱洗涤去除偏酸性及有机臭气分子。

“化学酸洗涤+化学碱洗涤”工艺段，制作成一体化设备，设备壳体采用玻璃钢制作，外板的平均厚度应≥8mm。池体和内部结构应具有足够的强度和耐腐蚀性能。设备合适位置设观察窗，便于观察和检修。

洗涤工艺段内配有循环喷淋系统，循环喷淋系统包括循环泵、喷嘴、支撑件、循环管道等。喷头所喷的水成雾状，能覆盖整个洗涤池，没有死角。循环水泵应设备用，其作为一个有效的缓冲器，可降低高浓度污染负荷的峰值。配套喷淋泵，喷淋泵过流部分材质：304不锈钢或FRPP耐腐蚀材质。化学洗涤中使用次氯酸钠的，为防止氯离子对不锈钢造成腐蚀，喷淋泵应使用FRPP或合金衬氟塑料耐腐蚀材质。

化学洗涤段出口前管道应设可靠的除雾装置,应具有良好的结构构造,满足良好的分离能力（雾滴粒径≥5μm时，截留效率＞99%），以保证截流水汽、水雾，避免其随气流影响后级工艺段。除雾装置应采用耐腐蚀材料制作。

5）循环水系统及喷淋系统

（1）臭气净化系统设循环液箱。循环液箱位于臭气净化主体设备下方，循环液箱设过滤器。

（2）臭气净化系统中化学处理单元内应设液位、pH等在线监测及分析仪表，生物处理单元内应设液位在线监测及分析仪表。

（3）臭气净化系统各洗涤段底部、生物处理段底部应设排水系统。生物处理段顶部应设有喷淋系统，根据需要适时对填料进行喷淋，以保证微生物有适宜的工作环境。外露的给排水管道应做好防冻措施。

（4）各洗涤段和生物处理段的储水槽内设置自动补水、溢水水封装置及放空、排污装置。循环用水系统配有过滤器，过滤器过滤要求效率高，清洗、维护方便，循环水泵需要考虑备用。

（5）喷淋系统要满足生物处理设备的处理气量。喷淋系统配备循环泵，能适应喷淋系统循环水量的要求。

（6）喷淋系统应配备全套的组件，包括喷淋水箱、喷嘴、水泵、滤网、阀门、法兰等。该系统主要的功能是对生物填料进行加湿和喷淋处理，以保证菌种处在最佳的湿度条件下。

（7）循环喷淋管路采用UPVC材质的管路，喷嘴布置在封闭的生物处理系统装置壳体内部，喷嘴采用防堵塞、抗腐蚀性材料，并兼顾设置必要的检修人孔以利于喷嘴维护。

（8）化学药剂储罐应配套自动加药系统，药剂储罐的容量应留有余量。

（9）水泵、加药泵电机防护等级IP55。

6）布气系统

（1）臭气净化装置的布气系统是保证臭气净化效果的关键。布气系统采用均匀布气板，布气板具有足够的刚度、强度及耐腐蚀性，独特的结构，确保均匀布气。

（2）布气板应采用FRP、高密度聚乙烯(HDPE)或聚丙烯(PP)等材料制作，耐腐蚀性好，结构独特，强度高，负载能力强，使用时可快速模块化组合，在为各种不同的滤池滤料提供布气的时候，能够保证最小的压力损失。

7）其它要求

（1）除特殊情况下系统正常运行过程中不需要添加任何营养液。

（2）臭气净化系统所有与臭气和水接触的部件全部采用玻璃钢、不锈钢和塑料材质，提高系统使用寿命。

（3）臭气净化系统的进出风口分别设置进气采样口和净化后排气采样口及采样阀，方便采样和检测。

（4）臭气净化系统臭气入、出口管路上应设置温度、压力等在线监测仪表及就地仪表。

1.3.8.2.4植物液空间雾化喷淋辅助除臭系统

1）系统组成

植物液空间雾化喷淋辅助除臭系统，由喷雾组件、集中供液系统、以及PLC自动控制系统组成。该系统设于车间内污染浓度较高的卸料大厅、卸料间、出渣间、脱水机房等区域，利用高压泵将除臭剂雾化为微小雾滴，可有效缓解和控制异味。具有雾化粒径小，覆盖范围广，无堵塞风险等优点。

2）用途

用于吸附、分解空气中的异味气体，保持空气清新，改善室内工作环境及室外、周边环境质量。喷雾系统具有异味控制、消毒、灭蝇功能。

3）技术性能

（1）雾化喷嘴

①规格：孔径：0.15mm；流量：40~50mL/min可根据实际需要调整流量。

②材质：SUS304或铜质。

③数量：由投标人细化布置。

④雾化后液滴半径≤0.04mm。

⑤所有的喷嘴的喷雾面积应满足离地高度5m时，喷雾面积≥3㎡。

⑥所有空间喷淋管道尾部应加装排空阀，便于管道维护。

（2）管道

①布置：布置合理，由投标人细化设计。

②材料：SUS304。

③在管路的弯头处不得有明显的变形，使管路的通径明显变小。

④通径：由投标人细化。

（3）其他要求

①配套喷淋泵，耐磨、耐腐性。

②配套电磁阀。

③系统采用PLC和人机界面控制，各组喷嘴应能同时或分别运行。系统根据设定时间程序自动间隙运行，运行参数可通过人机界面自由设定，界面应能显示系统运行状态及各组喷嘴有效工作时间。

④系统能根据药液使用情况进行自动稀释添加，药液稀释比例可调。

1.3.8.2.5除臭风机

风机应具有高效、节能、防腐蚀、低噪声、寿命长的特点。臭气净化系统风机需与对应除臭设备配套供应。风机额定风量以20℃、湿度为65%为准，允许最高温度为85℃，总绝对效率≥80%。有变频控制要求的配套风机采用一对一变频控制。所供设备应在其显著位置钉上耐腐蚀的材质铭牌，内容包括制造厂名称、设备名称、型号、技术规格、出厂编号及出厂日期等。所有除臭风机需配备变频器。

风机包含风机主体、电机、减震支座、隔振垫、阀门、隔音箱、软连接等。

风机选型必须满足臭气净化系统工艺要求，并按规范预留足够的安全余量。排风机额定风量应不小于末端净化设备风量，送风机额定风量应不小于送风设备风量。

送风机风压应包括以下方面的压力损失：考虑送风管道系统的压损，离子氧发生设备段及过滤装置压损。

排风机风压应包括以下方面的压力损失：考虑臭气收集风管及并联管道系统的压损，除臭设备自身压损，净化后尾气排放筒段的压损。

风压在最大抽气量条件下，具有高于系统压力的余量，并根据风量/压力曲线，确定适当的电机功率。风机出厂前按国家相应规范进行整机动平衡测试，并附有整机动平衡测试曲线图。

采用侧吸式离心风机，以卧式安装，与电机置于同一机座，风机的供货包括相关的管件、阀门、隔音罩、减振垫等附件。需适应于腐蚀性空气条件下的长期24小时连续运行。

排风机外壳和叶轮材质为耐酸碱玻璃钢制作；传动组选用进口高张力皮带及美式免敲击拆卸式皮带轮。轴与壳体贯通处，不会泄漏气体。

排风机外壳为一体成形，并采用胶壳保护，机壳有人孔配置，叶轮清洁方便并有排水阀设计以减少故障。

风机入口钟采用喇叭形状，增进流场顺畅，降低噪音及损失，入口钟叶轮之间隙小，减少性能损失，且为线接触，可减少结晶物附着于入口钟。

电机为滑轨式设计易于调整及更换。

风机的轴承为油浴式轴承，机油填加省时方便，密闭式轴承设计，可防止酸碱气体侵入，避免轴承、轴心直接受腐蚀气体侵蚀，确保运转中轴承之寿命。轴承座使用机油润滑，其设计运转寿命长。

风机必须设置防振垫，隔振效率应≥80％。

风机需配隔音箱（罩），以确保风机运行噪声（包括电动机在内）≤75dB (A) （在离风机的1米地方度量），隔音箱：由面板、骨架、消音棉等组成。并确保厂界噪声不低于GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类的要求。即：昼间≤60db，夜间≤50db。

叶轮的动平衡精度不低于G2.5级，且能24小时连续运转。

风机电机防护等级IP55，电流380V、3相、4P、50HZ，F级绝缘，B级升温。除变频电机外，电机能效不得低于二级。其中24小时运行的风机电机为一级能效。

1.3.8.2.6臭气净化风管系统技术要求

除臭子项风管包含除土建预埋管外的所有风管、风阀、风口等风管部件，三通、变径、弯头等风管配件，以及所有风管连接所需的法兰、管架、紧固件、垫片、必要的伸缩节、阀门相连接所需的紧固件等。

风管制作美观，安装固定可靠。风管工作时振动、噪音需满足规范要求。

风管系统限制风速范围：一般主干风管风速≤14m/s，干风管风速为4～12m/s，干支风管风速为4～10m/s，末端接风口风管风速为2～6m/s。

风管管材：离子氧送风管、末端收集风管为不锈钢304材质，末端设备和排气筒之间连接管道为不锈钢304或有机玻璃钢FRP材质，所有室内通风系统的风管、风阀、风管配件、风管部件、支架均采用难燃B1级或不燃烧材料，管道设计按《工业建筑供暖与空气调节设计规范》要求，风管、管配件、管部件满足《通风与空调工程施工质量验收规范》要求。

风管制作、安装、管径较大风管采取的加固措施，应按照《通风管道技术规程》（JGJ/T141-2017）、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）进行。不锈钢304风管厚度小于或等于1mm时，板材拼接应采用咬接或铆接；板材厚度大于1mm时，宜采用氩弧焊，不得采用气焊。焊接时，焊材应与母材相匹配，并应防止焊接飞溅物沾污表面，焊后应将焊渣及飞溅物清除干净。

接地：收集有燃烧或爆炸危险物质的设备和风管均应采取防静电接地措施，当风管法兰密封垫料或螺栓垫圈采用非金属材料时，还应采取法兰跨接的措施。

风管连接：FRP玻璃钢风管之间的连接采用法兰连接、对接连接，不锈钢304风管之间的连接采用法兰连接，不同材质风管之间的连接采用法兰连接，风管与风阀、设备等连接采用法兰连接。采用法兰连接时，应衬以不燃材料，一般风管的法兰之间可采用3～5mm厚的闭孔海棉橡胶板垫圈。

所有风管穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、建筑变形缝处和楼板处时，穿越处连接防火阀两侧各2.0m范围内的风管包覆防火隔热材料后的耐火性能还不应低于该防火分隔部位的耐火性能要求。该防火隔热材料应不燃、具备足够的刚性和抗变形能力。

穿越防火墙、防火隔墙、重要房间隔墙（包括除臭设备间隔墙）、设防火阀的竖井井壁、建筑变形缝处和楼板处200mm范围内风管，及至防火阀之间连接风管壁厚增至2mm（《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）的9.3.13条及条文解释配图）。防火阀吊架安装，可参考图集22K311-5《防排烟系统设备及部件选用与安装》。

软接头、软管：风管与设备连接、风管与风机连接、风管上用作隔振或过变形缝所设软接头，长度150mm，采用玻璃纤维防火布或其他不燃材料制成，耐火时间不小于30min。

预留洞、预留套管：当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置钢制防护套管（2mm厚）；风管与防护套管之间孔隙、风管与非防火阀侧墙预留洞之间孔隙，待风管安装后用防火泥或其他不燃且对人体无害的柔性材料封堵严密。轴流风机预留洞待风机安装后用细石混凝土将空隙填实粉光。

风管预留洞、预留套管尺寸要求，如下表所示：

圆形风管直径D或矩形风管长边尺寸b，金属管≤2500mm/FRP管≤1000mm，预留套管、预留洞尺寸按照风管尺寸每边各放大50mm计。

圆形风管直径D或矩形风管长边尺寸b，金属管＞2500mm/FRP管＞1000mm，预留套管、预留洞尺寸按照风管尺寸每边各放大75mm计。

吸风口：车间内臭气散发点位、水池顶部设必要的吸风口（或吸风罩），对臭源点的臭气考虑集中收集。

管道防火和防火封堵：管道井井壁的耐火极限均不低于1.00h。各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、建筑变形缝处和楼板处的孔隙应采取防火封堵措施。防火封堵组件的耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求。管道穿过防火墙、防火隔墙、楼板、建筑变形缝处，建筑内未按防火分区独立设置的通风和空气调节系统中的竖向风管与每层水平风管交接的水平管段处，均应采取防止火灾通过管道蔓延至其他防火分隔区域的措施。

风阀：均须于系统调试时按规范要求测试，确保能实现相应功能。有关闭要求的各风阀，均应确保风阀强度满足对应管路关闭时的系统压力等级，风阀安装参照图集07K120《风阀选用与安装》。手动、电动风量调节阀，设在各需除臭的房间干、支管上，均匀每个风口的抽风量，避免出现收风短路现象。风量调节阀均于系统调试时确定阀门开度并标记，阀安装前必须检验其灵活性和可靠性，安装时注意阀柄操作方便。

风管三通、弯头及变径制作要求：所有合流三通均为顺流斜三通。矩形风管转弯半径按r≥1.0B制作，B为风管宽度。矩形变径风管中心线平齐渐扩时应保持渐扩角θ≤45°，渐缩时应保持渐缩角θ≤60°矩形变径风管单边平齐渐扩或渐缩时，以单边为基准进行渐扩或渐缩，应保持θ≤30°。

风管支、吊、托架：室内水平安装：风管支、托、吊架为防腐材质，直径或长边尺寸小于等于400mm，间距不应大于4m；大于400mm，不应大于3m。对于薄板法兰连接段风管，其支、吊、托架间距不应大于3m。室内垂直安装：间距不应大于4m，单根直管至少应有2个固定点。风管支、吊架应避开风口、阀门。风管支、吊架为防腐材质。风管支、吊架制作与安装参照国标图集19K112《金属、非金属风管支吊架（含抗震支吊架）》，据现场情况施工。

室外除臭专属风管管架：符合现行国家、地方规范要求。

加固：圆形风管直径≥800mm，且管段长度＞1250mm或总表面积＞4m2，均应采取加固措施。矩形风管边长＞630mm、保温风管边长＞800mm，且管段长度＞1250mm或低压风管单边面积＞1.2m2，中、高压风管单边面积＞1.0m2时，均应采取加固措施。具体加固做法参考图集14K118《空调通风管道的加固》。

风量测量孔：为方便调节风量调节阀，各风量调节阀支管附近合适位置预留风量测量孔，做法详见图集06K131《风管测量孔和检查门》P14。

安装和检验

安装要求

搬运风管应防止碰、撬、摔等机械损伤，安装时严禁攀登倚靠非金属风管。

风管安装前应对其外观进行质量检查，并清除其内外表面粉尘及管内杂物。安装中途停顿时，应将风管端口封闭。

风管接口不得安装在墙内或楼板中，风管沿墙体或楼板安装时，距离墙面、楼板宜大于100mm。

风管内不得敷设各种管道、电线或电缆，室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。

风管安装偏差应符合下列规定：

明装水平风管水平度偏差应为3mm/m，总偏差不得大于20mm；

明装垂直风管垂直度偏差应为2mm/m，总偏差不得大于20mm；

暗装风管位置应正确，无明显偏差。

支吊架的预埋件位置应正确、牢固可靠，埋入部分应除锈、除油污，并不得涂漆。支吊架外露部分应做防腐处理。

支吊架不应设置在风口处或阀门、自控机构的操作部位，距离风口或插接管不宜小于200mm。

风管各管段的连接，应采用可拆卸的型式，风管和部件可拆卸的接口，不得装设在墙和楼板内。

直接与通风机相连接的风管，宜在设备就位后安装。

风管和部件在安装前，内壁必须擦拭干净，做到无浮尘和其它杂物。

法兰破损和脱落处，应完全修复后才能安装。

支、吊、托架的预埋件或膨胀螺栓，位置应正确、牢固，预埋件的埋入部分不得油漆，并应除去油污。

风管支、吊、托架间距，如设计无特殊要求，应符合下列规定：

支、吊架应避开风口、阀门等处。

风管支、吊架用材应符合下列规定：

托座扁钢：圆管直径为501～1000mm时，托座应使用不小于25×6扁钢。

吊杆圆钢：圆管直径、矩形管大边长小于1000mm时，应使用直径不小于8mm圆钢。

风管支、吊架、吊杆、风管螺栓需考虑防腐。

金属管道应可靠接地，按现行国家施工及验收规范要求。

试验和检验要求

风管制作与安装工艺过程中的质量控制和检验应符合规程的要求。风管制作与安装的质量验收应符合设计要求，并应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）规定。

工程中使用的外购成品风管应有检测机构提供的风管耐压强度、严密性检测报告。

风管系统的主风管安装完毕，尚未连接风口和支风管前，应以主干管为主进行风管系统的严密性检验。

风管密封材料应符合系统工作条件，法兰与接口处应严密。

风管表面应平整、不破损，接口处连接牢固严密。

风管应于低点设置冷凝水排水装置。

### 1.3.9污泥接收及干化系统

#### 1.3.9.1工艺设计要求

本项目处理200t/d市政污泥（包含100t/d 80%的市政污泥，100t/d 60%的市政污泥）。

各污水处理厂污泥取样检测结果见下表。

表-污泥成分检测（仅供参考）

| 检测项目 | 污水处理厂A | 污水处理厂B | 污水处理厂C | 污水处理厂D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH 值 | 9.42 | 9.49 | 9.29 | 9.12 |
| 含水率（%） | 72.6 | 58.6 | 50.0 | 54.1 |
| 铜（mg/kg） | 66.6 | 51.5 | 59.3 | 79.8 |
| 锌（mg/kg） | 1.09×103 | 1.26×103 | 1.10×103 | 674 |
| 铅（mg/kg） | 37.2 | 25.5 | 26.3 | 48.5 |
| 镉（mg/kg） | 5L | 5L | 5L | 5L |
| 总铬（mg/kg） | 142 | 116 | 94.3 | 249 |
| 镍（mg/kg） | 47.8 | 42.9 | 37.7 | 56.8 |
| 砷（mg/kg） | 15.3 | 15.4 | 13.2 | 40.6 |
| 总汞（mg/kg） | 0.554 | 0.763 | 0.660 | 0.667 |
| 有机质（%） | 30.1 | 33.8 | 30.4 | 23.0 |
| 矿物油（mg/kg） | 1.86×103 | 740 | 964 | 614 |
| 大肠菌群（MPN/g） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

70-80%的市政污泥在厂内卸料、暂存后，通过泵输送至厌氧系统，与餐厨浆液联合湿式厌氧，厌氧后的脱水沼渣与污水系统脱水污泥共同热干化，干化后固渣送至焚烧厂处置。

50-60%的市政污泥在厂内卸料、暂存后直接进行干化处理，干化后固渣送至焚烧厂处置。

图-污泥干化工艺流程框图

从污水处理厂或其它污泥产生单位用污泥专用运输车运来的含水率80%的污泥，经倾倒入地下湿污泥接收仓；污泥接收仓配备可开启式液压仓盖，污泥运输车卸料后，迅速关闭仓盖以防止臭气逸出。湿污泥接收仓底部配有液压驱动滑架，以防止污泥在接收仓内架桥，滑架的往返运行，强制性将污泥推入卸料螺旋输送机内。接收仓内污泥由卸料螺旋输送机送入输送泵中，再由输送泵将污泥泵送至湿式厌氧系统均质罐中。均质罐内需同步送入回用水（除臭系统排水、污水系统处理后清水），保证罐内物料含水率稳定在90%左右，满足厌氧罐进料要求。市政污泥和餐厨垃圾浆液经协同厌氧后，沼渣进入脱水系统脱水至含水率75%的泥饼，和污水处理系统的脱水污泥一起送入干化系统干化至含水率40%以内。

从污水处理厂或其它污泥产生单位用污泥专用运输车运来的含水率60%的污泥，经倾倒入地下湿污泥接收料斗；污泥接收料斗配备可开启式液压仓盖，污泥运输车卸料后，迅速关闭仓盖以防止臭气逸出。接受料斗设置底部螺旋，由底部螺旋输送至干化机。

干化过程产生的载气通过引风机排出，维持干燥机及辅助设备、系统管路微负压运行，尾气进入间接式水冷换热器进行冷凝，冷凝下的废水排入污水收集池。不凝气体（主要是一些恶臭气体）由尾气引风机抽引至全厂统一设置的除臭设备降解后达标排放。

蒸汽凝结水由疏水阀排至凝结水箱，通过凝结水泵送至沼气锅炉系统。干化后的沼渣（温度不超过50℃）输送至干污泥料仓暂存，定期由车辆外运处置。

- 设计参数

- 处理对象： 75%-80%的厌氧沼渣+75%-80%的剩余污泥；50%-65%的市政污泥；

- 干化系统设置2条线，单线规模均按100t/d设计。

- 目标：干化出泥含水率40%

- 蒸汽形式：厂内锅炉供给（1MPa/184℃的饱和蒸汽）+外接焚烧厂蒸汽（1.0MPa/260℃过热蒸汽），优先使用厂内锅炉供给。

- 每日作业班制：3班/日

- 每班作业时间：8h/班

#### 1.3.9.2设备材料技术要求

投标人所提供的沼渣干化系统应采用技术成熟先进、运行安全可靠的设备及工艺方案。

- 系统性能要求

1）干化系统处理对象为厌氧消化后的脱水沼渣、污水系统的剩余污泥、市政污泥，设备处理能力为200t/d，出泥含水率≤40%。

2）采用间接式圆盘干化机。

3）干化机应具有一定的适应性，应能承受进泥含固率的波动，并可调整干化后污泥含固率。

4）污泥仓设计应考虑防架桥措施，干污泥底部卸料间需考虑密封除尘措施。

5）设备应尽可能密闭，减少臭气泄露，对于需除臭的设备，应预留管口。

6）在满足干化系统稳定运行的条件下，应尽可能减少不凝气的排放。

7）干化机出口的干污泥温度需降至50℃以下，进入干污泥仓储存；载气需降至50℃以下，接入厂区除臭系统。

8）干污泥仓室内布置，仓底出料口距离地面高度应≥5m，出灰点应密闭。

9）投标人所供设备需满足设备设计使用寿命（主体设备不小于30年）和最少的维护要求，年工作时间满足不低于8000小时。

- 各单元设计要求

一、湿污泥储存及输送系统

（1）总体要求

1）湿污泥接收仓、湿污泥储存仓出料输送方式为输送泵压力管道输送。仓底部配套输送泵，输送泵入口配置正压给料机。

2）湿污泥仓配套完整的液压动力设备，液压动力设备为整体装配，采用闭式液压回路。

3）液压装置的油泵、油箱、油过滤器、各类控制阀、各类指示仪表和配电系统应为成套装置。所有液压元件不得泄露，液压装置噪声不大于85dB（A）。

4）干化机设备部件必需配备整体联合平台和楼梯，便于运行、维修、检修而且高度要与楼层、平台、通道和楼梯相适应。要求每台干化机有独立检修的平台。过道宽度需满足检修要求。

5）卸料、缓存仓配有超声波料位计。料位计在线监测污泥料位，并通过PLC控制柜的操作面便，在线显示料位高度。超声波料位计采用4-20mA信号输出，设置有超低，低位，高位和超高位4个报警点，并通过PLC与前后相关设备联动。超声波料位计分别位于卸料开口附近和正压给料机输送机上方，位于卸料开口附近的超声波料位计用以判断是否可以进泥；位于正压给料机开口上方的超声波料位计用以判断有无物料进入螺旋输送机。

6）接收仓体需考虑负压抽风。

（2）80%湿污泥接收仓

投标人提供的80%湿污泥接收仓应为成套组合装置，并需配备钢架(含检修平台、走道、栏杆)、破拱滑架及卸料系统、超声波料位计等安全可靠和有效运行所必需的附件。并应能够按照招标人要求预留相关接口。投标人必须保证沼渣在任何下落或卸料过程中（连续或间接卸料），不得产生“架桥”的现象，而造成卸料的失效。

1）80%湿污泥接收仓位于污泥接收坑内，布置位置见招标附图所示。

2）80%湿污泥仓应为圆形或矩形结构，有效容积≥40m3，物料接触部分材质33304，储仓由钢板和型钢焊制，仓内不含有任何筋板。

3）80%湿物料仓内外壁均需涂刷环氧类防腐涂料，二底一中一面，漆膜总厚度 180μm（干），除锈等级为Sa2.5级。

4）仓底设破拱滑架系统及卸料系统。

5）接收料仓顶部应设自动开启液压仓盖，并配有防尘罩。仓体要求密封性好，接收仓外围设三面围挡全封闭，在车卸料的过程中，防止污泥飞溅。

6）料仓周边应根据需要设置多层检修平台、走道和钢梯，以便于通达设备的维修点进行检修和管理，各层检修平台的设计高度可视检修点的位置确定。

（3）60%湿污泥接收仓

投标人提供的60%湿污泥接收仓应为成套组合装置，并需配备钢架(含检修平台、走道、栏杆)、破拱滑架及卸料系统、超声波料位计等安全可靠和有效运行所必需的附件。并应能够按照招标人要求预留相关接口。投标人必须保证沼渣在任何下落或卸料过程中（连续或间接卸料），不得产生“架桥”的现象，而造成卸料的失效。

1）60%湿污泥接收仓位于污泥接收坑内，布置位置见招标附图所示。

2）60%湿污泥仓应为圆形或矩形结构，有效容积≥100m3，物料接触部分材质33304，储仓由钢板和型钢焊制，仓内不含有任何筋板。

3）60%湿物料仓内外壁均需涂刷环氧类防腐涂料，二底一中一面，漆膜总厚度180μm（干），除锈等级为Sa2.5级。

4）仓底设破拱滑架系统及卸料系统。

5）接收料仓顶部应设自动开启液压仓盖，并配有防尘罩。仓体要求密封性好，接收仓外围设三面围挡全封闭，在车卸料的过程中，防止污泥飞溅。

6）料仓周边应根据需要设置多层检修平台、走道和钢梯，以便于通达设备的维修点进行检修和管理，各层检修平台的设计高度可视检修点的位置确定。

（4）湿污泥储存仓

投标人提供的湿污泥储存仓应为成套组合装置，并需配备钢架(含检修平台、走道、栏杆)、破拱滑架及卸料系统、超声波料位计等安全可靠和有效运行所必需的附件。并应能够按照招标人要求预留相关接口。投标人必须保证沼渣在任何下落或卸料过程中（连续或间接卸料），不得产生“架桥”的现象，而造成卸料的失效。

1）湿污泥储存仓位于湿污泥料仓间内，污泥仓尽量地上布置，布置位置见招标附图所示。

2）湿污泥仓应为圆形或矩形结构，有效容积≥200m3，物料接触部分材质33304，储仓由钢板和型钢焊制，仓内不含有任何筋板。

3）湿物料仓内外壁均需涂刷环氧类防腐涂料，二底一中一面，漆膜总厚度 180μm（干），除锈等级为Sa2.5级。

4）仓顶设置湿污泥进料口、超声波料位计安装接口、阻旋开关、除臭接口、备用接口。并配置液位计、呼吸阀和负压吸风。

5）仓底设破拱滑架系统及卸料系统。

（5）滑架

1）湿污泥接收料仓及缓存仓均应设置破拱装置，确保湿污泥在任何下落或卸料过程中不产生“架桥”的现象和堆积死角。破拱装置必须具有足够的推力和强度，强制性地将污泥导入卸料螺旋排出。

2）破拱滑架驱动杆进入仓内部分，应采用隧道式密封，驱动连接滑架本体中心点位置。活塞杆需同时配备压力控制和渐进开关控制。驱动缸部分应能够垂直拆卸，以便于现场施工。

3）滑架材料采用不锈钢304，并进行防腐喷涂处理。

4）活塞杆应采用高强钢制造，杆的表面硬度不低于HB800，在满足强度和刚度要求外，还应耐磨损耐腐蚀，在最大工作负荷条件下，活塞杆的抗拉、抗弯强度的安全系数不小于5。活塞杆的运行速度不大于1m/min，液压装置噪声不大于85dB（A）。

5）活塞缸采用无缝钢管制造，应具有足够的强度和刚度，足以承受液压力、负载力和意外的冲击力，并保证柱塞缸的密封性、运动平稳性和耐用性。所有紧固件必须采用高强度结构钢制造。

6）滑架采用对置式双驱动形式，需同时配备自动润滑系统，通过油泵将润滑脂泵送至必要润滑点。不接受手动润滑或润滑杯等简单形式。

7）配合PLC控制，滑架系统具备自我诊断及处理功能。通过在线压力监控和位置判断，PLC能够控制滑架在异物卡死滑架的情况下，自动退回，并进行3次新行程的尝试。如果可以将异物导出，则系统继续运行；若异物仍旧卡死，则自动停机报警。

8）液压破拱滑架的液压装置及管路系统的设计制造应符合ISO4413或相当标准。

9）为保证液压系统和所驱动设备性能的可靠和稳定性，液压站所配液压油泵应与驱动部件一一对应，不应采用分配阀形式。液压油泵应串连，在液压站启动过程中，主驱动电机启动为空载启动，电机启动后斜盘自动调节油量，向电机加载。液压动力站配有机架，带有显示驱动点压力及油压的仪表。

10）液压装置的油泵、油箱、油过滤器、各类控制阀、各类指示仪表和配电系统应为成套设备。液压装置应设有可靠的过载保护回路和压力监控，在任何环境和工况条件下均能安全、有效和可靠运行，不会使液压装置受到破坏。所有液压元件不得泄漏。

11）液压管，管道接头均为丝口连接管道，内壁应清洁光滑。管路可沿钢架和平台背面敷设，支架间距不大于1000mm。投标人应提供液压油的技术要求，具有较好的抗磨特性及合适粘度，油料污染等级不大于ISO4406的19／16号。

（6）螺旋卸料机

卸料螺旋以垂直于破拱滑架工作方向，通过法兰连接于仓底。螺旋槽采用耐磨合金钢材质。

1）卸料螺旋输送机采用双轴形式，变频控制，输送量可以调节，卸料螺旋在卸料时不得有污泥架桥而导致卸料失败的现象，连接处不得有污泥外泄的情况发生。

螺旋出口配备液压闸板阀，液压闸板阀阀板及连接杆为304不锈钢。

2）螺旋体材质应不低于ST52特殊耐磨钢（相当于国内Q345D）。螺旋槽材质应不低于ST37（相当于国内20#钢），槽板厚度应不低于6mm。

3）投标人可以根据现场情况提出更为优化的输料方案，保证输送系统安全可靠的运行。

4）双轴螺旋给料机应能连续可靠的运行，提供足够的给料压力，使得污泥能连续、平稳地进入污泥输送泵，实现高喂料比。

（7）液压站及控制系统

液压站为破拱滑架、卸料螺旋输送机提供液压驱动。

液压动力站应开式液压系统并配备独立的油冷却器，采用水冷形式。

液压动力站配有机架，带有显示驱动点压力及油压的就地仪表。

液压装置的油泵、油箱、底部集油盘、油过滤器、各类控制阀、各类指示仪表和配电系统应为成套装置，并应具备可靠的过载保护回路，在任何工况条件下均能安全、有效和可靠运行，不会使液压装置受到破坏。所有液压元件不得泄露，动密封处的密封件使用寿命应大于8000小时。

液压管、管道接头均为法兰连接管道，内壁应清洁光滑，液压管材质为SS304。

投标人报价中应包含液压油，并提供液压油的详细技术要求。

距离1米处测得的单台设备和电机的噪音值不得超过85dB（A）。

配套PLC控制柜：应包括料仓装置，卸料装置及泵运行、停止、事故等状态信号，开、停控制等功能，有液压油站的油位、油温和油压显示。带PLC并具有自动控制和手动控制的两种功能，具体要求详见仪表及自控章节。

（8）污泥输送管道

污泥输送管道弯头弯曲半径不小于5D；湿污泥仓至干化机的污泥输送管的架空敷设于管廊，并应考虑管道清通措施。

管道上的仪表、阀门需设置检修平台。

（9）柱塞泵

1）本项目于80%湿污泥接收仓底、80%湿污泥储仓底各配置柱塞泵2套，1用1备。输送缸体采用水平布置。

2、柱塞泵电机防护等级：IP55；电机绝缘等级：F。

3、泵送量可调，调节范围为额定输送量的25~100%；

4、污泥输送系统的供货应包括：污泥泵、干运行保护器、进料口料斗、出口过渡接头、润滑剂注入系统、控制器等。

5、污泥泵的进料口不能有污泥架桥现象。

6、泵在规定工作情况下，输送20℃含水率为75-85%浓度的污泥时，定子寿命应不低于3000小时。以空载工况的容积率下降15%为定子终止寿命。

7、为便于污泥泵检修，应在泵体适当位置设吊环，泵体在装位置附近设检修滑出轨道，基坑壁适当位置设拽出吊点。

8、柱塞泵的进口处应装有干运行保护器，在出口处应装有过压保护器，需配有耐震式压力表。

9、在柱塞泵的进、出口设置必要的手动和电动阀门，正常运行时使用电动阀，故障维护或停运时采用手动阀进行隔离。以便系统不排空，即可进行泵体的维修和更换操作。

10、柱塞泵设置完善的控制及监测系统，泵和卸料螺旋设有电控联锁装置，按先后程序启动和停机，避免出现料仓打空导致柱塞泵干运情况。采用双驱动动作，通过PLC时间控制和渐进开关进行双重控制，保证转换机构行程准确，避免位置不准带来的回流和压力损失。

11、液压柱塞泵本身配套自动中央润滑系统。通过润滑泵，将润滑脂输送到泵润滑点，滑架润滑点和螺杆给料机的润滑点。

二、干化系统

（1）总体要求

1）干化方式为间接式。干化机采用单轴卧式圆盘干化机。

2）干化系统进料处理能力≥200t/d（其中80%-40%规模100t/d；60%-40%规模100t/d，并具有10%的超产能力），经干化后的输出物料含水率≤40%。

3）干化机的内部结构应能适应物料特性的要求，在受热状态下，机体各零部件能正常工作。传动机构润滑良好，操作安全可靠。

4）干化机具有一定的适应性，能承受进泥含固率的波动，并可调整干化后物料含固率（含水率可调）。

5）干化机传热面积应有10%富余量。

6）干化机底部设置应急排料口，紧急停车时以实现设备内物料排空。

7）蒸汽冷凝水通过设备自带疏水器排放，疏水器品牌国内一线。

（2）干化机

1）采用间接热干化工艺，热源为蒸汽，供热蒸汽为：厂内锅炉供给（1MPa/184℃的饱和蒸汽）+外接焚烧厂蒸汽（1.0MPa/260℃过热蒸汽），优先使用厂内锅炉供给。

2）投标人应充分考虑物料的腐蚀性，要求干化机主体材质（与污泥接触部件）为不低于304不锈钢（若采用304，盘片厚度不小于10mm）。针对出料端干物料含砂率偏高的问题，采用有效的防磨损措施，保证干化机年运行时间＞8000小时，干化机使用寿命≥20年。

3）干化机应具备相应的清空措施，并充分考虑到清空所造成的对其它系统的影响（如冷凝水处理、污水排放、管线清淤）。机械清空装置可通过旁路机械（如泵、螺旋）向卡车或其它料仓清料。

4）干化机的内部结构能适应物料特性的要求，在受热状态下，机体各零部件能正常工作。传动机构润滑良好，操作安全可靠。

5）干化系统具有一定的适应性，能承受进泥含固率的波动（进泥含固率75~80%±2%，55~60%±2%），并可调整干化后物料含固率。

6）干化机及与之相连设备及管道内部保持负压，不会有任何设备开口运行，不会有臭气泄漏。

7）应保证干化后的污泥可直接与生活垃圾协同焚烧。

8）投标人提供干化机换热面积、载气含氧量、载气量、外排废气量计算依据。

9）污泥干化过程不接受污泥返混。

10）干化机内部设置剖泥刀，具有自清洁功能，搅拌混合效果好，保证污泥不堵塞、粘附。

11）污泥干化机采用变频调速。

（3）尾气处理系统

1）干化产生的尾气为恶臭气体，需设置相应处理系统，至少应包含冷凝工艺，处理后不凝尾气通过引风机送至除臭母管。

2）载气中含尘量较大的臭气应采用旋风除尘器，除尘器主体材质为SS304，框架材质为：Q235B。除尘效率应达到90%以上，压损控制在1000～2000Pa。除尘器底部应设出灰阀并设电加热装置。旋风除尘器筒体壁厚不小于8mm。旋风除尘器下部配套小仓，仓上下各配套电动插板，除尘器出料直接布置于干污泥刮板机上方，或卸料口设置螺旋输送机将灰直接送至与干污泥混合。

3）旋风除尘器采用蒸汽盘管保温型，外部用保温材料包裹，确保进出口尾气不出现结露和冷凝的情况。旋风除尘器内部配套冲洗水机构和一套高扬程的清洗水泵，完善冲洗效果。

4）冷凝设备为间接式冷凝器，冷媒为循环冷却水。冷凝器换热面积设计应考虑富余量，保证不凝废气排放温度不高于40℃。尾气冷凝下来的废水送至废水收集罐，经废水泵送至污水处理系统。

5）冷凝器的材质满足异臭气体处理的工况要求，与异臭气体接触的部分采用不低于SS304的材质。

6）换热器具有传热效率高、结构可靠和紧凑、操作稳定等特点。在使用过程中，无结垢、堵塞、泄漏等现象发生，并应设置适当的检查孔、清扫孔。

7）引风机采用变频电机，叶轮应有足够的刚度，搬运和运转中不得产生变形；风机应进行运转试验，测量轴承温升和振动应符合：在轴承表面测得的轴承温度不得高于环境温度40℃；驱动装置的噪声应不大于85dB（A），如不满足应加隔音罩。风机材质为SUS304。风机能效等级为不低于二级能效。

8）配套的循环冷却塔应采用机力冷却塔型式，底部设置集水槽，冷却塔的总冷却水量满足夏季最恶劣工况干化线的冷却水需求量，设置2台循环水泵。1用1备。冷却塔布置于锅炉房及污泥干化车间西侧绿化带处，位置见总图。

三、干污泥储存及输送系统

（1）总体要求

1）干物料输送系统由螺旋输送机、全密封刮板输送机、干污泥料仓等组成，投标人应根据干化后的物料特性自行优化选择最适宜的输送系统。

2）干物料输送设备与物料接触的材质为SS304。

3）干物料输送设备保证足够的密封效果，防止异味散出。

4）全密封刮板输送机的输送量应不低于3t/h。

5）干污泥料仓有效容积≥50m3，仓内配置须足够推力的防搭桥松动结构，底部同时配置螺旋输送机出料功能。

（2）螺旋输送机

1）螺旋输送机上部配置抽风系统进行负压控制，整体材质选用SS304。

2）合理设计螺旋输送机的长度，确保输送物料含水率波动时不得出现底部板结硬化情况。

3）螺旋应设水冷夹套，保证螺旋出口干污泥温度≤50℃。

（3）刮板输送机

刮板输送机有水平输送和垂直提升（根据具体布置确定）两部分功能，能输送温度不超过50℃、含水率40%~60%的干物料。

投标人应充分考虑输送介质的腐蚀性及磨损性，合理选用输送设备材质，保证设备年运行时间＞8000小时，使用寿命≥20年。

（4）干污泥料仓

1）干污泥料仓室内布置，干污泥仓出口视干污泥仓结构形式可设置出料螺旋，底部距离地面高度≥5.0m，满足车辆运输的需求。

2）干污泥仓的有效容积≥50m3，材质碳钢，储仓由钢板和型钢焊制，仓内不含有任何筋板。

3）干物料仓内外壁均需涂刷环氧类防腐涂料，二底一中一面，漆膜总厚度 180μm（干），除锈等级为Sa2.5级。

4）仓顶设置干污泥进料口、超声波料位计安装接口、高度方向设阻旋料位计，仓顶除尘器接口（除尘器排气应接入除臭系统）、备用接口。

5）干仓应有防堵和防搭桥装置。

6）投标人负责干污泥仓底部密封，干污泥仓底部出灰区域应采用彩钢板封闭，出灰侧设电动卷帘门，内部设照明。

四、蒸汽及凝结水系统

（1）蒸汽系统

蒸汽系统包括调节阀组、流量计、配套管道及配件等。

招标人提供厂内锅炉供给（1MPa/184℃的饱和蒸汽）+外接焚烧厂蒸汽（1.0MPa/260℃过热蒸汽），若蒸汽压力大于投标人的使用需求，投标人应根据实际需求设置减压装置。

沼渣干化用进口蒸汽总管上装设蒸汽流量计，流量计输出4-20mA信号，具体要求详见仪表及自控章节。

蒸汽管道的低点应设疏水阀组，疏水阀组做法为“截止阀+过滤器+疏水阀+截止阀+旁路截止阀”。

（2）凝结水回收系统

凝结水系统主要包括疏水阀组、凝结水箱、凝结水泵及配套管道等组成。主要负责将干燥机底部冷凝下来的液态水排出机体，并送至招标人凝结水箱，凝结水的回水温度不应超过80℃。

凝结水箱为不锈钢材质，凝结箱的通气管需接出室外。凝结水泵2台，1用1备。

### 1.3.10辅助配套系统

#### 1.3.10.1地衡

配套系统

| 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 概述 | 1#地衡、2#地衡布置于厂区生产出入口，用于餐厨垃圾收运车、市政污泥收运车、毛油运输车、残渣运输车、干化污泥运输车的计量。 |
| 整体性能 要求 | 生产出入口的进场道路上设置2套计量设施（1#、2#地衡），计量设施包括地衡、计量电脑等。1#、2#地衡长度不小于15m，宽度不小于3.0m，规格为80t。 对进出厂区的物料量进行计量，于污水综合处理车间设置计量间。 采用静态称重。称重循环的开始和结束都有一个标记系统，记录关于客户、车辆和产品的主要信息。称重数据包括：登录号、日期、时间、客户、车牌号、产品类型、毛重、皮重和算得的净重。车辆进行登录确认后，相关外设自动控制运行。 地衡设置双向识别系统，并配置双色交通信号灯以及出入路障引导车辆出入，当其中一组故障或停用时，由另一组设备完成车辆进出称重及数据记录。地衡两端设置光幕检测，只有车辆完全上磅后才能保存数据。 车牌识别系统与读卡系统可根据需要，选择其一或两种系统的运行。当某一系统出现故障时可保证车辆继续正常使用。 地衡设备设置计算机控制系统，该系统应包括基于个人计算机（PC）的可手动操作系统，并辅以一个供司机操作的控制台（DOC），用于保证无人模式下的正常运行。计算机控制系统的信息要求与全厂中控系统连接，系统运行状态及称重数据可上传至中控室显示。地衡供货商应提供以太网交换机等设备，与控制室连接的光纤网络由全厂自控供货商负责。地衡供货商应配合全厂自控供货商完成信号采集工作，包括但不限于提供通用的数据模式、网络接口、连接权限、数据点表等。 地衡采用地中衡，安装完成后和道路齐平，并配置双色交通信号灯以及出入路障引导车辆出入。 称重软件需带有重量曲线显示功能，能够快速清晰地反应是否存在信号干扰，防止称重作弊。软件具备皮重报警功能，皮重重量超出设置的范围时能做出警报，防止称重作弊。 |
| 供货范围 | 地衡：含台面、传感器、仪表、底板支座及防滑装置等，含车辆制动称重控制系统。 通行系统：含车牌识别、读卡器、栏杆、红绿灯等 计量系统，含智能称重终端、管理软件、打印机、UPS等； 大屏幕显示器，户外专用点阵式LED，含安装支架、屏幕尺寸(长*高=640*160mm）； 2年用备品备件及专用工具； 交换机，工业以太网交换机千兆2光8电； 配套提供所有安装材料和附件。 |
| 设备参数 | 形式：双向静态 最大量程：80吨 材质：碳钢 基础形式：浅基坑 秤台形式：U型钢结构 秤体限位：在秤体两侧带有横纵两个方向的限位装置，且应便于日常维护 秤体防浮装置：当出现积水时，防止秤体上浮造成损坏 秤台设计寿命：疲劳寿命不低于100万次 最大安全过载：125%F.S 分度值：≤20 kg 精度：OIMLIII级 电源要求：220VAC(－15％～＋10％),50HZ±2％ 防爆等级：无 传感器数量：数字式传感器8个（每台） 传感器材质：不锈钢 传感器形式：柱式传感器 传感器裙套：防止周围异物进入传感器，造成称量结果不准和损坏传感器 传感器、称重显示仪表及秤体品牌需一致。 传感器防护等级：IP69K 传感器安全过载：150%F.S 传感器极限过载：200%F.S 传感器防雷：能够承受高达80kA的浪涌电流，内置式防雷系统抵御二次雷击侵害 使用温度：-10℃~+40℃ 仪表显示：全中文界面 仪表功能：故障自检，可显示出故障传感器的编号 称重计算机：CPU：不低于酷睿四核i5-9500；内存8GB DDR4，存储250SSD+2T，24寸液晶显示器，WIN10正版系统。 打印机及品牌：平推票据针式打印机，A4， 称重管理软件：数字电子汽车衡配套软件 称重仪表数量：2台（每台秤配1台） 红绿灯数量：4 栏杆机数量：4 射频读卡器数量：4 射频卡数量：200 光幕数量：4套 车牌识别系统：2套双向 |
| 设备性能 | 雷击保护 超载保护 运行状态显示 故障记录及自诊断 通讯装置 独立双电源柜 配置刷卡或密码功能 语音系统 |
| 电气和控制 | 本套地衡系统应配套电气控制箱，并负责提供电气控制箱至各用电设备的动力和控制电缆以及安装支架等附件。 设备商应提供本系统的电气及控制设备接线图。 设备商应提供本系统内室外设备防雷及地衡系统内的接地系统 控制箱箱体以及现场接线按钮箱均采用不锈钢304，室外防护等级不低于IP65，室内防护等级不低于IP44。 电气元件品牌：见品牌要求及通用技术要求 网络通讯：控制系统通过光口及以太网环网（TCP/IP方式）与中控室上位机系统通讯 称重数据：过磅单实时打印、过磅单历史打印、车辆自动称重、超载警报、显示控制系统、车辆过磅图片抓拍、信号灯控制称重状态 称重报表：过磅数据流水明细，日月年报表输出 权限管理：系统配置设置、用户权限设置、用户角色设置等 控制系统应具有以下功能： - 监测地衡系统的运行状态； - 记录各种参数、状态、称重量等； - 称重系统通过以太网与中央控制系统通信。 |

### 1.3.11自控系统

- 1.3.11.1概述

1.3.11.1.1工作内容

投标人负责本工程中央控制系统及工艺配套现场控制站信号采集。

- 投标人负责公共辅助系统（PLC及下属仪表，包含厂区公共辅助设备，如初雨事故池内水泵、闸门、液位计等设备，及车辆调度系统）硬件的采购、安装、编程、调试及线缆敷设工作；

- 投标人负责全场各工艺系统控制系统PLC的信号接入工作，包含各工艺系统之间的信号连锁，具体内容详见附图控制系统拓扑图；

- 投标人负责中央控制室计算机监控系统，以及各现场控制室计算机监控系统的硬件和软件（组态编程等）的采购、安装、编程及调试，负责中央控制室布置、室内接地、电缆及线槽敷设等；

- 投标人负责全厂控制系统通讯干网的光缆、保护管、桥架等相关设备采购、施工、调试；

- 投标人负责全厂视频监控系统（包含生产及安防监控）硬件和软件的采购、安装、编程、调试及线缆敷设工作；

- 投标人负责系统网络安全设备硬件和软件的采购、安装及调试，负责通过等级保护二级测评，费用由投标人负责，并取得相关证书。测评过程中发生的整改应由投标人免费且无条件完成；

- 投标人负责GDS系统的采购、安装、编程、调试及线缆敷设工作

- 投标人负责提供自控系统远程访问功能。该功能用于查看厂区关键工艺参数，并能够对异常做出报警。功能应该以手机APP形式交付，软件UI应该与全厂工艺监控画面协调，界面设计效果以招标人最终确认为准；

- 投标人负责全厂控制系统调试、试运转及培训、竣工文件编制、设备维护及备品备件提供。

1.3.10.1.2标准和规范

投标人提供的设备及其所有附件，需依据本工程初步设计并按有关标准规范设计、制造、安装、测试。本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分详细引述有关设备制造标准和规范的条文，投标人应保证提供符合国家或国际标准和本标书要求的优质产品。若投标人所使用的标准与本技术要求所使用的标准不一致时，按较高标准执行若未指明所使用的标准，则应参考国家/国际标准执行。所有提供的设备和制作工艺与国际标准化组织及国际技术委员会已颁发的有关标准，即使该标准没有在本规定中引用，设备也应根据这些标准制作，除非另有说明。这些标准应包括：

中国国家标准

其他认可的国家标准

国际标准化组织标准

国际电工技术委员会标准

本规定中引用的标准，应是在本合同投标截止日期之前28天尚在通用的或最新版本。

如采用其他国家的权威性标准。该标准应等效或优于以上标准，投标人应明确说明该标准与以上标准的主要差别，并提交该标准的正本一份（并译成中文）供招标人认可。

- 1.3.11.2自控系统及仪表设备的基本要求及设计方案

提供完整、可靠、符合有关工业标准的系统内部的控制设施以及招标范围内的满足整个系统的检测仪表（如：温度、压力、流量、液位现场检测仪表及就地压力表、温度计、液位计等）及安装附件，所有仪表的安装位置应满足仪表安装要求，并便于现场就地操作及巡检。

如现场发现供货数量和质量不能满足施工或工艺要求，投标人负责及时免费补供且无商务问题。

系统设计满足系统的自动调节要求，保证系统在各种工况下安全稳定地运行。

各工艺系统控制系统通过工业以太网光缆环网（TCP/IP方式）与中央控制系统通讯，投标人负责预留各系统的通讯接口，接口形式采用光口及以太网。投标人负责整个系统的单机和联机调试，并应向上位中央控制系统开放通讯协议，上位中央控制系统能远程监视及控制各系统内的所有设备。

各系统需要设置必要的自动保护机制，当出现工艺异常状态或设备故障时将系统自动切换至安全状态，保障设备安全。同时根据整体项目工艺设计，可实现与上下游系统联动，标段范围内系统设计需明确与上下游系统接口信号定义，并预留相应通讯接口，完成与上下游系统的对接。

各系统向上位系统（中央控制系统）提供满足设备运行监控需求的信息，包括与系统工艺完全匹配的工艺流程资料，设备及过程仪表实时运行状态，工艺异常信息及设备故障信息（包括控制系统本身）等，实时向中央控制系统上报，相关的报警信息根据严重程度分级定义，报警信息有充分的文本描述。

各系统自控系统应配合全厂自控系统整体部署，包括但不限于网络架构调整，改善系统工艺运行监控相关的优化，以及控制策略的优化，相关优化内容不涉及变更。

各系统自控系统应配合投标人及招标人委托的设计单位完成自控系统标准化相关的工作，包括但不限于自控系统数据库中设备、信号规范化命名，报警等级定义及报警颜色定义等。

投标人提供的仪表和控制系统的设计、设备是选用已有可靠应用业绩和先进技术水平，具有高的可靠性、可操作性、可维护性和可扩展性。

1、自控系统方案

1）满足以下自控系统要求

a.PLC控制系统留有以太网通信接口，接口满足本项目全厂自控系统成套项目的通信要求。

b.本项目的上位系统采用系统运行稳定可靠、易扩展的成熟计算机语言开发。

c.仪表电源和控制信号回路设有防雷处理,仪表输出信号需要隔离。UPS采用在线式，后备时间不低于30min，UPS主机和电箱要求布置在柜内。

d.整个PLC的可利用率至少应为99.9%。

e.PLC机柜色标为RAL7035，品牌建议威图机柜（长宽建议尺寸800*600，机柜含底座高度统一2200mm），PLC控制系统应包括所有必应的控制软件、控制程序、处理器、存储器、机架、接口模块、输入和输出模块、电源部件以及一个完整的运行系统所需要的微型断路器、小型中间继电器和接线端子等，PLC电源需经过机柜内UPS，PLC控制柜配备一台不小于10寸的触摸屏，用于显示本工艺单元内设备及仪表运行状态和数据，触摸屏品牌与PLC品牌一致。

f.投标人需提供无加密的PLC程序（包括供应商自定义控制功能块（FB/FC等））及I/O地址表，并保证用户具有上载、修改、下载程序的权限。

g.投标人负责工艺单元内整个系统的单机和联机调试，并应向上位中央控制系统开放通讯协议，上位中央控制系统能远程监视及控制本系统内的所有设备。投标人有义务积极协助配合全厂自控系统厂家完成全厂自控系统的联机调试工作（提供通讯点表、GSD文件、画面拷屏等资料）。如全厂自控系统厂家对投标人所提供资料有疑问，中标人有义务予以解答。

h．应提供下列备用余量，以供系统以后扩展需要：

PLC机柜内至少有20%安装扩展空间。柜内端子排满足工程需要并有20%余量。I/O模块点位满足工程需要并且有至少20%余量。

PLC系统I/O数量变化将不引起价格变动。

每个机柜内应有10%件插槽备用量。该备用插槽应配置必要的硬件，保证今后插入模件就能投入运行。

40%电源余量

每个控制器CPU的负荷率不大于40%,内部存储器占用容量不大于50%。

4、仪表选型要求

a.流量仪表

各个流量测量仪表根据工艺及介质不同，采用不同类型的流量计，所有流量计要求带液晶显示表头，流量信号在仪表上显示，无法满足现场巡检查看的仪表需采用分体式。对于所采用的变送器，要求支持在线量程修改，其0~100%校准量程对应4~20mA。流量计数据要上传到PLC与上位机，所有流量计需设置旁通管路。流量计的计量精度要求不低于1％，四线制，4-20mA输出。所有的流量计均有瞬时流量和累积流量的输出。采用涡街形式的流量仪表需带内置温度补偿。对于含固介质流量测量，选用双频励磁线圈。

b.液位仪表

液位仪表根据实际情况选用与介质相匹配的液位计，测量电子元器件不得与物料接触，确保在测量过程中容器内蒸汽、浮渣以及泡沫对其测量不会产生任何干扰。所有液位仪表要求带液晶显示表头，液位信号在仪表上显示，无法满足现场巡检查看的仪表需采用分体式，对于所采用的变送器，要求支持在线量程修改，其0~100%校准量程对应4~20mA。测量精度要求不低于1％，数据要上传到PLC与上位机。

c.压力表

就地安装的压力表外径100mm，不锈钢全天候外壳(IP65的防护等级)。对于泵出口压力指示、腐蚀性介质或特殊介质的压力指示，采用耐震、耐腐及耐高粘度等不同种类的压力表。

d.压力变送器

所有压力仪表要求带液晶显示表头，压力信号在仪表上显示，无法满足现场巡检查看的仪表需采用分体式，对于所采用的变送器，要求支持在线量程修改，其0~100%校准量程对应4~20mA。测量精度要求不低于1％，数据要上传到PLC与上位机。除悬浮式外的所有变送器均应提供安装托架。

变送器的性能不低于以下指标：

精度：校准量程的±1%，包括线性、迟滞性和再现性的综合影响

线性：校准量程的±0.5%

再现性：校准量程的±0.5%

e.温度仪表

远传温度测量采用PT100+温度变送器，所有温度仪表要求带液晶显示表头，温度信号在仪表上显示，无法满足现场巡检查看的仪表需采用分体式，对于所采用的变送器，要求支持在线量程修改，其0~100%校准量程对应4~20mA。数据要上传到PLC与上位机。除悬浮式外的所有变送器均应提供安装托架。

就地温度指示采用双金属温度计，外径100mm，万向型，带不锈钢全天候外壳。

- 1.3.11.3系统功能及性能要求

1.3.10.3.1设备总体要求

1、环境条件

应保证在规格书中指定的环境条件下，设备适宜于工作，同时具有可以达到的最高制造标准、可靠性、重复性及精确性。所有设备和装置应能在设计规定的环境温度范围内使用：

- 建筑物内-5℃～+45℃

- 露天场地-12℃～+50℃

2、设备、机箱的设计

室外设备外壳采用304不锈钢外壳，室内设备外壳采用薄钢板外壳，厚度不小于1.5mm，亚光处理，色标RAL7035，防护等级应遵照IEC529如下：

- 在室内的设备用IP54；

- 在户外的设备用IP65；

- 防爆区域内的设备选用隔爆型；

- 安装在阀门或在地下的传感器或其它设备用IP67。所有设备的机箱应有可锁的门，任何通风口或百叶窗都应有有效的滤尘装置，任何冷却风扇都有风扇故障报警触头，连接到相应的报警系统；

- 安设置在具有腐蚀性气体及潮湿环境场所的设备还应采用防腐防潮；

- 安装在室外的仪表及控制设备应考虑防晒、遮阳及通风功能，保证设备的良好运行。

3、供电电源

数据采集与监视控制系统应能在下述的任何一种电源条件下运行：

- 主电源：220VAC，50Hz

- 24VDC，带反极性保护

所有自控设备应由土建标段低压配电系统提供的380VAC主电源供电，进户后应有抑制出现在电力网络中的暂态浪涌电压吸收和暂态浪涌电压能量的过电压保护装置，然后经在线式UPS后进控制柜电源端。

4、信号类型

所有监视及控制设备应能在下列信号工作：

- 监视及控制的模拟信号：4～20mA DC；

- 数字量输入信号：无源触点，触头容量24V DC，1A；

- 数字量输出信号：无源触点，触头容量24V DC，继电器隔离。

- 所有进PLC的信号均为无源触点，所有进被控设备的信号均加继电器隔离。

- 所有图像信号采用信号电压1VP-P，控制信号采用无源RS485。

5、电缆及桥架

- 所有监视及控制系统电缆规格满足以下要求：

- 控制及开关量电缆：采用KVVRP型控制电缆；

- 模拟量信号：采用DJYVP型信号电缆；

- 屏蔽双绞线（网线）：CAT.6 STP；

- 光纤：单模4芯铠装光纤。

- 电缆桥架满足以下要求

- 电缆桥架采用轻质、加强型结构的节能耐腐蚀钢制电缆桥架，执行标准GB/T23639《节能耐腐蚀钢制电缆桥架》，电缆桥架的厚度应满足国标要求。

- 电缆桥架型式为托盘式、带盖板。桥架及其附件内外表面应均匀，桥架外部须平整、光滑、无划痕，内部不应有锐边、毛刺或损伤电缆绝缘的凸出部分。

- 其他

- 桥架安装所用吊支架每2-6米一套，具体要按照电缆载荷测算。

- 桥架接地应采用编制铜线连接，沿桥架（金属线槽）内敷设一根-25×4热镀锌扁钢作为接地线，两端与接地网就近连接。

- 穿越变形缝应留有20～30mm补偿余量，其连接采用伸缩连接板。抗震缝的两端应设置抗震支架并与结构可靠连接。

- 若施工时对桥架有钻切，折弯等现场处理，需采用桥架专用涂料进行防腐喷涂。动力电缆与仪控电缆应分开敷设。

1.3.10.3.2自控系统要求

本项目按集中处理、分散控制的原则建立全厂自控系统，包括中央控制室的中央控制系统（SCADA）、各现场控制室的现场工作站、各工艺控制系统现场控制站（PLC）。

1、中央控制系统（SCADA）

中央控制系统采用具有C/S(客户机/服务器)结构形式的计算机网络，同时可支持B/S(浏览器/服务器)结构形式，并可以与上级管理系统和周边系统建立通讯连接，现场控制站与中央控制系统之间通过工业以太网光纤环网建立数据通讯网络。

中央控制系统可直接参与现场设备的控制，并进行运行调度、参数配置和过程信息处理。系统可向各工艺控制系统分配运行控制目标，命令某组工艺设备投入或退出运行。对于自控系统允许投入运行的设备或设备组，其自动控制过程由现场PLC站进行；对于被中央控制室禁止投入运行的设备或设备组，由现场PLC站控制其退出运行，并被标记为不可用设备，不再对其启动。

中央控制系统主要完成以下功能：

- 数据采集功能：采集全厂各个生产过程的工艺参数、电气设备运行状态和电气参数等信息。

- 生产过程监控功能：操作员工作站计算机可动态（有动态的实时参数值）显示全厂平面图、全厂总工艺流程图、局部工艺流程（剖面）图、组态画面以及各类工艺设备电气参数、运行状态、事故报警显示的各种数据图表等。同时可根据需要，通过操作员工作站计算机远程控制厂区主要工艺设备。正常生产情况下，厂区管理人员应于中控室内进行系统设备运行监控；各工艺系统内部的设备联锁控制由现场PLC站自动完成。

- 报警管理功能：系统对实时数据进行监控分析，在设备及工艺过程中发生故障时发出警报、显示故障点和故障状态、按故障等级动态显示、记录故障信息、提供报警日志并对相应内容进行归档供查询。系统可设置限值报警、报警优先级、延时、死区、报警屏蔽等功能；可实现对不同层级报警定义不同的处理操作指导，报警处理能力：毫秒级。

- 操作权限管理功能：提供的用户管理器允许设置用户权限。针对不同的操作者设置相应的加密等级，记录操作员账户及操作信息。

- 生产数据管理功能：建立各种信息数据库，保存各类工艺、电气参数、设备运行记录、控制、报警、故障等数据，自动生成历史数据库，并做出趋势曲线（历史数据），完成数据传送和报表打印。系统可自动生成的生产报表供用户使用，报表系统需支持Excel编制报表。

- 信息展示功能：在中控室设置操作员站显示终端和一套小间距LED大屏，用于显示全厂工艺设备的处理工艺流程、视频监控系统画面等。小间距LED大屏可根据大屏管理软件灵活调整画面分割方案及上屏画面。

- 信息交互功能：预留与上级管理平台的通讯接口，按需上传厂区生产数据、关键设备视频监控画面等。

- 视频信号集成功能：自控系统集成视频监控系统的画面，可以从工艺控制界面中调取相应区域的视频监控画面，方便厂区的生产管理。

- 系统管理和维护功能：对系统硬件和软件组态（工程师站除配置自控系统组态软件外，还需配置一套PLC组态管理软件对各个工艺段的PLC的硬件和软件组态进行集中管理，PLC组态软件品牌具体以招标人最终确定的PLC品牌为准），同时可对系统硬件和软件组态（在线）诊断和测试；

- 系统服务应直接运行于Windows 10及以上系统（建议Windows 11），不得通过虚拟机等方式运行。

2、现场工作站

各现场控制室内应设置对应系统的现场工作站，工作站内应能实现对应系统的生产过程监控功能、报警管理功能、操作权限管理功能、生产数据管理功能、视频信号集成功能等功能，上述功能具体要求同SCADA。

3、现场控制站（PLC）

现场控制站是直接控制和监测生产过程的单元,进行工艺检测参数、设备运行工况信号的采集、监测和控制，并向上级控制单元进行实时传送。上级控制单元可调用各现场控制站的全部运行信息，通过一定权限设定控制现场主要设备的启动和停止。

根据交接，现场共设9个现场控制主站、1个称重计量识别系统及1个电力监控系统，具体为：餐厨垃圾预处理系统、废弃油脂预处理系统、厌氧及脱水系统、沼气储存及净化系统、沼气锅炉系统、污水处理系统、除臭系统、污泥干化系统、公共辅助系统、称重计量识别系统及电力监控系统。各系统通过以太网光纤环网与中央控制系统通讯。各系统内部子站由主站将信号集成后统一上传SCADA。

公共辅助系统包含厂区公辅设备和车辆调度。车辆调度详见下一章节；公共辅助设备包含初雨事故池内的水泵、闸门等受控设备的状态信号采集和控制、水池液位计、流量计信号的采集等，具体内容待中标后细化。

各现场控制站控制方式设计为：就地手动控制、远程遥控控制、自动控制，三种方式的控制级别由高到低为就地手动控制、远程遥控控制、自动控制。

就地手动控制：设备的现场控制箱/MCC柜上的“就地/远程”开关选择“就地”方式时，通过现场控制箱/MCC柜上按钮实现对设备的启/停、开/关操作。

远程遥控控制：即远程手动控制方式。现场控制箱/MCC柜上的“就地/远程”开关选择“远程”时，操作人员可通过控制系统的监控画面用鼠标或工业键盘选择“遥控”方式对设备进行启/停、开/关操作。

自动控制：现场控制箱/MCC柜选择“远程”方式，控制室工控机上“自动/遥控”设定为“自动”。这时，设备的运行完全由控制室工控机根据工况及生产要求自动地完成对工艺设备的运行或开/关控制。

4、车辆调度系统

在综合处理车间卸料大厅设置3个卸料泊位（每个卸料泊位各有一道单道快速卷帘门）、2个出渣泊位（每个出渣泊位各有一道单道快速卷帘门），在干化车间设置2个卸料泊位（每个出泥泊位各有一道单道快速卷帘门）、1个出渣泊位（每个出渣泊位各有一道单道快速卷帘门）。根据生产运营需要，在综合处理车间、干化车间设置车辆调度系统。系统通过地衡称重数据、车牌识别数据、料坑物位数据、快速卷帘门运行情况等信息，对进厂生产车辆进行综合派位、调度，并通过LED引导大屏、卸料间红绿色LED条屏对车辆进行指引，以达到对进厂生产车辆自动化、智能化管控的目的。车辆调度系统工作流程如下:

- 当车辆行至厂区地衡，车牌识别系统识别车牌后，和从地衡处传来的车牌、称重数据库匹配，记录进入本厂的物料重量。

- 根据卸料位、出渣位对应工艺系统的情况（料坑物位、出渣料仓物位），能够在中央控制室手动或者根据程序自动开闭现场卷帘门（对应卷帘门控制箱需具备信号上传功能）。

- 在卸料大厅出入口设置一套LED引导大屏(不小于2500mm×4500mm，最终尺寸根据现场实际需求调整)，显示车辆派位信息，指引车辆行驶到指定泊位。

- 各泊位卷帘门上方安装一块带卸料位、红绿灯及车牌的LED条屏（不小于500mm×1800mm，最终尺寸根据现场实际需求调整）。当车辆分配到该泊位时，该泊位亮绿灯，LED条屏显示该车辆车牌号。车辆停靠后，根据泊位处地感线圈传来的信号，控制卷帘门自动打开，车辆卸料/装箱，绿灯恢复为红灯。车辆驶离后，卷帘门自动关闭。当LED条屏不显示车辆派位信息时，显示该泊位工况信息。

- 在卸料大厅布置车辆调度专用喊话广播，用于辅助派位，在中控室设置广播主机。

5、网络安全系统

本工程按满足《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）第二级标准要求设置信息机房网络安全防护系统。本工程配置的工业防火墙、交换机、日志审计系统等设备应满足二级等保要求。本次网络安全系统应配置以下硬件和软件（包含但不限于以下设备，投标人应保证配置的网络安全防护系统通过二级等保测评）：

- 在系统边界部署工业防火墙，提供边界隔离和访问控制功能，并对穿过边界的数据流进行基于工控协议深度解析的白名单控制，保证只有可信数据才能够进入系统内部；

- 部署日志审计系统，收集系统中的安全设备、网络设备、数据库、服务器、应用系统、主机等设备产生的日志（包括运行、告警、操作、消息、状态等），并进行存储、监控、审计、分析、报警、相应和报告；

在系统主机上部署工控主机卫士，对U盘的使用进行管控，同时对可执行程序进行白名单验证，保证只有可信的程序才允许执行。

6、主要设备技术要求

- 逻辑程序控制器（PLC）

一般要求

现场控制站用于获取数据和过程控制，下面描述的是可接受的最低要求，承包人要提供所需求的硬件和软件以保证现场控制站完整的运行。

作为主要控制设备，PLC应采用国际知名品牌产品。I/O模块及功能扩展模块均要求和CPU为同一系列的产品，并在同行业、类似规模有广泛应用。PLC应考虑选择货源充足中文资料丰富、备品备件方便、且投标产品保证5～10年内不能停产或替换，技术服务方便、国内有维修处的生产商的产品。

- CPU的负荷率不大于40%，内部存储器占用容量不大于50%；

- 每个I/O机架应有安装好的备用I/O点，为实际使用量的20%；

- 每个I/O机架应有实际使用量10％的备用插卡空间；

- 所有的PLC应装备相同的CPU模块型号，应根据整个厂内所有PLC站的最高要求来决定其型号；

- 控制站PLC作为整套设备应提供所有所需设备和内部连线，以满足这部分的功能要求和运行需求；

- 现场控制站PLC要设计成在当地现场环境下能够连续运行；

- 控制站PLC的安装，应保证其正常运行的散热；

- 设备在220VAC±10％、50HZ±0.5单相电源下运行，根据输入电源的条件，应提供必要的设备，以避免断电危害或对现场控制站PLC、及现场仪表不适当的危害，如加装稳压电源及不间断电源；

- 内部电缆：在控制柜内提供各部分之间的连接电缆及附件；

- 防浪涌电压保护：在专用通讯通道的所有输入输出口或任何通向户外的仪表、机电设备的模拟信号、数字信号的回路上及电源回路上均应提供避雷，防浪涌电压保护装置。

- PLC各类模块必须是经过特殊的涂覆处理，能防潮性、抗酸性和腐蚀性，符合工业环境中使用标准。

电源模块

- 电源电压：200～240VAC, 50/60 Hz；

- 工作电压范围：170～264VAC；

- 功率消耗：150VA max；

- 浪涌电流：40A max./200～240 VAC；

- 输出电流：7A，5VDC；

- 输出功率：35W；

- 绝缘电阻：20MΩ min；

- 抗干扰：符合IEC 61000-4-4，2 kV (电源线)；

- 接地：小于100Ω。

通讯模块

PLC应提供至少二种通讯接口：

- 符合IEC标准的Profibus-DP、Modbus等现场总线方式的通讯接口，可与任何可提供现场总线方式设备控制柜通讯。承包人应提供符合IEC标准的Profibus、Modbus现场总线通讯电缆及配件如：总线连接器等。

- 工业以太网通讯接口，可与其他PLC、计算机通讯。承包人应提供工业以太网光缆及配件等。

输入/输出模块

- 总则

所有的I/O模块须采用和CPU对应同一系列的模块；

输入/输出应被配置成当单个模块故障时，不会引起所有设备停止运行。负载和后备输入/输出不得连接在同一个模块上；

输入/输出必须提供外部信号隔离，每种输入/输出模块必须提供至少20％的备用容量，并将线接到端子。这个输入/输出备用量必须按最大考虑并且应维持到供方合同竣工；

端子应分类，以反映输入/输出卡和组的功能；

信号端子和输入/输出模块之间连接应有利于拆除设备信号的连接，以快速简便的方法拆除模块或连接测试单元。

- 模拟量输入模块

输入点数：8点；

输入范围：0～5V，1～5V，0～10V，-10～+10V，4～20mA可选；

隔离方式：光电隔离；

转换速度：最大0.25ms/点；

精度（25℃）：电压±0.2%FS，电流±0.4%FS；

其他功能：断线检测，峰值保持、平均值功能、定标功能等；

外部连接：采用可拆卸式端子排以提高可靠性，易于连接和维修。

- 模拟量输出模块

输出点数：8点；

输出范围：0～5V，1～5V，0～10V，-10～+10V，4～20mA可选；

精度（25℃）：电压±0.3%FS；

隔离方式：光电隔离；

转换速度：1ms/点；

其它功能：输出限幅，上/下限报警，脉冲输出；

外部连接：采用可拆卸式端子排以提高可靠性，易于连接和维修。

- 数字量输入模块

输入点数：16点或32点，光电隔离；

输入电压：24VDC；

具有光电隔离功能和LED状态指示；

连接方式：可拆卸式端子排，易于连接和维修。

- 数字量输出模块

输出点数：16点或32点，光电隔离；

最大开闭能力：AC250V，2A；

连接方式：可拆卸式端子排，易于连接和维修。

其他设备

- 触摸屏技术指标

采用32位RISC芯片，与PLC同一品牌，保证系统的兼容性；

显示器件：TFT彩色液晶屏；

有效显示区域：不小于10英寸；

显示分辨率：VGA640×480点；

显示色彩：256色，图像数据32768色；

容量：60M（另可通过存储卡扩展）；

显示文字：英文、数字、中文；

通讯接口：RS232、10/100M以太网；

电源电压范围：20.4～27.6VDC；

保存温度：-20℃～60℃；

运行温度：0～50℃；

保护构造：IP65；

运行寿命:≥1000000次触摸；

支持工具软件：Win10以上环境；

操作员终端画面需与操作员站保持一致并用相同软件开发；

用户访问保护（密码保护）：5种类型；

符合标准：cULus，CE；

可接入视频输入单元；

能取代手持式编程器对PLC进行编程。

- 控制柜

控制柜柜体需配备冷却风扇及过滤网。

结构：所有箱柜必须为防虫、防尘、防潮的构造，PLC箱柜必须采用强迫通风方式，其它在保障内部设备正常工作的情况下，可以采用自然通风方式。

材料：薄钢板；

箱体框架：九褶型材；

门：2.0mm；

后壁板：1.5mm；

安装板：3.0mm；

表面处理：粉末涂层，RAL7035织纹状饰面；

防护类别：按EN60529/10.91标准达到IP55级，拥有UL和TUV认证；

附件品种齐全，安装灵活方便，符合国际标准；

底座：材料为薄钢板；颜色为RAL7035；

电缆引入板：薄钢板，锌板；

电缆引入套管：IP55；

电缆夹钳轨：电缆输入时减轻电缆的张力，装入箱柜的深度可调；

电缆夹钳轨用的角型电缆夹：薄钢板，镀锌，铬酸钝化；

标准把手系列：符合DIN18254；

电缆软管和电缆软管夹子：电缆软管采用聚乙烯，电缆软管夹子采用聚酰胺；

折叠式台面：薄钢板，RAL7032，带防滑垫；

PS薄钢板布线方案图框：类似RAL2000；

冲孔型材23×73及代安装孔的冲孔型材；

PLC控制柜柜体需配备冷却风扇及过滤网；

机柜结构：所有箱柜必须为防虫、防尘、防潮的构造，PLC箱柜必须采用强迫通风方式，其它在保障内部设备正常工作的情况下，可以采用自然通风方式。

所有独立的箱柜都有铭牌，标明生产厂家、设备名称和型号、主要参数、生产日期等必须的或关键的指数；

投标人应根据可根据控制设备内容配置。

- 不间断电源（UPS）

输入电压：AC220V+／-20％，50Hz+／-10％

输出电压：单相220V～2％，50Hz+0.2％

输出功率：2kVA（现场站）

输出波形：正弦波，谐波失真＜3％TD

蓄电池供电时间：额定负载下放电30分钟

蓄电池寿命：10年，免维护

负荷峰值因数：5:1

过载能力：125％时10min，150％时30S

在线式运行方式，自动切换旁路工作，无切换时间

微处理器控制，全自动操作，有RS-232通信接口

平均故障间隔时间(MTBF)：＞50000小时。

- 文件编制

文件的编制应依据电气工程师协会(ISBN 086341 0464)出版的“工业计算机系统的软件文件导向图(表)。

所有软件许用权或登记要求必须发给业主。所有用于控制系统的特殊开发软件的源程序在设备操作验收后，应提交于使用者。

功能设计规格(FDS)：投标人在着手软件编写之前应向招标人提交一份FDS，并取得招标人的同意。FDS索引应打印在A4纸上并且装订好FDS目录包括下列内容：

系统操作设计标准描述包括：返回原地操作、工作模式及手动控制

系统硬件和配置描述

I/O一览表

操作员接口描述

图形显示布置

软件描述和程序块图解

每个过程控制功能流程图

报警定义

存取安全系统的说明

通讯和通讯协议说明

诊断装置说明

试验计划

基本设计计算图表

- 工业控制计算机

本项目工业控制计算机设备包括操作员站计算机、工程师站计算机等，其技术要求如下：

- CPU：Intel Core i7及以上；

- 内存类型：DDR4 SDRAM；

- 内存容量：16GB；

- 硬盘容量：操作员工作站配置256GB以上固态硬盘，工程师站配置1TB以上固态硬盘；

- 显示：27”16:9双屏，分辨率：2k，全开全关对比度：800:1；

- 响应时间：6ms以下；

- 标准键盘鼠标；

- 1000Mbps以太网接口；

- 提供总线奇偶校验、冗余供电、信息安全保护；

- 故障诊断/恢复等功能；

- 随机提供正版操作系统软件及系统应用软件（在线监控软件、离线组态软件）；

- 配双网卡。

供货时，以当时市场主流配置为准。

- 冗余型数据服务器

数据服务器技术要求如下：

- CPU：Intel Xeon E5及以上芯片，冗余配置，能实现故障时无忧切换；

- 内存类型：DDR4 SDRAM；

- 内存容量：128G；

- 硬盘容量：512GB固态硬盘+4T监控级HDD以上并配光盘刻录功能；

- 配置折叠式可上架的液晶平板控制台，包括液晶彩色17"显示器、键盘鼠标，同一个服务器机柜可采用KVM的形式；

- 响应时间：6ms以下；

- 1000Mbps以太网接口，RS-232接口，冗余型在线式服务器另配光电转换模块；

- 提供总线奇偶校验、冗余供电、信息安全保护；

- 故障诊断/恢复等功能；

- 随机提供正版操作系统软件及数据库服务软件；

- 配双网卡。

供货时，以当时市场主流配置为准。

- 工业以太网交换机

- 网管型核心交换机：24个以太网10/100/1000BASE-T端口、4个以太网10/100/1000BASE-F端口和2个基于SFP的可扩展千兆以太网端。所有端口均可利用IEEE 802.3ad，支持高速互联应用；

- 网管型接入交换机：2个（或者4个、8个）以太网10/100/1000BASE-T端口、2个以太网10/100/1000BASE-F端口，所有端口均可利用IEEE 802.3ad，支持高速互联应用；

- 利用标准IEEE 802.3x 流量控制（PAUSE帧）机制控制以太网主机流量；

- 全双工功能：6Gbps全双工；

- 最大VLAN数量：2000；

- 闪存：不小于16MB；

- DROM：不小于64M；

- 冗余电源：交直流通用AC：85V～264V / 直流DC：85V～300V或DC：12V～48V可选；

- 平均故障间隔时间（MTBF）≥200,000h；

- 支持管理型，支持多元拓扑网络；

- 所有光口均配置光模块。

- 不间断电源（UPS）

- 输入电压：AC380V+／-20％，50Hz+／-10％；

- 输出电压：AC220V/AC380V，50Hz；

- 输出功率：10KVA；

- 输出波形：正弦波，谐波失真＜3％TD；

- 蓄电池供电时间：额定负载下放电30分钟；

- 蓄电池寿命：10年，免维护；

- 负荷峰值因数：5：1；

- 过载能力：125％时10min，150％时30S；

- 在线式运行方式，自动切换旁路工作，无切换时间；

- 微处理器控制，全自动操作，有RS-232通信接口；

- 平均故障间隔时间(MTBF)：＞50000小时；

- 配故障输出功能，操作台配故障指示灯。

- 小间距LED大屏

显示屏技术规范要求

- 像素间距≤1.5625mm，像素密度：409600点/㎡，单元分辨率：384×216；

- 整屏宽度≥6米，整屏高度≥2.25米，面积≥13.5平方米，屏幕分辨率不小于3840×1440。（尺寸可根据模组尺寸调整）；

- 对比度≥10000:1；换帧频率50/60HZ，刷新频率≥3840Hz；

- 屏幕校正后亮度（nits）≥600,支持通过配套软件0-100%无级调节；

- 水平视角及垂直视角≥160度；

- 低亮高灰100%亮度时，16bit灰度；70%亮度时，16bit灰度；50%亮度时，16bit灰度，20%亮度时，15bit灰度；

- 箱体平整度（mm）≤0.1；箱体间缝隙（mm）≤0.1；

- 色温：2000-10000可调节；

- 发光点中心距偏差＜3%；亮度均匀性≥98%；色度均匀性±0.003Cx，Cy之内；

- 最大功耗450W/m²，平均功耗200W/m²；

- 驱动方式：恒流驱动；模组采用4.5～5.0V DC供电，搭配定制3C电源，具备PFC电源；

- 具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正灯图像调整功能图像处理功能；具体视频降噪，动态补偿，色彩变换等图像处理功能；

- 采用多层PCB设计，一体化驱动控制，PCB表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”、“鬼影”跟随现象；

- 采用数字化网络传输技术或标准化HDMI技术；

- 搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示效果；

- 支持屏体拼缝亮线、暗线校正；具备故障自诊及排查功能；

- 支持动态节能降低功耗；

- 支持自检技术、远程监控；支持模块校正和数据存储及回读；

- 支持自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标系数矩阵实现了显示效果的不断改善；

- 一体式箱体：箱体采用压铸铝合金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇，波浪形散热片，无孔，防尘设计，支持热拔插；维护方式：电源、模组、接收卡，HUB卡全前维护，接收卡热插拔；屏体安装结构；

- 拆装方式：通过前拆工具，兼具磁吸和真空吸；模组安装方式：模组采用磁悬浮安装方式，受结构影响小，平整度有保证；箱体连接方式：箱体之间级联线从箱体预制孔穿过，美观整洁不占外部空间；箱体拼接自动对位设计；

- 箱体测试功能：箱体带测试按键，可实现红、绿、蓝、白四种单色显示，横扫、竖扫等方式扫描显示；

- LED显示屏正常工作时显示画面无重影和拖影现象、无几何失真和非线性失真；

- NTSC色域覆盖率≥120%；

- 信号环路备份、双路开关电源备份；

- 像素失控率≤0.00001，无常亮点；

- 供电及信号方式：通过电源线（品字3Pin）；通过网口信号线；

- 屏体精度控制：LED箱体支持X/Y/Z六向调节；

- 工作温度范围：-20℃～40℃；

- 存储温度范围：-30℃～60℃；

- 满足盐雾10级要求；

- 防尘等级：达到IP5X。

视频拼接处理器技术规范要求

- 纯硬件架构，内部无操作系统，无系统崩溃、病毒侵扰、兼容性等问题，允许频繁开关机；

- 模块化设计，包括输入卡、输出卡、切换卡、控制卡、风扇、电源等都是模块化的设计，方便以后升级维护；

- 先进的背板交换架构，每一通道分配独立带宽，高达10G/S，单通道最高支持速率4.95Gbps.处理多路高清信号，图像信号显示实时、不丢帧；

- 内部数字处理，自定义输出时钟，输出全同步,图像无撕裂；

- 最高可支持3840x2160@60Hz分辨率格式接入。

LED播放管理软件技术规范要求

- 将整个LED显示系统的信号和LED屏幕、配电柜PLC、多视频处理器、视频矩阵，各种类型视频源进行深度整合，统一由一套管理软件，通过控制主机和触摸屏进行配置、管理和调用；

- 支持显示素材多样化，各种视频文件、图片、底图、字幕、流媒体、IP桌面、超大分辨率图像的任意开窗、叠加显示；

- 系统支持PC端触控操作，增强互动性，所见及所得；支持在线、离线场景编辑；

- 支持多权限、多用户同时操作、分区操作，数据库实时数据更新，增强了数据的稳定性及安全性；

- 支持日志记录，操作可追溯；

- 支持多语言功能，方便切换；

- C/S架构，操作平台和服务分离，控制便捷、执行效率高；

- 为了满足操作的安全性，软件场景设置和设备管理操作分离；

- 需要支持LED显示屏等系统设备工作状态实时监控、故障智能诊断；支持自动的场景、节目播放、开关控制，适应各时段、多类型显示需求；

- 支持单屏，多屏同时操控、数据集中管理，适应简单系统到复杂系统不同的操控模式，满足各种岗位集中管理、协同工作的需要；

- 支持多点远程控制；

- 定义添加RGB、Video、DVI、IP视频等多种信号源，并可方便、快捷地对信号源进行调用、切换、删除、场景保存等各种编辑管理。支持多窗口的情况下各信号任意取名，对信号源进行字符叠加。

控制计算技术规范要求

同操作员站工业控制计算机要求。

供电技术规范要求

- 容量：10KW（根据最终选型为准），电子元器件，含控制系统，可实时获取屏幕背部烟雾及温度数据，可执行远程开关机操作；

- 可远程监控、电话监视、温度监控、消防监控；

- 配电柜具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施。

钢结构技术规范要求

- 主体钢架结构及定制型材；

- 确保楼层承受力许可，按需加固楼层地面。

- 控制柜

控制柜（服务器柜）要求详见4.3.10.3.1中机柜要求。

- 打印机

打印机至少应满足下述指标：

- 报表打印

黑白激光打印机：幅面A3，分辨率600×600dpi，打印速度13页/分钟，内存512MB；带A3，A4，B5纸盒。

- 图形拷贝

彩色激光打印机：幅面A3，分辨率600×600 dpi，打印速度13页/分钟，内存512MB，工业1000MB网卡。

- 控制台/椅

- 材质：钢木结构或根据业主要求选择，尺寸及式样满足业主要求

- 设综合布线槽，键盘抽屉，文件抽屉，文件柜

- 台板下设有机柜，按设备数量和尺寸配置

- 机柜设排风扇，带开关

- 根据工位数配套提供椅子

- 配套PDU，出线数量根据工位数确定

- 地感线圈

卸料大厅快速卷帘门处设置地感线圈，用于检测车辆到位，并联动开启对应卷帘门。地感线圈具有下列技术要求：

- 线圈材质：1.0mm以上铁氟龙高温多股软导线；

- 安装方式：矩形安装，边长与卷帘门宽度、车辆宽度匹配；

- 线圈匝数应保证线圈电感量在100μH～300μH之间；

- 埋深：30～50mm；

- 配套控制箱，控制箱可与对应卷帘门控制箱合并设置，输出开关量信号。

- 地感线圈需由专业厂商根据现场情况提供深化方案。

7、软件技术要求

自控系统软件包括在线监控软件、离线组态软件、数据库系统软件等，以及二次开发所必需的软件。这些软件必须是正版的、成熟的国内、外知名软件，以保证品牌的质量，通讯的兼容性与可靠性，运行的稳定性。

系统软件应该具有全图示化界面、全集成、面向对象的开发方式，远程部署、协同开发，使得系统开发人员使用方便、简单易学。功能覆盖广，软件组合灵活，高效性、内在结构和机制的先进性应该确保用户可快速开发出实用而有效的自动化监控系统。

系统软件应该采用当前最先进的技术、系统的配置和画面的组态具有方便性，而且系统的体系结构应该是灵活的和开放的。

系统根据系统运行的要求，监视和控制软件实时运行，应具符合如下要求：

监控系统应该是开放的、灵活的，可以对控制系统进行监测、控制，具有动态画面显示功能、报警、报表输出功能、趋势预测功能、实时历史数据存储功能。软件应采用全中文操作模式，能够组态中文显示画面等功能。具有使用方便、简单易学、软件组态灵活的特性，应该确保用户可快速开发出实用、可靠、有效的自动控制系统。

投标人提供的各项软件每一套都必须具有使用许可证。

8、远程访问要求

投标人负责提供自控系统远程访问功能。该功能用于查看厂区关键工艺参数，并能够对异常做出报警。具体参数待定标后由业主运营方确定。

该功能应通过通讯管理机、网关或其他设备转发数据，在不影响厂内SCADA运行，且保证网络安全的前提下实施。

该功能应该以手机APP形式交付，软件UI应该与全厂工艺监控画面协调，界面设计效果以招标人最终确认为准。界面设计达不到要求时，投标人负责无条件整改直至业主满意为止。

1.3.10.3.3 GDS系统要求

设置GDS系统，对可能存在可燃或有毒气体泄漏的场所设置可燃及有毒气体探测器，并在危险区域外设置声光报警器。可燃及有毒气体检测及报警系统的设计应符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB/T 50493-2019）。GDS系统气体报警控制器应独立于其他系统设置，探测器信号应接入气体报警控制器后上传，而不应直接接入PLC。

根据安评要求，应在以下区域设置GDS探测器，组份至少包含CH4、H2S。当检测到有毒、可燃气体时报警并联动相关通风装置。

（1） 锅炉房（CH4，点位参考附图）；

（2） 污泥干化车间污泥卸料坑、脱水机房设备坑（CH4、H2S，点位参考附图）；

（3） 沼气净化装置区（由沼气厂家负责深化）；

（4） 气柜、火炬区（由沼气厂家负责深化）；

（5） 厌氧罐（由厌氧厂家负责深化）；

（6） 综合预处理车间地下设备坑（CH4、H2S，点位参考附图）；

（7） 其他投标人认为需要设置的区域。

可燃或有毒气体检测仪

- 检测原理：有毒气体检测采用电化学式。可燃气体检测采用红外型

- 采样方式：扩散式

- 工作电压：9～30VDC

- 最大功率：30mA@24VDC

- 输出信号：4～20mA

- 检测精度：±2%F.S.（标定点）

- 响应时间（T90）：小于15s

- 防护等级：IP65

- 安装方式：2”立管安装

- 显示方式：LED显示

- 壳体材质：铝合金

- 带一体式声光报警器，三线制输出

带内置泵复合气体检测仪

- 测量气体及量程:

- H2S：0～100ppm;

- CO：0～100ppm;

- NH3：0～100ppm;

- CH4：0～100%LEL;

- O2：0～100%LEL;

4.3.10.3.4视频监控系统要求

1、系统功能

根据生产运营需要，在厂区内设置一套网络视频监控系统，系统应满足安徽省相关要求。厂区内根据不同的监控距离、监控视角、监控对象要求设置摄像机。监视摄像机设置在各通道出入口、综合处理车间关键部位、室外道路等处，要求可全方位监视厂区内各工艺设备的运行状况、车间内各功能房间情况、厂区内安防情况，具体详见附图。在中控室和各车间现场控制室设置视频监控工作站、NVR硬盘录像机，各工作站可根据需求调用相应区域的视频监控画面，信号统一在中控室储存。本视频监控系统应具有如下功能：

- 系统能支持灵活多级的操作权限、操作等级，并可设置操作员权限、设备控制权限；

- 通过操作鼠标、键盘，能够使监视器与摄像机实现万能切换；

- 通过操作鼠标、键盘，能控制现场摄像机的开关、镜头的光圈、聚焦、变焦、云台的上下左右等动作；

- 通过操作鼠标、键盘，能实现监视器画面的分割；

- 通过操作鼠标、键盘，能控制现场红外灯及摄像机的开关，具备数码硬盘录像功能。

- 可同时观察多个地点，也可以单独观察一个地点设备的工作画面情况，并可实时录像。

- 视频监控系统由现场摄像机、视频传输设备、视频控制设备等组成，系统整体分辨率不低于400万像素；所有摄像机、编码设备必需支持ONVIF协议。

投标人投标时应提供摄像机数量及分布位置清单，投标人可根据自身工程经验提出优化意见。

现场摄像机分为室内摄像机、室外摄像机。室内摄像机应为彩色固定摄像机，投标人可根据需要选择定焦或变焦摄像机，如选用定焦摄像机，需根据不同监视场合选用合适的焦距；室外摄像机应为红外高清摄像机，安装在3～6m立杆上，可抗35m/s风速及并应符合国家标准，通过变焦，最远可视距离不小于80m。投标人应根据现场实际情况提供安装支架、立柱及安装底盘及土建基础，具体安装位置可根据现场实际情况调整。

视频传输设备主要包括以太网光端机、光端机箱等。摄像机图像/控制信号接至相关的光端机箱，并通过以太网光端机将视频图像和控制信号传输至中控室视频监控系统。

视频控制设备主要包括网络硬盘录像机、视频计算机等，应能将视频输入信号进行处理后，送显示设备显示，并可通过键盘和鼠标控制摄像机水平或垂直方向运动，视频计算机存有摄像机控制程序，可调用程序对摄像机进行路径控制。另一方通过主机或上位计算机可选其中的一幅画面在监视器上显示，并储存。

视频监控系统配备NVR网络硬盘录像机和视频管理软件，该系统可控制管理每台摄像机，每个摄像机信号均传输到录像机进行录像，以便查询，硬盘容量满足H.265编码下30天的录像存储要求，信号传输线路采用CAT6或以上级别网线，距离超过80米的采用光纤传输。

视频管理软件应具备接入周边安防系统信号，以及报警联动的功能。

视频监视系统需预留通讯接口，以满足中控室大屏显示系统的视频接入需求。投标人需配合完成视频接入工作。

2、主要设备技术要求

- 枪型和筒型摄像机

- 图像传感器：1/3”低照度逐行扫描CMOS；

- 镜头接口：C/CS；

- 自动光圈：DC驱动；

- 像素(HxV)：400万像素；

- 镜头：f=2.8～12mm；

- 日夜转换：ICR；

- 最低照度：0.005Lux / F1.2(AGC ON)，0Lux/IR；

- 可选默认分辨率：2560×1440；

- 快门：手动/自动（调节范围1/3s～1/100000s）；

- 视频压缩标准：H.264/H.265/M-JPEG；

- 网络延迟：＜260ms；

- 网络接口：1个RJ45 10/100M自适应以太网口；

- 支持协议：TCP/IP、UDP、FTP、HTTP、PPPoE等；

- 报警：1路报警输入、1路继电器输出；

- 电源：PoE（IEEE 802.3af Class 2）/12VDC/24VAC；

- 浪涌保护：室内无，室外配±4kV；

- 工作湿度：0%～90%RH（无冷凝）；

- 工作温度：-20℃～+60℃；

- 防护等级：IP65；

- 安装支架：不锈钢或铝合金安装支架。

- 半球摄像机

- 图像传感器：1/1.8”低照度逐行扫描CMOS；

- 镜头接口：C/CS；

- 自动光圈：DC驱动；

- 像素(HxV)：400万像素；

- 镜头：f=2.8～12mm；

- 日夜转换：ICR；

- 最低照度：0.0005Lux / F1.0(AGC ON),0Lux/IR；

- 默认分辨率：2560×1440；

- 快门：手动/自动（调节范围1/3s～1/100000s）；

- 视频压缩标准：H.264/H.265/M-JPEG；

- 网络延迟：＜260ms；

- 网络接口：1个RJ45 10/100M自适应以太网口；

- 支持协议：TCP/IP、UDP、FTP、HTTP、PPPoE等；

- 报警：1路报警输入、1路继电器输出；

- 电源：PoE（IEEE 802.3af Class 2）/12VDC/24VAC；

- 浪涌保护：室内无，室外配±4kV；

- 工作湿度：0%～90%RH（无冷凝）；

- 工作温度：-20℃～+60℃；

- 防护等级：IP65以上；

- 安装支架：不锈钢或铝合金安装支架。

- 球型摄像机

- 图像传感器：1/3”低照度逐行扫描CMOS；

- 镜头接口：C/CS；

- 镜头参数：光学变倍20X，数字变倍16X

- 自动光圈：DC驱动；

- 像素(HxV)：400万像素；

- 镜头：f=6～60mm；

- 日夜转换：ICR；

- 最低照度：0.05Lux/F1.6(彩色),0Lux/IR；

- 默认分辨率：2560×1440；

- 快门：手动/自动（调节范围1/1s～1/30000s）；

- 视频压缩标准：H.264/H.265/M-JPEG；

- 网络延迟：＜260ms；

- 网络接口：1个RJ45 10/100M自适应以太网口；

- 支持协议：TCP/IP、UDP、FTP、HTTP、PPPoE等；

- 报警：1路报警输入、1路继电器输出；

- 电源：PoE（IEEE 802.3af Class 2）/12VDC/24VAC；

- 浪涌保护：室内无，室外配±4kV；

- 工作湿度：0%～90%RH（无冷凝）；

- 工作温度：-20℃～+60℃；

- 防护等级：IP65以上；

- 安装支架：不锈钢或铝合金安装支架。

- 网络硬盘录像机

硬盘录像机应建立在嵌入式处理器和嵌入式操作系统上，具有视频信号和音频信号的实时同步压缩、压缩码流记录硬盘、实时视频和声音预览、视频信号和音频信号的切换、本地录像文件回放、实时网络传输、远程文件回放和下载、支持流协议(RTP/RTCP)、支持浏览、支持双向语音对讲等功能。具有下列技术要求：

- 视频压缩：H.264/H.265/M-JPEG；

- 视频接入：DI网络视频；

- 视频码流：64Kbps～8Mbps；

- 视频分辨率：1080p、720P、D1、CIF等；

- 串行接口：1个RS232、2个RJ45，10/100M/1000M自适应以太网口；

- USB：1个前置，2个后置；

- 录像能力：D1全帧率录像；

- 硬盘接口：内置SATA接口；

- 硬盘：配套监控级硬盘；

- 备份：可通过USB接口进行录像备份；

- 支持协议：TCP/IP、UDP等；

- 操作系统：嵌入式Linux；

- 用户：两级用户管理，三级操作权限；

- 配置与管理：配套管理软件；

- 输入电压：100～240VAC自适应；

- 掉电保护：掉电后来电自动恢复；

- 工作湿度：5%～90%（无冷凝）；

- 工作温度：-10℃～+50℃。

- 以太网光端机

可实现在一根光纤上传输多路网络信号，1000M光口，可实现在一根光纤上点对点全双工传输1000M以太网数据。每个设备支持4个/8个/16个/24个以太网接口，共享1000M带宽，方便用户连接多种以太网设备。具有下列技术要求：

- 物理接口:磁屏蔽RJ45端子；

- 端口数:4个/8个/16个/24个；

- 工作模式:10/100M或10M/100M/1000M，自适应；

- 工作温度:-40℃～+85℃；

- 存放温度:-40℃～+85℃；

- 工作湿度:0～95%，无冷凝

- 可靠性:平均无故障时间(MTBF)10万小时以上；

- 状态指示:LED指示灯:电源、光链路、以太网口等；

- 光口均配套光模块。

- 不间断电源（UPS）

输入电压：AC380V+／-20％，50Hz+／-10％

输出电压：单相220V～2％，50Hz+0.2％

输出功率：10kVA（现场站）

输出波形：正弦波，谐波失真＜3％TD

蓄电池供电时间：额定负载下放电60分钟

蓄电池寿命：10年，免维护

负荷峰值因数：5:1

过载能力：125％时10min，150％时30S

在线式运行方式，自动切换旁路工作，无切换时间

微处理器控制，全自动操作，有RS-232通信接口

平均故障间隔时间(MTBF)：＞50000小时。

- 1.3.11.4其他要求

1.3.10.4.1备品备件和专用工具

- 随机和试车用备品备件：运输、储存、安装、试车期间所需的备件应包括在投标人的报价范围内，投标人在报价中应列出随机和试车用备品备件清单。

- 两年备品备件：性能验收合格后两年（24个月）质保期内（包括计划检修）所需的备品备件应包括在卖方的报价范围内，投标人在报价中应列出两年备品备件清单。应包含但不限于以下设备：

- 每种型号的交换机各1台；

- 每种规格的摄像机各2台；

在总价不变的情况下招标人有权指定、选择或更换各类备品备件。

投标人应保证备品备件长期稳定的供货。当设备生产商决定中断生产某些组件或设备时，投标人应预先告知招标人，以使投标人增加这些设备的备品备件。

- 专用工具：现场安装、拆卸、维修或操作等所必须的特殊工具应包括在投标人的供货范围内，投标人在报价中应列出专用工具清单。

1.3.10.4.2电缆敷设与供应

1、总论

按照规格书的细节和认可的图纸来进行供货，投标方应根据实际需要提供相应的电缆。电缆应选用符合阜阳市要求的阻燃性电缆。

电缆应按照规格书的细节和认可的图纸来进行安装。控制和监视用的电缆不应和其他电缆在同一导线管、线槽内或电缆支撑内敷设。

电缆敷设时电缆之间应留有足够的间距，以满足弯曲半径及固定、接线要求。

所有电缆必须能在故障时拆除及更换。

电缆应在导线管、线槽及电缆支撑完成并彻底清洁后，才能敷设。

电缆在拉入导线管、放入线槽和沟内、固定于电缆支撑前，应核实好实际需要的长度。

厂区通信电缆严禁采用中间接头。特殊情况确需设置时，应采用防水接线盒，并在竣工图中注明。

当电缆离开线槽或电缆支撑时，应做好标识。

电缆在放出后，应立即安装，以免被来往车辆损伤。当电缆从无摇架的卷筒中放出，或铺放于地面上未能及时安装时，均应报废并更换。

电缆应用千斤顶、滚轮(轴)导向轨、绞车、把手及其他所需工具或材料来安装。当电缆有扭结或绝缘受损时，应报废并更换。

所有监视及控制电缆应从有适当尺寸摇架的滚筒上直接放到导线管或电缆支撑上。

2、电缆的固定件

除在导线管中敷设的电缆外，其余电缆应固定在指定的电缆支撑上。

考虑到电缆的热膨胀、收缩，及房屋建筑的震动、摇晃，电缆敷设时应留有一定的空间。

每根监视及控制的多芯电缆均应被独立固定。

当电缆在电缆支撑上敷设时，应每隔不超过1.0m设置固定电缆的设施。当电缆由固定件固定时，应每隔不超过600mm设置固定电缆的固定件。

3、电缆标识

所有控制和监视电缆均应在电缆两端做电缆标识。

4、电缆进线

当电缆进入监视及控制盘、端子箱时，应用适合对应电缆结构的压盖固定。

采用铠装电缆时，压盖应提供夹紧设施及铠装材料的接地。在接线时，电缆的铠装严禁解开。

5、电缆接线

控制和监视电缆在控制室外接线时，应提供绝缘密封材料以防止潮气侵入导线绞股或侵入到电缆的绝缘层之间。电缆的端点应保持密封，除接线时外，都应用热缩型的密封帽密封。

1.3.10.4.3设备的防雷和接地

1、概述

根据项目所在地理位置和年雷暴日数据，依据“GB50057－2010及GB50343-2012”标准，投标人必须提供一套完整有效的防感应雷的系统。

本项目要求在监控系统的电源部分、信号部分的进线和出线加装合适的浪涌保护器（SPD），并做好地网的等电位连接，以达到最佳的防雷效果。所有电控箱的输出端及PLC的入口端需增加避雷器。

投标人在防雷器件的选择上，应着重考虑电源浪涌保护器（SPD）在不影响系统正常运行的前提下，能够承受预期通过它们的雷电流和过电压，并完善的保护电子设备不受损坏。同时，投标人必须对装有信道浪涌保护器的通讯线路复核其传输速率，即选择适当的浪涌保护器的通频带和网络分支上的浪涌保护器的安装数量，以保证系统网络原有的最大传输速率。另外，对于安装在户外的雷电保护装置，投标人应提供IP65的保护箱。

雷电接地系统应以合适的方法与电气接地系统相连接。所有保护隔离板和有关装置的安装应严格按照设备制造厂的要求进行。

2、电源防雷系统

电源浪涌保护器（SPD）应根据导线所通过的防雷保护区和不同的供电方式，在被保护设备前安装达到以下指标要求的防雷器：

当电源进线(三相四线380VAC、单相220VAC)从LPZOA区进入LPZ1区时，浪涌保护器(或组合)的保护参数应符合如下要求：

- 雷电冲击电流Iimp：100KA(10/350μs)；

- 电压保护级别Up：≤4kV；

- Uc时断后续电流的能力If：25kArms；

- 响应时间Ta：≤100ns。

当电源进线(三相四线380VAC、单相220VAC)从LPZOB区进入LPZ1区时，浪涌保护器(或组合)的保护参数应符合如下要求：

- 标称放电电流Isn：20KA(8/20μs)；

- 最大冲击电流Imax：40KA(8/20μs)；

- 电压保护级别Up：≤1.5kV；

- 响应时间Ta：≤25ns。

3、信号防雷系统

对从LPZO区进入LPZ1区的各类现场总线、工业以太网和4－20mA，浪涌保护器(或组合)的保护参数应符合如下要求：

总线信号浪涌保护器（SPD）的保护参数应符合如下要求：

- 额定工作电压Un：应与系统相匹配；

- 雷电冲击电流Iimp：5KA(10/350μs)；

- 标称放电电流Isn：20KA(8/20μs)

- 响应时间：≤1ns

模拟量（4～20mA）信号浪涌保护器（SPD）的保护参数应符合如下要求：

- 额定工作电压Un：24VDC；

- 雷电冲击电流Iimp：5KA(10/350μs)；

- 标称放电电流Isn：20KA(8/20μs)

- 响应时间：≤1ns

4、摄像防雷系统

室外摄像机的交流电源供电或直流电源供电，应在电源线的两端分别安装相应的电源第二级防雷器或直流电源防雷器，以保护室外设备的供电安全。

摄像电源浪涌保护器(或组合)的保护参数应符合如下要求：

- 额定工作电压Un：应与系统相匹配

- 标称放电电流Isn：20KA(8/20μs)；

- 最大冲击电流Imax：40KA(8/20μs)；

- 电压保护级别Up：≤1.5kV；

- 响应时间Ta：≤25ns。

摄像控制信号浪涌保护器(或组合)的保护参数应符合如下要求：

- 额定工作电压Un：应与系统相匹配；

- 雷电冲击电流Iimp：5KA(10/350μs)；

- 标称放电电流Isn：20KA(8/20μs)

- 响应时间：≤1ns。

摄像视频信号浪涌保护器(或组合)的保护参数应符合如下要求：

- 额定工作电压Un：24VDC；

- 标称放电电流Isn：10KA(8/20μs)；

- 最大放电电流Imax：20KA(8/20μs)；

- 响应时间：≤1ns。

5、接地

严格按国家有关标准，做好各部分接地。

根据系统要求：PLC现场控制站设置共同接地系统，工作接地、保护接地接至仪控系统单独接地，接地电阻<1Ω；

自控系统应设置单独接地系统，工作接地、保护接地接至仪控系统接地，接地电阻<1Ω。

室外安装摄像机信号电缆两端装设避雷器，接地电阻<1欧姆。安装时应测试接地电阻。当不能满足要求时应增加接地极。信号电缆和电源电缆存在雷击可能的，在电缆两端设备进线处设置防雷过电压保护装置。

室外埋地钢管线路中的钢管、线缆的金属屏蔽层应接地。光缆的金属接头、金属挡潮层、金属加强芯等金属构件应接地。

### 1.3.12电气系统

电气部分包括低压配电柜，各工艺系统内所有的电气设备、电缆及电缆桥架、穿线保护管、安装辅材等均由投标人负责设计并供货。系统内电气的设计、功能的实现（包括安装调试和性能验证等）、满足要求的备品备件均由投标人负责。

以厂区干式变压器为界，变压器以下（不含变压器）为本系统标段范围；低压系统采用TN-S型式。

投标人应负责低压配电柜以及各工艺系统设备配套电气控制柜（箱）的提供、安装、调试，设备间电缆、桥架的供货及敷设，所有电气设备的接地；包括电气系统图、控制原理图、端子接线图等电气设备图纸的提供。合同总价应包括配套设备及其附件的费用。

1）低压开关柜

低压开关柜应提供国家级型式试验机构发布的型式试验报告。

低压开关柜采用低压抽出式开关柜，柜型应选用国内知名品牌产品；柜型至少应达到国际先进水平，在国内相应行业拥有良好业绩。并获得当地供电部门当年的入网许可。

低压开关柜应符合IEC60439－1、IEC60529标准要求。

开关柜柜体结构及柜内电气设备电气性能应满足下列条件:

| 额定绝缘电压 | 1kV |
| --- | --- |
| 额定工作电压 | 690V |
| 额定脉冲耐受电压 | 12kV |
| 主母线额定电流 | 3200A/1600A |
| 配电母线额定电流 | 1600A/800A |
| 母线短时耐受电流（1S） | 65kA |
| 母线峰值耐受电流 | 105kA |

低压开关柜和控制柜的设计应包括功能单元，控制保护以及仪表设备等，对每个设备位置留有适当的空间便于进线和出线，利于接线扩展，固定件的维修及部分元件的调换。

1.1结构

低压开关柜采用固定分隔式全封闭结构，柜内每个装置应连续运行，其防护等级应符合 IEC60529要求的IP4X。

开关柜电缆后出线宽度不大于1米，电缆旁出线宽度不大于1米，深度不大于1米，高度不大于2.2米。

低压开关柜应在最大短路故障时安全运行，并应能承受由此引起的热应力和机械应力，在故障条件下，压力释放的通道不允许面向操作人员

元件板，门，罩子和框架的总装配应平滑嵌装，无波纹出现，应提供所必需的肋和支架以减小敲击，保证功能单元装配既整齐又牢固。

应避免出现未经加工的毛边，角和边缘都应呈圆角型，连接处和接地处要求平滑，不允许出现裂缝接点和断裂。

曲拐，手柄，表计和附件的切割处应锐利平净，门应装有铰链和锁，装有设备的门不应由于重量和大小而引起下垂。

可移动的门和框架应安装在铰链，销子或托架上，并且采用工具或钥匙操作的紧固件来固定，超过 0.5平方米面积的门板应备有提升把手。

柜体采用防腐蚀性强的敷铝锌钢板，厚度不小于2.0mm，型钢支架，框架的结构件用螺栓紧固连接而成。所有框架零件应为免维护型。开关柜内部划分为四个区域:水平母线区，垂直母线区，电器设备区和电缆区，区域之间应采用敷铝锌钢板或阻燃性材料隔开成为相互独立的全封闭结构，应严格防止开关元件因故障引起的飞弧造成电气设备的短路。

低压开关柜功能单元之间及内部小室之间均应分隔。一旦发生故障电弧，应能在极短时间内灭弧。每个功能单元在故障条件下应能承受由此引起的热应力和机械应力。开关柜隔室的结构应能承受三相短路产生的电弧或游离气体所产生的压力而不造成损坏，具有防内部电弧故障的能力。

一次接插件要求提供相应的试验报告，一次接插件上应装有特制弹簧保证连接的可靠。同时，在所有有连接的部分都应经镀银处理以降低接触电阻，改善内部发热情况，保证可靠性。

开关柜顶部设自然通风网盖，但不应降低外壳防护等级要求。

柜体表面处理采用聚酯环氧树脂粉末喷涂，要求面板喷涂均匀平滑外表观美，结构合理匀称，平直度高,颜色要得到业主的同意并与变压器外柜一致。

1.2标记

每台低压开关柜的功能单元，附件及终端盒应设置标记。

低压开关柜内动力线

低压开关柜的动力线应供有进线出线的主回路，功能单元之间相互连接，动力线应根据要求采用母排或电缆，并适应每个装置的额定电压，额定电流和最大故障条件。

母排系统应符合IEC60439，并且全封闭在低压开关柜的分舱内。母排应镀镍锌处理。母排绝缘采用空气或环氧树脂，并符合开关柜的工作电压。母排应按IEC431采用钢性硬拉，高导电的电解铜。母排的截面在整个长度内应均匀，其截面应能承载连续的负载电流。母排的接触点应确保有效的导电和牢固的连接，不同金属的连接处应防止腐蚀。母排的孔应钻得光洁，母排夹紧螺栓应用高拉伸的不锈钢。母排不应由功能单元支撑，支持母排的绝缘子或其他的材料应有合格的性能，以适应机械及电气要求。母排的排列应便于电缆连接，检查及维修。为便于扩展，母排的终端应钻孔，并支撑，以能承受故障条件。

投标人应提供满足系统要求的中性和接地母排。母排应预先钻孔便于连接。

颜色可以是连续的或有规律的间隔，动力线两端漆50mm宽的色带。

联接控制，保护及仪表设备的小线应为截面不小于2.5平方毫米的多股铜导线，绝缘等级为0.6kV。

柜内小线应整齐地编织夹紧，柜外小线应穿金属导管或线槽。

所有不与主回路连接的小线应采用同一种醒目的颜色，并在端子处具有持久的符合IEC60446标准的标记。

每个功能单元或组件的柜内外小线必须在端子排上接口，柜内留有25%的备用端子.每根导线将固定在专用的端子上，并可根据需要采用连接线进行多根导线连接。

1.3柜内主要设备

框架断路器、塑壳断路器以及隔离开关应采用同一品牌，生产厂家应为通过ISO 9001:2000质量保证体系认证以及ISO 14001环境管理体系认证的专业生产厂家。

（1）框架断路器

框架断路器应负荷符合IEC60947-2,3断路器、隔离开关以及负荷开关特性要求，并应符合低压开关柜的操作要求。

框架断路器应满足以下技术要求：

- 额定绝缘电压：1kV

- 额定工作电压：690V

- 额定冲击耐受电压：12kV

- 框架断路器极限短路分断能力≥50kA rms（690V）

- 框架断路器短时耐受电流（1S）≥50kA rms

- 框架断路器机械寿命(维护)≥15000次

- 框架断路器机械寿命(免维护)≥10000 次

- 控制器应为带液晶显示的电子微处理脱扣器

- 具有长延时、短延时以及瞬时三段保护

- 长延时保护整定值调节范围不小于Ir=0.4～1In

- 短延时保护整定值调节范围不小于Isd=1.5～10Ir

- 瞬时保护整定值调节范围不小于Ii=2~15In

- 灭弧室设有不锈钢过滤金属罩，分断电流零飞弧

- 可上进线或下进线，两种进线方式均无需降容使用

- 板面数字显示工况信号，整定值，电能测量值及存储的故障值

- 控制器应带有电压、电流测量功能，保护功能与测量功能分开

- 控制器模块化设计，所有控制单元可替换，可随时增加控制器通信功能

- 控制器需配置外部供电电源，脱扣后能维持显示故障电流值，同时能够对事故记时。

- 控制器元需配置Modbus通讯模块，通讯协议应符合厂区电力监控系统要求。

（2）塑壳断路器

塑壳断路器应负荷符合IEC60947-2,3断路器、隔离开关以及负荷开关特性要求，并应符合低压开关柜的操作要求。

塑壳断路器应满足以下技术要求：

- 额定绝缘电压：1kV

- 额定工作电压：690V

- 额定冲击耐受电压：12kV

- 塑壳断路器极限短路分断能力≥50kA（~440V）

- 壳架电流400A以下的机械寿命不小于7000次，400A（含）以上机械寿命不小于4000次

- 配备长延时、短延时以及瞬时三段保护的电子脱扣器，保护整定值可调。壳架电流250A以下，在必须满足招标图纸中各项保护整定值要求的前提下，可采用带过负荷保护及短路保护的热磁脱扣器。热磁脱扣器过负荷保护整定值0.8～1In可调。

- 塑壳断路器采用双旋转、头双断点分断技术以及压力脱扣技术

- 采用操作手柄进行手动操作，特殊要求时可设计成遥控分励脱扣器，带附件及辅助设备。

- 有可靠隔离性能，触头机械指示符合IEC60947-3有关要求。

- 低压开关柜内塑壳断路器采用插拔式安装方式

- 具有良好的联锁，合闸状态下不能插拔断路器。

- 固定件及接头应适应低压开关柜的箱壳

（3）隔离开关和熔丝开关

隔离开关和熔丝开关应按IEC有关标准设计和制造，符合低压开关柜的操作要求；开断和闭合应借助于弹簧进行手动操作,并带动相同单元在断开或闭合位置进行联锁。

熔丝应从熔丝开关处快速拆装并防止装置过大熔管；熔管应按IEC269标准设计与制造并符合每个装置的特殊要求。

（4）浪涌保护器

低压进线柜安装Ⅰ级浪涌保护器，标称工作电压380VAC，冲击电流（10/350μs）25kA，额定放电电流（8/20μs）25kA，电压保护水平小于1.3kV，响应时间小于25纳秒，绝缘电阻大于100MΩ，并配置后备保护装置。

（5）电力仪表

电力仪表采用数显型，用于测量高、低压开关柜内的电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功电度等电力参数。主要设置在低压进线柜、联络柜以及重要出线回路。应满足以下主要技术要求：

- 电压范围：85-265V，3P

- 电流输入：AC 0～5A，3P

- 测量参数：相（线）电压、相电流、频率、有功功率、无功功率、有功电度

- 测量精度：0.5%

- 不少于2个数字量输入2个数字量输出，2路4~20mA模拟量输出

- 电源均为220V AC，并有熔丝保护

- 应具备ModBus通讯接口。

（6）电流互感器

按IEC185或相关GB标准进行选用，也应考虑到使用时的特殊要求。电流互感器应满足初级额定短路电流及初级额定负载电流，除分段柜外，电流互感器均装在馈电回路侧。电流互感器采用环氧树脂型，应符合规定的电流的要求。精度等级及负载应配合继电器、仪表仪器的运行要求。

电流互感器输出为0～5A，测量用电流互感器精度为0.5级，保护用电流互感器精度为3.0级，次级端接地。

电流互感器严禁次级开路通电。

（7）按钮和指示灯

按钮和指示灯式样应协调，合闸按钮及指示灯采用红色，分闸按钮采用绿色，自锁型。所有按钮、指示灯配中文，标牌，文字最小高度为3mm。

（8）端子

用于控制的端子采用螺丝压紧连接，当有多根连线时，应采用跨接片。

用于电源进线和馈出线的端子采用铜螺母和馈紧螺母连接，端子的尺寸和空档应适应电缆的规格和连接片。

相线之间用隔板分隔，电源端子进线上加保护板，上面用黄底黑字作警告标志。

每一节端子配清晰、持久的、与施工图相符合的回路名称标记。端子的安装高度离柜底大于300mm，小于700mm。应提供电缆支架及夹件(装在底板和端子之间)。

所有二次回路中的外接端子和内接端子必须分开安装和接线。每一节端子应预留25％的备用端子。

1.4联锁

变配电间低压成套开关柜的进线柜及分段柜低压断路器应设电气和机械联锁。

1.5常规检查和试验

常规试验应包括但不限于:

- 视觉检查--设备的质量、结构、防护等级总装配和油漆。

- 所有手动机能、抽屉、导轨、插头系统、门板等的机械操作。

- 所有控制、保护和监测设备的电器操作。

- 功能性试验包括模拟操作和所有自动和可编程序控制的程序试验。

- 熔断器的型式及额定值的视觉检查。

2）低压功率因数补偿柜

低压功率因数补偿柜与低压开关柜并列放置，柜宽800mm，柜深不大于1000mm，电容器额定工作电压：480V

电容器的要求和主要参数

低压电容器采用金属化聚丙烯膜，自愈式干式聚丙烯电容。电容器装置设有过电压保护，且具有发生故障时可三相同时拉断的能力。电容器具有过流、过压力、过温度保护，须自带放电电阻，且放电电阻必须外置（散热考虑）。

执行IEC60831-1 & IEC60831-2标准

- 电容器额定电压为480V，电抗系数7%。

- 额定频率：50HZ

- 电容偏差：±5%

- 功耗；≤0.25W/Kvar

- 最大过载电压：1.1Un

- 最大过载电流：2In

- 极对壳耐压：3KV

- 使用寿命：大于140000h（大于15年）

- 防护等级：IP20

- 放电时间：60s/50v以下

- 环境温度：-40℃~60℃

- 最大瞬间涌流：大于400A

调谐电抗器的主要要求和参数

  - 技术标准IEC60831-1 & IEC60831-2，电气特性符合VDE0532及IEC76标准。

  - 电抗率：电抗器感抗值为电容器容抗值的7%

  - 绝缘等级；H级（180℃）

  - 电抗器需自带温控开关

  - 功率因数控制仪的要求

  - 控制仪应自带温度探头，可对电容柜内温度进行监控，并能发出启动风扇制冷及温度高于45℃时报警信号

  - 控制仪应自带RS485通讯接口

  - 为安全可靠，一台变压器只能使用一个控制仪，同时考虑到后期有可能的负荷增加，选用的控制仪必须是可扩展的模块式结构

使功率因素保持在0.9以上

3）低压封闭式母线槽

低压封闭式母线槽符合GB7251.1/2以及IEC60439.1/2标准要求，并应通过3C认证。

所供母线槽应包括连接法兰，转向部件，插接箱，固定安装支架、吊架等所有附件，价格包括在本合同总价内。

主要性能指标如下：

| 额定绝缘电压 | 1kV |
| --- | --- |
| 额定工作电压 | 690V |
| 额定工作电流 | 3150A/1000A |
| 母线短时耐受电流（1S） | 50kA |
| 母线峰值耐受电流 | 105kA |
| 相序 | 3+PE+N |

母线槽应采用全封闭式结构，防护等级IP4x。

外壳采用高强度冷轧钢板，钢板热镀锌处理后，再静电喷涂。

带电导体采用高纯度电解铜，三相五线式。

B级绝缘材料，绝缘等级：F级

母线槽安装角度，不应影响母线槽散热效率，不应降容。

4）电力监控系统

变配电间内设置一套电力监控系统，具体详见系统图。电力监控系统对高低压配电系统实行自动监视、保护、控制和测量，实现下述管理目标：对电力系统的运行参数进行自动采集和分析，并进行集中管理；对厂区电力系统的运行状态进行实时监测，及时消除故障隐患，提高电力系统正常运行的可靠性；对厂区的能源消耗情况进行分析，提供能耗报表并为运行管理提供节能依据；可根据需要设置或自动生成电力系统运行、设备维护所需的各类报表；系统可通过微机保护装置远程分、合闸10KV开关柜。

系统结构

中低压变配电管理系统建议采用三层分布式的架构。即由设备层、通讯层及主站层三个不同层次中的设备，通过现场RS485总线网连接形成一个有机整体，要考虑系统的稳定性、安全性、扩展性。具体如下：

设备层

设备层设备即远程终端设备（RTU），用于现场监控信号的数据采集和传输，包括中低压配电监控中所需的微机综保（第三方产品需提供标准modbus-rtu协议）、多功能电力监控仪、电力仪表、断路器状态等。各监控设备安装在开关柜或配电箱回路中，完成保护、监测和通信等功能，同时具有动态实时显示开关工作状态、运行参数、故障信息、事件记录设置保护定值等功能。

通讯层

通讯层主要用于现场设备与系统后台之间的信号转换和数据传递，主要由通讯管理机、网络交换机等设备及总线网络组成。其中通讯管理机是通讯的载体和中转站，向现场各类监控设备转达上位机的各种控制命令，并负责对现场监控设备进行数据采集、数据分类，数据上传等工作，如：电流/电压等电力参数、开关量的状态、继电器分/合闸命令等。

主站层

主站层也称系统管理层，是整个供配电电力监控系统的中枢，以配电管理系统软件为核心，可实时显示和处理设备层采集的数据和测控信号。系统操作界面要求简单直观，真正实现了现场设备实际情况。主站层由监控主机、打印机和UPS不间断电源等组成。

系统功能

配电管理系统功能强大，主要是对电力系统正常运行和事故状态进行实时监控，实现遥测、遥信、遥控功能；系统采用彩色液晶显示，可定时自动报表打印或召换报表打印，越限和事故报警，事件顺序记录与事故追忆，可进行数据采集与处理，完成站内自动化控制功能，向调度传送远动信号与数据，接收调度遥控命令，以及其它一些运行管理功能。

1 实时数据采集与处理

利用就地安装智能测控装置，使用交流采样技术实时采集每回路的U、I、kW、kvar、PF、f、kWh、kvarh等电量参数；不间断地采集断路器开关量、异常报警信号和非电量等信号，采集保护动作信息、事件顺序记录信息、保护装置工作状态等信号。提供实时主接线图、趋势曲线、报表、时间顺序记录（SOE）等，对高、低压各回路的断路器进行遥控，让监管人员足不出户就能对设备的运行状况了如指掌。

2 运行监视图形化

运行状态监视图分为主接线图（主画面、分画面）、网络结构图、负荷曲线图、波形分析图、柱形图等多种图形以及用户提出的其他需要显示的运行状态画面；具有友好的人机界面，提供专业的画面组态，支持缩放、拖动和变焦，通过拖拉即可迅速搭建适合用户的监控界面。

3 故障记录及事件追忆

统一记录所有的遥信/事故变位、事件记录、遥测越限、工况投退、开关操作、遥控操作、保护自诊等事件，并提供召唤打印功能。信息源可方便地从本机或服务器读取。

保护动作发生时，系统自动启动相关的测量数据记录，如事件发生的时刻、事件性质和名称，供系统进行事故追忆，显示、打印在CRT、打印机上，可任意选择想要查看的事故追忆数据，供用户分析事故原因。

4 状态报警功能

系统电气模拟量和非电气模拟量可以设置上下限值，自动对测量值越限进行监视和报警；在系统发生事件或运行设备工作异常时，产生不同的音响报警及闪光，自动推出相关画面，对应事件、设备的图形产生闪动变位，推出事件的性质和异常参数值，并分类记录；事件发生时，顺序事件记录功能将保障事件按照严格的发生顺序保存下来，便于用户进行事故追忆分析。

5 历史数据管理

周期性存储运行数据，保存操作记录、设备运行状态、保护动作记录、事故记录等信息，形成完备的历史数据库。

6 电力品质分析

实时分析各种电力品质数据：电压、电流三相不平衡度，电压、电流总谐波含量，2－31次谐波含量，电压波峰系数。

用标准电力品质分析线性图表形式体现用电质量，分析出影响电力品质的重要污染因素。

7 趋势曲线分析

系统提供了实时曲线和历史趋势两种曲线分析界面，通过调用相关回路实时曲线界面分析该回路当前的负荷运行状况。如通过调用某配出回路的实时曲线可分析该回路的电气设备所引起的信号波动情况。系统的历史趋势即系统对所有已存储数据均可查看其历史趋势，方便工程人员对监测的配电网络进行质量分析。

8 报表管理

系统具有分项计量和电费累计功能，具有标准的电能报表格式并可根据用户需求设计符合其需要的报表格式，系统可自动统计。可自动生成各种类型的实时运行报表、历史报表、事件故障及告警记录报表、操作记录报表等，可以查询和打印系统记录的所有数据值，自动生成电能的日、月、季、年度报表，根据复费率的时段及费率的设定值生成电能的费率报表，查询打印的起点、间隔等参数可自行设置；系统设计还可根据用户需求量身定制满足不同要求的报表输出功能。

9 维护功能

工程师通过工作站完成对该系统的诊断、管理、维护、扩充。完成对数据库中的数据项修改和增删。完成对各种应用功能运行状态的监测，各种报表的在线生成和显示画面的在线编辑等工作。

10 系统自诊断功能

监控系统具有在线自诊断能力。可以诊断出通讯通道、计算机外设（打印机等）、I/O模块等故障，并进行报警和在系统自诊断表中记录。

11 权限管理

系统软件支持多种权限和密码设置，为系统管理员、工程师、操作人员等提供分级密码；对所有操作自动进行带时标事件记录、可建立良好的反事故措施。

12 网络互连功能

系统具有良好的开放性，可以方便的与智能建筑中其他相关系统和智能装置进行通讯(如BA系统、企业MIS网等)。支持OPC协议、ModbusTCP、IEC104、部颁CDT/SCI1801等国标规约。

主要硬件设备要求

1 主站层（应用层）设备

应用层是整个电力监控管理系统的中心，应包含监控主机（含配套操作系统、应用软件、数据库软件）2台、27寸以上液晶显示器2台、网络交换机及附件。投标人不得低于下列配置要求：

1）主要硬件参数如下：

- 电力监控工作站

- CPU型号：酷睿i5 9代系列；

- 内存容量：16G DDR4

- 硬盘容量：500G

- 键鼠：USB 有线键鼠

- 预装WIN10专业版系统

- 数据库软件采用正版SQL Server 2016或MySQL数据库

- 采用 27寸液晶显示器，支持分辨率不低于2560*1440。

- 工业级网络交换机

- 选用知名牌品产品，具有高可靠性、稳定性和耐用性

- 工业级4个10/100M电口，4个100M  SC/ST/FC光口；

- 支持MR-Ring快速环网（自愈时间 < 20 ms），兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议

- 支持动态和静态链路聚合

- 支持基于MAC 地址的端口锁定，防止非法入侵

- 多种网管方式：Web、Snmp，Telnet，console

IP40防护等级，波纹式铝型材外壳，工业4级电磁兼容性设计

5）就地控制柜

各系统就地控制柜柜体（设置在MCC控制室内）采用MNS型开关柜，需设置在现场的采用固定柜，颜色为RAL7035，柜内塑壳断路器、微型断路器、马达开关以及交流接触器、热继电器、接线端子等所采用的设备品牌详见“设备品牌要求”。

柜体采用防腐蚀性强的敷铝锌钢板，厚度不小于2.0mm，型钢支架，框架的结构件用螺栓紧固连接而成。所有框架零件应为免维护型。开关柜内部划分为四个区域:水平母线区，垂直母线区，电器设备区和电缆区，区域之间应采用敷铝锌钢板或阻燃性材料隔开成为相互独立的全封闭结构，应严格防止开关元件因故障引起的飞弧造成电气设备的短路。

系统低压电源进线侧及单机30KW以上的电动机需就地单独计量。

在每个电机的出线回路上设置数字显示型表计，带标准485接口，测量出线回路上所有元器件的状态信号、所有电机的电气信号（电流、电压、电能）通过表计的485接口上传。

就地控制柜还应符合下列要求：

（a）能对主机和辅助设备进行单独操作和以一条流水线为单元进行联动操作

（b）配置向中心控制室传输各设备状态显示信号的接口

（c）配置接收中心控制室的开、停控制信号的接口

（d）配置短路、过载等保护，特殊电机还应根据电机特点提供专用保护

（e）控制及保护回路分开，所有按钮，指示灯等必须匹配

（f）控制柜应有输入输出信号外接端子，信号类型及要求详见自控部分相关章节。

6）变频器

设备品牌详见“设备品牌要求”

根据工艺需求须配置的变频器必须能与任何符合IEC标准设计的电机一起使用，而不需使用特殊的变频专用电机。

变频器在50 Hz 运行时，电压波形的崎变率小于2.5%。

变频器的输出端到电机的电缆最大距离为200m。

变频器在低速时，内置冷却风扇也能保持变频器正常工作,而不需加设外置冷却风机。

变频器的输出频率范围为0-50Hz，输出电压为380V，并当主电源电压下降10%时，变频器必须能够对电机提供380V输出而不降低额定值。

变频器所配置的输入输出电抗器、滤波器及其他部件，一定要求是内置式的，以保证变频器的整体性能。

变频器的操作控制面板必须为液晶显示。

变频器要求可显示并记录电机的总消耗量kWh和总运行时间。变频器要求可提供内置的RFI（抗无线电干扰）滤波器。

变频器必须具有主电源过压、欠压、缺相、输入不平衡等电源故障保护。

变频器必须具有变频器过流、变频器过载，中间直流过高/低，变频器温升过高，给定信号过高/低、反馈信号过高/低、变频器故障、通讯故障保护的功能。

变频器必须具有输出短路、电机过载、电机相间/相地短路、电机温升过高、电机缺相和接地故障保护。

配有足够的信号输入输出端，以供本身控制和I/O信号反馈或控制联锁要求之用。

7）软启动装置

设备品牌详见“设备品牌要求”

系统内35KW及以上的电机设备均需配置软启装置，50KW以上电机必须设置外置旁路。

8）按钮箱、检修箱

当电控柜（箱）不靠设备安装时，设备旁应配置按钮箱。对于爆炸性气体环境内的按钮箱应采用隔爆型。按钮箱（检修箱）的户内防护等级IP4X，户外为IP65，外壳采用304不锈钢或聚碳酸酯材料，防腐等级应达到防腐蚀类型WF2，抗机械冲击强度等级IK08，耐阻燃灼热丝试验750ºC，室外使用还应抗紫外线。箱体外形、色彩须征得雇主许可。箱体及遮阳雨蓬的外形、色彩要求统一协调，并须征得招标人许可。

就地按钮箱还应满足下列要求：

（a）箱面设开（正反转）/停按钮，自动/手动转换开关及紧急停车按钮,手动控制优先；有变频装置的电机按钮箱需配置就地无级调速面板。

（b）箱面应有开/停，过载及电机故障信号灯

（c）按钮及信号灯颜色统一规定为：红—停，绿—开，黄—故障，白—电源指示。

9）接线盒

水下电机等特殊设备还应配套接线盒，用于供电电缆与设备本体电缆的连接。接线盒采用不锈钢304材质，防护等级IP65。并配套不锈钢安装支架。

10）动力配电柜（箱）

简要说明

动力配电柜（箱）作为现场配电使用。

- 柜体结构

采用前检修前开门的结构形式。配电柜应落地可靠墙安装，配电箱应采用挂墙或支架明装或嵌墙暗装。

配电柜（箱）应按IEC439-1或GB7251标准设计，额定短时耐受电流（1秒）不小于40KA。

配电柜（箱）能在最大短路故障时安全运行，应能承受由此引起的热应力和机械应力，即在故障出现时，有独立的压力释放通道，压力释放通道不允许面向操作人员。

户外安装的箱（柜）体均采用不锈钢板压弯、焊接而成，钢板厚度不小于2.5mm，箱（柜）体表面采用酸洗钝化并静电粉喷；或采用同等机械强度和耐腐蚀性的玻璃纤维加强的聚碳酸酯材料制成。

户内安装的箱（柜）体均采用优质冷轧镀锌钢板压弯、焊接而成，钢板厚度不小于2.5mm，箱（柜）体表面采用磷化酸洗并静电粉喷；或采用同等机械强度和耐腐蚀性的玻璃纤维加强的聚碳酸酯材料制成。

箱体应阻燃，防腐蚀，耐老化，抗冲击。所有箱体高度不大于2200mm，厚度不大于600mm。所有动力配电柜（箱）的箱体要求外形、色彩要求全厂统一协调，并须征得业主许可。

箱（柜）体应符合以下指标：

| 项目描述 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 防腐蚀类型 | WF2 |
| 抗机械冲击强度等级 | IK08 |
| 耐阻燃灼热丝试验 | 750ºC |

- 柜内主要设备

柜内元器件应符合低压开关柜“柜内主要设备”的技术要求，并应与低压开关柜内主要设备采用同品牌同系列产品。

除低压开关柜“柜内主要设备”中所提及的主要设备外，动力配电柜（箱）内其他主要设备技术要求如下：

1、微型断路器

微型断路器应与塑壳断路器采用同品牌产品。

微型断路器应负荷符合IEC60898以及GB10963标准要求。

微型断路器应满足以下技术要求：

- 额定工作电压：230/440VAC

- 额定分断能力：6.5KA,10KA两种规格可选

- 级数：1P+N，2~4P可选

- 脱扣曲线：C型或D型可选

- 快速闭合使相线接通间隙时间小于2ms

- 脱扣速度快,跳闸时间小于5ms

- 机械寿命：20000次

2、浪涌保护器

动力配电柜（箱）电源进线处应装设浪涌保护器。

3、安装支架

动力配电柜应配套供应槽钢基础，动力配电箱应按实际施工安装方式按需配套供应不锈钢安装支架，基础、支架应包括在本合同总价内。

11）电缆与桥架

动力电缆采用交联聚氯乙烯绝缘电力电缆。

电缆的各项电气参数应符合其使用条件下的要求，电缆性能应达到国标(GB)以及国际标准（IEC）的要求。

控制电缆的线芯应留有20%的备用量，但线芯总数不得少于4芯。

电压电流测量回路的控制电缆截面不得小于2.5mm2，其它控制回路的电缆不得小于1.5mm2。

阻燃电线电缆应符合国家标准GB／T18380.3的要求；耐火电线电缆应符合国家标准GB／T12666.6的要求

从电缆出厂日期至现场施工安装日期不应超过12个月。

电缆桥架采用轻质、加强型结构的节能耐腐蚀钢制电缆桥架，执行标准GB/T23639-2017《节能耐腐蚀钢制电缆桥架》；电缆桥架的厚度应满足国标要求。

表面处理方式：采用热镀锌钢板加高耐腐VCI双金属无机涂层，涂层具有导电性，具体要求如下；

a)高耐腐VCI双金属无机涂层，涂层厚度≥30μm，耐中性盐雾试验≥1000h无明显腐蚀。

b)热镀锌，锌层厚度不小于65μm（460g/㎡），盐雾试验时间200h，执行标准《钢制电缆桥架工程设计规范》（CEOS31：2017）和《金属覆盖层钢制件热浸锌锌层技术要求和试验方法》（GB/T13912-2002）。

c)电缆桥架连接螺栓采用热镀锌和达克罗，支架、吊架采用热镀锌和VCI双金属无机涂层或。

其他：

桥架安装所用吊支架每2-6米一套，具体要按照电缆载荷测算。

桥架接地应采用编制铜线连接，沿桥架（金属线槽）内敷设一根-25*4热镀锌扁钢作为接地线，两端与接地网就近连接。

穿越变形缝应留有20~30mm补偿余量，其连接采用伸缩连接板。抗震缝的两端应设置抗震支架并与结构可靠连接。

若施工时对桥架有钻切，折弯等现场处理，需采用桥架专用涂料进行防腐喷涂。

动力电缆与仪控电缆应分开敷设。

备品备件与安全生产工具

投标人应根据招标设备清单的要求，配置电力安全生产工具。所有的工具均应满足国家标准。

投标人应根据产品配置情况提供足量的备品备件。备品备件的品牌与型号必须与原件一致。

投标人在投标时，应在附表中详细列明备品备件、维护工具配置情况及单价。

电气设备清单

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压配电柜 | 固定分隔式 | 28台 |  |
| 2 | 密集型低压母线槽 | 3150A/5P IP4X | 8米 |  |
|  |  | 1000A/5P IP4X | 8米 |  |
| 3 | 电力监控系统 | 具有现场总线通讯卡、工业以太网卡以及无限点电力系统监控软件 含主机等 | 1套 |  |
| 4 | 低压电力电缆 | YJV-0.6/1,3×185+2×95 | 1340米 |  |
|  |  | YJV-0.6/1,3×240+2×120 | 560米 |  |
|  |  | YJV-0.6/1,3×120+2×70 | 1700米 |  |
|  |  | YJV-0.6/1,3×150+2×70 | 950米 |  |
|  |  | YJV-0.6/1,3×70+2×35 | 810米 |  |
|  |  | YJV-0.6/1,3×95+2×50 | 40米 |  |
|  |  | YJV-0.6/1,3×35+2×16 | 30米 |  |
|  |  | YJV-0.6/1,3×25+2×16 | 60米 |  |
|  |  | YJV-0.6/1 5×16 | 130米 |  |
|  |  | YJV-0.6/1 5×4 | 360米 |  |
|  |  | RTXMY－0.6/1，3×150+N70+PE70 | 620米 |  |
|  |  | RTXMY-0.6/1 5×4 | 860米 |  |
|  |  | RTXMY-0.6/1 5×16 | 380米 |  |
| 5 | 电缆桥架 | 600×200 VCI双金属涂层 | 45米 |  |
|  |  | 400×200 VCI双金属涂层 | 20米 |  |
| 6 | 型钢 | 各种规格 | 2吨 | 热镀锌 |
| 78 | 保护钢管 | 各种规格 | 1批 |  |
| 9 | 动力配电箱 | IP65 不锈钢304 | 5台 |  |
| 10 | 室内接地线 | -40x4 热镀锌 | 200 |  |

。

### 1.3.13化验设备

化验设备（包括其配套的辅助设备）应满足以下要求：

| 化验室设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 超声波清洗机 | 1、名称：超声波清洗机 2、规格、型号：容量：30L 功率：功率可调 清洗时间：可调 降音盖：有 进排水：有，手阀 清洗网篮：有 | 台 | 1 |  |
| 2 | 超纯水机 水箱 | 1、名称：超纯水机 2、规格、型号：执行标准《分析实验室用水规格和试验方法》（GB/T 6682-2008）二级水标准 参数及配置 制水量：≥10升/小时(水温25℃时)，取水流量：1.0-1.5L/Min(水箱储水时，可调整流速)。 水箱：≥30L 其他功能：系统缺水液晶指示功能、系统缺水报警功能 | 套 | 1 |  |
| 3 | 快速水分测定仪 | 1、名称：快速水分测定仪 2、规格、型号： 最大称量值：≥110g 显示分度值：≤0.01g 加热源：卤素灯 温度设置：室温-160℃ 温控精度：±1℃ | 台 | 6 |  |
| 4 | 破碎搅拌器（均质器） | 1、名称：破碎搅拌器（均质器） 2、规格、型号： 处理量：30-800ml 转速：300-23000rpm，可调 工作头配置：Φ12 mm，Φ18 mm | 台 | 1 |  |
| 5 | 密度计 | 1、名称：密度计 2、规格、型号： 样品量程范围：0.005-310g 密度测量范围：0.001-2.200g/cm3 密度解析度：0.001g/cm3 测量时间：一键操作，约2s | 台 | 1 |  |
| 6 | 混匀器 | 1、名称：混匀器 2、规格、型号：振幅次数2900次/min | 台 | 1 |  |
| 7 | 万用蒸馏仪 | 1、名称：万用蒸馏仪 2、规格、型号： 蒸馏速度：2-12mL/min,可调 升温时间：5-30min 温度控制：室温-250℃ 时间控制：0-300min可调 配套蒸馏烧瓶和馏出液接收瓶 | 套 | 1 |  |
| 8 | 便携式电导率仪 | 1、名称：便携式电导率仪 2、规格、型号： 测量范围：电导率0.00-199.9mS/cm ,TDS 0-19.99g/L 分辨率：0.01/0.1/1μS/cm, 0.01/0.1 mS/cm 精确度：±1.0% FS | 套 | 2 |  |
| 9 | 粒度仪 湿法分散 | 1、名称：粒度仪 2、规格、型号： 测量范围：0.1-600um 准确性误差：±1% 重复性误差：±1% 分散方法：湿法分散 | 套 | 1 |  |
| 10 | 便携式碱度仪 | 1、名称：便携式碱度仪 2、规格、型号： 测量范围：0-1000mg/L 分辨率：0.1mg/L 重复性：≤3% | 台 | 1 |  |
| 11 | 超声波细胞破碎仪 | 1、名称：超声波细胞破碎仪 2、规格、型号： 功率：1.5-650W连续可调 破碎容量：0.1-500mL可选 超声时间：0.1-99.9s 温控范围：0-100℃ | 台 | 1 |  |
| 12 | BOD快速测定仪 | 1、名称：BOD快速测定仪 2、规格、型号： 测量范围：0-1000mg/L 同时测定样品数：每次6份样品或8份样品 准确度：符合国标GB7488-87规定 | 套 | 1 |  |
| 13 | 恒温生化培养箱 | 1、名称：恒温生化培养箱 2、规格、型号： 容积：≥115L 控温范围：5-65℃ 温度分辨率/波动度：0.1℃/±0.5℃ | 套 | 1 |  |
| 14 | 便携式溶氧仪 | 1、名称：便携式溶氧仪 2、规格、型号： 量程：0.00-20.0mg/L，0-200%饱和度 分辨率：0.01或0.1mg/L；0.1%饱和度 准确度：±1%量程 | 套 | 1 |  |
| 15 | 氧化还原电位（ORP）检测仪 | 1、名称：氧化还原电位（ORP）检测仪 2、规格、型号： 量程：±1500mV 分辨率：0.1mV 准确度：±0.1mV | 套 | 1 |  |
| 16 | 红外测油仪 | 1、名称：红外测油仪 2、规格、型号： 测量范围：0-800mg/L 检出限：≤0.2mg/L 重现性：RSD≤3% 扫描波数范围：3400-2400cm-1 波数准确度：±0.1cm-1 | 台 | 1 |  |
| 17 | 分光光度计 | 1、名称：分光光度计 2、规格、型号：显示模式：透光率（%），吸光度和浓度 波长范围：190 -1100 nm 波长准确度：±1 nm（200~900 nm） 光谱带宽：2 nm 光度测量范围：±3.0 Abs （200 ~900 nm) 杂散光：﹤3.3 Abs/﹤ 0.05%T（KI溶液，220 nm） | 台 | 1 |  |
| 18 | 电子天平 | 1、名称：电子天平 2、规格、型号： 最大秤量:220 g 可读性:0.1 mg 最小称量值（USP, 0.1%，典型值):0.16 g 稳定时间:2 s 重复性（典型值）:0.08 mg 接口:RS232 重复性（保证）:0.1 mg 线性误差:0.1 mg 线性误差（典型值）±:0.2 mg 线性误差，典型值:0.06 mg 温度准确度(±):2 ppm/°C 分辨率:0.1 mg | 台 | 1 |  |
| 19 | 马弗炉 可编程，不少于9步 | 1、名称：马弗炉 2、规格、型号： 控温范围：RT（室温）+50~1000℃ 升温时间：RT（室温）+50~950℃≤30min 控制精度：±1℃ 温度均匀度：5℃（垂直方向） 炉膛容积：≥7L 编程功能：可编程，不少于9步 | 台 | 1 |  |
| 20 | 干燥箱 | 1、名称：干燥箱 2、规格、型号： 温度分辨率:0.1℃ 恒温波动度：±1.0℃ 容积：≥220L 温度范围：RT+10～200℃/RT+10～250℃ 定时范围：0~9999min | 台 | 1 |  |
| 21 | 台式离心机 | 1、名称：台式离心机 2、规格、型号： 最大转速：10000rpm | 台 | 1 |  |
| 22 | 台式pH计 | 1、名称：台式pH计 2、规格、型号： 量程：0.0–14.0 pH 分辨率：0.01 准确度：0.002 | 台 | 1 |  |
| 23 | 手持式pH计 | 1、名称：手持式pH计 2、规格、型号： 量程：0.0–14.0 pH 分辨率：0.1 准确度：0.01 | 台 | 1 |  |
| 24 | 实验室配套 | 1、名称：实验室配套 2、包括但不仅限于： 实验台（含盥洗） 储药柜 通风橱 | 批 | 1 |  |

## 1.4测试、安装、调试及验收

### 1.4.1设备到货核查

设备到货前，投标人应至少提前两周报业主知晓，并按照业主的相关流程要求进行核查，主要包括：主要参数和铭牌的核对，数量清点，出厂合格证明、中文说明书、提交资料的完备情况，核查通过后，方可进入安装准备。

### 1.4.2设备的测试与检验

测试和检验按程序分为以下四个阶段，只有当每个阶段完成，项目监理书面认可后，才能进入下一阶段：

（一）出厂前的测试和检验

业主在生产过程中的一切适当时间有权在投标人所在地观察、检查和监督合同规定供应的一切材料工艺和所有的设备性能进行的试验。如设备在其它场所生产，投标人应为业主取得对试验进行观察、检查及作证的权力，就像在投标人所在地一样。

运行测试和检验应按照合同条件在工厂进行时，投标人应按合同条款通知业主准备检验的日期和证实测试。

当设备测试在中国国内进行时，投标人应至少提前14天书面通知业主何时、何地、对哪种设备进行测试。证书齐全的试验结果报告应及时送交业主。当设备试验在国外进行时，投标人应至少提前60天书面通知业主。业主将提前72小时通知投标人是否要亲临监督试验情况，如果试验未按原定时间或地点进行而导致业主未能到场，该试验应在业主在场的情况下重新做。

如果测试不在工厂内，应安排在其它地方测试，这个要求的任何变化应取得业主同意，并由业主书面通知。

如有试验未能通过，投标人应进行重复试验，且应在合适的时间内按同样规定和条件进行。

投标人应提供一份类似格式的测试报告，并交给业主，类似格式包含产品要求的功能，详细叙述检验和测试要求，给出足够的证明文件。

测试和检验根据生产国技术要求和相关数据及标准进行，但至少应满足ISO标准、IEC标准的要求。工作范围应满足本规定的要求。

当测试和检验完成，使业主满意，测试证明和曲线图表等被验收后，业主以书面形式批准接受，接到接受函，设备才能从厂里交货。

投标人应承担测试和出厂前业主验收的全部费用。

（二）安装检验

安装检验根据生产国、中国标准、本规定及阜阳市质检部门的规定进行，包括：

（1）施工准备（包括对土建作安装基准线测量）。

（2）放线就位和找平调整。

（3）地脚螺栓、垫铁和灌浆。

（4）装配。

（5）安装工程的单位，分部、分项工程的划分和安装质量评定。

（6）任何用于设备的安装检验应在各方面保证人员的安全性和按电气设备相应的安全规则执行。

（7）投标人应承担安装及安装质检的全部费用。

（8）安装质量评定记录应提交给项目监理批准。

（9）设备安装标准。

本工程设备安装及施工应按照制造厂安装手册和有关标准、规范进行。

（三）单机调试

（1）总则

单机调试的目的是检验每个机电设备的运转和性能情况。所有设备和系统应被测试证明在人工和自动运行控制时，运行符合设计和由投标人提供的工厂操作手册中的数据。

投标人应提供一份与设备相关工程完成报告以便证明该设备已按照技术规定完成，防晒、水密性、安全和所有控制系统整合的运行已被满意地测试，包括：

1）土建结构满足设备要求。

2）水密性：以确保所有的水池、水渠，管道工作（压力测试），接头是水密的。

3）所有的压力容器、压力阀和起吊的检验和测试。

4）所有的机械和电气设备、仪表和控制设备已经成功地在制造工厂测试并发放测试证书。

5）安装已经得到初步的安全检验并且有被视为安全使用，如所有的安全装置、走道、栏杆等。

6）所有的齿轮箱、轴等已检查首次充油达到制造商推荐的水平的。

7）所有的泵，风机等已检查旋转方向。

8）所有的泵，风机等已检查校准。

9）所有的管道工程按照技术要求已经清理和静水测试。

10）所有的空气接收器和压缩空气管道测试，包括仪器空气管道已完成。

11）所有的混凝土修整已完成。

12）在合适的地方，设备组件的干运行测试已完成。

13）所有的检验工作完全符合技术规定的说明。

14）写入自动测量记录站的检验报告。

15）噪声测量：确保噪音水平在规定之内。

16）光线水平：确保要求的照明水平。

（2）测试

单机测试应包括设备的整个系统，测试应改变条件使之近似操作条件，检测启动，操作顺序、正常停车、和所有手动、自动操作。

当单机测试完成，被验收后，业主以书面形式批准联动调试。

（四）联动调试

（1）总则

联动调试即对整个设备、安装系统等进行测试。以使业主、项目监理等对整个系统在设计负荷时运行满意，达到技术规定的要求，为工艺调试作好准备。

（2）测试

1）调试期间，投标人指定一个合格的技术负责人员。

2）为保证正确测试，业主可要求改变操作方法、顺序及其它必要的手段。

3）在调试过程中，投标人必须演示操作的正确性和符合本技术规定有关章节的要求，包括单项和整体，流量、压力，速度和控制等的变化。

a、泵设备

泵设备应测试在每种泵组合排列下验证其流量输出、产生的水头和电力输入。

b、电力消耗

证明设备电力消费符合由投标人提供在投标阶段的数量。

c、仪器和控制测试

对控制设备、控制柜、仪表及其标度、在极端条件下的设备、满负荷报警等方面进行测试。

4）所有在非正常条件下的功能，包括报警、安全装置、压力、速度和控制等的改变。

5）在联动调试开始时，投标人应分阶段演示、指导即监督业主的员工逐步胜任操作，到后期，业主的员工能够独立操作。

业主的员工对联动调试不负任何责任。

投标人应认识到，设备联动调试可能与全厂联动工艺调试同时进行，在系统验收合格前，系统内发生的运行费用应由投标人承担。

### 1.4.3特种设备

起重机等特种设备的制造标准应符合国家标准，由具有中华人民共和国特种设备制造许可证的厂家制造，投标人必须出具制造商的资质材料。由投标人负责，业主协助办理特种设备的检验、验收手续。

### 1.4.4专用的安装及维修保养工器具

（一）投标人应提供一套各项主要设备及附属设备安装、运行、维护、修理和大修所需的工具，起重装置和润滑设备。这些工具和设备应在投标文件中单列，并分别报价。业主有权决定是否需要采购，或在不改变投标单价的情况下有权决定购买的数量。

（二）工具和设备应与主体设备同一时间供应，交付给业主时应处于崭新和未使用过的状态，除非业主要求投标人示范其使用方法。合同中污水处理厂设备的安装所需的工具和设备须由投标人负责提供。

（三）投标人可以使用起重机安装设备，安装结束时，颁发验收证书前，投标人应对由于其使用而磨损和破坏的所有部件进行更换，将起重机复原如新。

（四）工具应放在坚固的铁箱或钢筋加强的木箱中，箱上用标记或标签标明其内容，再用铁扣扣上并上锁。

（五）设备大修必需的所有专用工具应一并提供，放置于设计合理并配锁的工具柜内，应设置工具架和夹具放置工具，如有遗失应加上标签说明。

### 1.4.5备件

（一）投标人应提供整套用于保证24个月正常运行的设备安装、操作维护及修理的专用工具、易损件和备品备件，供试运行验收合格后24个月运行管理期中使用，作为本工程的强制备件在报价表中分别报价并计入投标报价。

（二）备件的某些基本要求在技术规定具体部分列出。投标人编制备件一览表时，应根据所供设备设计对这些要求进行解释，必要时予以补充。

（三）业主有权在不改变单价的情况下变更备件数量。

（四）备件应为新的，应与主要设备分开包装，置于专门设计、适于在规定环境条件下长时间保存而不受影响的包装袋或包装箱内。任何不能按照这种方式包装的部件应刷涂临时防护层防腐，并进行遮盖，避免机械损害。备件外包装上应清楚打印标识，所有部件都应标明名称和部件编号。只有建立了合适的贮存设施后，备件才能发货。

### 1.4.6操作与维护手册

（一）各单体设备或工艺系统

（1）投标人应该为设计图中标明的和本技术规定指定的每一项设备以及餐厨处理厂运行及维修手册中提及的设备提供单独和专用的操作和维修手册。

（2）提交6套完整的手册（进口设备需提供中英文对照手册）。不论适用与否，手册应包括但不仅限于以下内容：

1）以说明书的形式提供的各项数据资料。

2）装订：每套手册进行良好装订，采用A4幅面（或81/2×11英寸）和塑料硬质外包装。

3）封面：

对每一份说明书打印或印刷如下名称：

操作与维修手册

设备名称

日期

例如：

操作与维修手册

潜水泵

阜阳市静脉产业园项目咨询及一期勘察设计

日期

4）封面后应有一张包括以下资料的总目录：

a、工程名称

b、规范号和名称

c、设备型号和系列号及生产日期

d、生产厂家名称，通信地址，电话及传真号码，电子邮件地址

e、对该设备负责的制造厂商销售代理的情况，名称、通信地址、电话和传真号

f、可获得设备服务的地点

g、总投标人

h、分包商

i、其他供应商

5）按照工程手册的目录分章节按顺序地组织内容。

6）为每一单项产品和系统提供记录的衬页，并印有各产品和设备主要部件的介绍描述、记录应该使用永久防污印刷体。

7）正文：生产厂家的文件资料，必须为打印和印刷原件或高质量高清晰度的复印件。传真件及其复印件不被接受。

8）尺寸A3（或11×17英寸）或更小图纸，使用加固打孔条装订，与正文一起装订。图纸折叠成正文大小。

9）尺寸大于A3（或11×17英寸）的图纸，提供尺寸大小同正文的塑料文件夹，图纸折叠并打孔装订。

10）设备和各系统的各组成部分：包括单元和系统以及每个部件的描述。说明其功能、正常操作特征及限制条件。还包括可替代部分的完整的专用用语汇编及商业数码以及完整的铭牌数据。

11）电气线路配电盘：包括电气设施参数、控制措施及通讯。

12）提供彩色装配线路图和实物线路图。

13）安装说明：包括为确保设备安装正常和质量所需的专用工具、人员和一步步的安装程序。

14）操作程序：包括起动、停机，常规运行说明及次序。包括调整、停机、急停和紧急状态说明，还包括冬季、夏季及其它特殊操作说明。

15）维修要求：包括常规程序和排除事故的指导，拆卸、检修及重新组装说明。对齐、调整、平衡、润滑及检查说明。

16）提供服务和润滑工作表以及所需的润滑剂表。

17）包括生产厂家印刷的运行和维修说明。

18）包括控制系统生产厂家提供的运行顺序。

19）提供维修所需的生产厂家提供的原始机器部件表、说明、组装图及流程图。

20）提供控制系统生产厂家的控制图，图表应为阶梯图，仪表图及线路图。

21）提供生产厂家的原始备件表格、预期寿命、现行价格及推荐储存量。

22）生产厂家的安全说明。

23）提供设备各部件的保养周期，非标零部件的加工图和材质说明。

（3）投标人应确保设备安装和维修手册在设备预期达到之前送交业主。

（二）餐厨厂运行和管理手册

（1）应提供设备运行和管理手册。

（2）至少在工程预计完工的前两个月，投标人应该提供6份综合的运行和管理中文版手册，如果有相应的中文翻译，则英文版亦可。每一份手册带有两套初步图纸。在工艺调试前提交初稿，调试后完成定稿，并有工艺参数的范围与控制办法。

（3）手册应详细描述对所有设备安装、搬移、测试、起动、运行、维修、大修等的要求及方法。只搜集一些反应总特征的标准册子，而不附有图纸及已安装设备的描述，是不能接受的。在污水处理厂的运行期间的任何可能操作，都应该按步骤地予以描述，并应包括带有注释的图纸、容许误差、表格及图表以说明如下要求：

1）安装

2）起动及运行

3）润滑

4）测试

5）检查

6）更换损坏部件及大修

7）定购备件

8）失控及故障的查找与修复

（4）维修用的润滑剂的种类和等级应列表说明，其中应包括确保设备无故障运行的常规检修表。

（5）手册中应有一单独章节留给投标人雇佣的专家，用以介绍部分设备的细节。这些内容应包括同等标准的资料以及专门的说明，以有助于发现错误和定购注解图纸列出的备件。还应包括零部件供应商的名字及地址。

（6）在运行期间会受到磨损的所有部件应有图示说明。应该提供这些部件需要更替前可达到最大磨损度的说明。

（7）应当提供检测磨损度的方法以及容许度及其它尺寸限制的表格，并应提供一份建议的设备及备件的最小数量表。

（8）遗漏错误修正完成和手册初稿通过后，投标人应该向业主提供四（4）套中文手册并附有所有设备的记录图纸。

（9）为便于手册的准备及未来的应用，手册分为3卷。

1）第一卷—餐厨垃圾处理厂运行及常规检修要求。

该部分内容应简短精练，应制定整个餐厨垃圾处理厂的运行步骤以及一张关于非熟练操作员和半熟练操作员从事检查、润滑及其它任务的要求表。同时还应该包括污水处理厂工序检测位置、频率、方法及应用标准以及典型日记表格，用以业主可以每日、每周、每月做运行记录。

2）第二卷—大修及更换

应提供一些便于熟练维修技术人员及业主辨别过失、意外停机及维修、更替和大修所需的详细资料。

3）第三卷—技术文件

应该包括餐厨垃圾处理厂设备总述、所有需要另行订购备件和分析餐厨垃圾处理厂运行或故障的设备的详细说明。

（10）提供按批准的格式手册应该视为工程的必要部分，并且在申请任何竣工验收证书之前作为合同完成的一个条件。

### 1.4.7设计联络与人员培训

（一）设计联络

由于本机电标为成套设备或工艺系统装置，其构筑物预留孔、预埋件尺寸及设备布置均需与投标人、生产厂家协商，为顺利完成工程设计，在发出中标通知书之日起10个日历天内，投标人应组织相关技术人员和设备厂家与业主和设计院召开一次设计联络会议（包括设计所需资料讨论，设计图纸会签及校核和审查会议），地点在业主单位会议室，由投标人负责设计联络会的联系和接待。

（二）人员培训

（1）投标人及有关设备的供应商应提供各类经验丰富的技术代表，他们应是各种设备的安装、调试和人员培训方面的专家。

（2）现场培训

1）在合同生效至合同完成期间，投标人应对业主人员进行培训。培训的内容应包括以下设备的特性、结构、操作与维修等，但不仅限于此：

a、各种工艺设备

b、自动控制系统

c、各种电气设备

d、检验化验人员培训

2）安装现场的操作培训

在设备安装完成后进行现场调试至运行期间，投标人应对业主安排的操作人员进行操作培训和维护培训。

培训要求：

|  | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 培训人数 | 不少于机械人员8人 |  |
|  | 不少于电气人员6人 |  |
|  | 不少于仪表人员4人 |  |
|  | 不少于工艺人员6人 |  |
|  | 不少于检验化验人员4人 |  |
| 培训时间 | 不少于4周，每周培训40小时 | 可分期进行 |
| 培训内容 | 工艺设备、自动控制系统、电气设备、检验化验设备的特性、结构、操作与维修 |  |
| 培训地点 | 安装现场 |  |

3）无论投标人在投标报价中是否单独报列，都被认为是包含了对业主人员的培训，因而，以上所要求的培训的所有费用均由投标人承担。

4）培训费用以元/(人·h)计，如果业主人员培训工作实际未发生或未达到上表要求的人数和时间，则业主有权利在本合同费用中扣除该部分未发生的费用。

（3）实地培训

关键设备中国国内制造厂及相关运营业绩进行实地培训各一次，每次8人，由投标人负责组织安排，相关差旅、食宿费用由业主自行承担。

### 1.4.8试运行

投标人须负责全厂的试运行。

投标人在完成本标设备的单机调试和联动调试后，报业主批准，进入全厂的试运行工作。

试运行即对全厂整个设备（包括机械、电气、仪表、控制系统以及暖通除臭等）的联合运行效果进行检测，以使业主、项目监理等对整个系统在设计负荷时运行满意，达到技术规定的要求，为验收作好准备。

试运行期连续进料连续运行不少于3个月，日平均生产能力达到60%及以上设计负荷，各项指标符合本章性能要求，经项目业主审核通过后，视作试运行合格。如果因非承包人原因，且无法短期调整工况使全系统达到设计生产能力的60%以上负荷，双方另行协商调试性能验收方式。

在试运行阶段，到达的处理量可能比设计低。为了测试设计负荷时设备的性能，投标人应考虑暂时关闭或部分关闭一个或更多的流程以便至少一条流程能达到设计负荷。

投标人必须按规定提交已编制完成的竣工图等资料，准备好总结报告材料和质监部门的审批报告，提交验收申请，报业主组织验收工作。

发包人的员工对试运行不负任何责任；发包人对调试检测的结果不负任何责任。

投标人应负责餐厨厂工艺系统试运行，投标人提供所需的试运行人员。在试运行合格前，中标人承担全厂的运行操作、产品质量责任、安全生产责任。招标人负责运行药剂费、水电费、残渣和污泥外运费用，混合油脂销售收益归项招标人所有。

（三）试运行合格完成后，投标人须按照业主要求提供试运行记录与报告。

- 试运行验收指标

A．强制性条款

| 序号 | 系统 | 性能考核指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 餐厨垃圾预处理系统 | - 单线处理规模：≥100t/d，≥12.5t/h； - 制浆后浆液粒径≤8mm; - 浆料有机质（以VS计有机质）：≥90%； - 油中水含量≤3%； - 浆液中含油≤0.5%； - 预处理残渣含水率≤70%； |
| 2 | 地沟油处理系统 | - 油中水含量≤3%； 2）水中含油≤0.5%； |
| 3 | 厌氧消化及脱水系统 | 1）脱水沼渣含水率≤75%； 2）脱水滤液出水SS≤5000mg/L； 3）沼气中甲烷含量≥55% |
| 4 | 沼气净化及利用系统 | - 处理规模：≥1000 m³/h； - 脱硫之后H2S浓度：≤20ppm； - 干燥净化后含湿量≤70% - 处理后杂质颗粒≤3μm - 灰尘含量＜10mg/m3 |
| 5 | 沼气锅炉系统 | 1）锅炉出力≥8t/h； 2）烟气：满足环评要求； 3）噪音：满足环评要求。 |
| 6 | 除臭系统 | 1）总风量：≥2650000 m³/h； 2）排气筒尾气、厂界指标（氨气、硫化氢、甲硫醇、臭气浓度）：满足环评要求； |
| 7 | 污水处理系统 | 1）污水处理规模：≥450m3/d； 2）处理后的污水排标放准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和下游污水厂接收标准，具体以环评批复为准 3）污泥脱水设备脱水污泥含水率≤80% |
| 8 | 污泥干化系统 | 1）80%进料厌氧脱水沼渣+污水剩余污泥干化至40%，单台处理能力≥100t/d； 2）60%进料污泥干化至40%，单台处理能力≥100t/d。 |

- 2）运行耗量保证

投标人应根据生产工艺需求，须提供各系统运行原材料耗量及运行维护人员需求。

主要原材料耗量及人工一览表

| 序号 | 原材料名称 | 耗量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水耗 |  | t/d |
| 2 | 电耗 |  | kW·h/t进料量 |
| 3 | 蒸汽 |  | t/d |
| 4 | ······ |  |  |

### 1.4.9综合竣工验收

（一）“综合竣工验收”是指餐厨厂通过全厂联动工艺调试、试运行合格、性能考核、交工验收、规划、国土、并通过环保、消防、特种设备等专项验收后，由相关部门组织的竣工验收。

（二）验收合格条件：

（1）已通过各专项验收；

（2）试运行、性能考核出现的问题已被解决至业主满意；

（3）试运行期满后，性能考核合格，达到招标文件要求及国家有关标准规范；

（4）已提供了合同的全部货物、服务和资料（包括本标段自控系统、各设备触摸屏的软件源程序）；

（5）符合招标文件的其他有关规定。

（三）本次招标内容符合验收条件后，由相关部门组织验收，签署验收合格证。

### 1.4.10移交

（一）移交内容

移交的内容包括：各项测试与检验记录、设备单机及联动调试记录、全厂联动工艺调试记录、竣工资料（含图纸）、设计联络与培训记录、操作与维护手册、试运行记录及报告。

（二）移交记录

投标人应以书面形式递交详细“阜阳市静脉产业园项目一期工程”移交记录。投标人应有责任收集和对照每次记录的所有的数据。

（三）移交证书

根据所有测试、验收、资料的合格情况，签订移交证书。

## 1.5其他服务要求

### 1.5.1技术资料提交

A、一般要求

（1）提供的数据应使用国家法定单位制，语言为中文。其中提供的图纸同时提供AutoCAD2004电子文本。

（2）数据的组织结构清晰、逻辑性强。数据内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

（3）提供的技术数据可分为详细设计阶段，供货与安装阶段，调试阶段，性能验收阶段。

（4）要及时提供与设备设计制造有关的数据。

（5）提供的设备随机技术数据（包括但不限于随机合格证、出厂证明等）为每台设备8套。

（6）除书面文件外，需同时提供2份贮存在光盘上的可供编辑的电子版本，图纸至少为AutoCAD 2004（dwg）文件，说明书为Word2003，Excel2003文件。

（7）应对提供的文件资料的正确性和完整性负责。

B、资料的提交

（1）应提供一般性数据，如各类鉴定证书、主要设备产品说明书和主要技术参数等。

（2）应列出详细的供货清单、到货时间计划、安装计划、工艺重要设备部件质量承诺书和图纸资料清单、设备清册。

（3）提供的设计方案（含设计导图）、图纸应封装成册，内有目录、图纸说明、设备器件清单，图纸须有编号。招标人不接受单张形式的图纸。

a.详细设计阶段提交文件基本要求

包括但不限于提供以下数据：

投标人中标后提交相关资料给业主和设计单位，供设计单位进行施工图设计，提资内容应包含且不限于下述资料：

一、各系统工艺部分

1.	工艺流程图（PID图）（包含设备位号，含所有阀门、仪表，管道位号及规格材质）；

2.	设备优化清单（含位号、规格参数、功率）；

3.	工艺设备布置图，含平面、立面。（厌氧罐等单体需注明罐体所有进出口位置、规格、接口等）；

4.	工艺管线布置图，管道材料表，所有管线接口明确；

5.	按建构造物单体、系统提出说有工艺管道、给排水管道接口要求；

6.	主要设备安装图；

7.	须进行压力管道报验的蒸汽管道；

（1）管道平面布置图

（2）管道轴测图——必须包含支吊架信息：位置，选型

（3）管道应力分析报告

（4）管道支吊架详图——必须符合应力分析报告结果

（5）管道材料BOM清单

二、各系统强电部分

1.	工艺处理各系统对上级电源的要求，包括：需要的上级电源数量及负荷等级（单路电源容量≤250KW）、出线容量的大小、上级开关的要求等。

2.	配套电气控制柜的电气主结线图和控制原理图，控制柜的功能单元和有关的控制、保护及仪表设备的控制原理图。

3.	接线端子图：动力连接和控制、保护及测量连接的端子排要分开，外接端子两端均应编号，电缆及端子表或端子图，需标明电缆规格芯数、功能和编号。

4.	所有设备安装尺寸，土建安装条件要求，以及所需平面布置，包括电缆通道、设备通道、常规及周期性维修通道的要求。

三、各系统仪控部分

1.	工艺系统的控制系统结构拓扑图。

2.	I/O清单。

3.	控制柜柜内布置图、接线端子图。

4、控制各子系统内控制逻辑。

5.	所有设备安装尺寸，土建安装条件要求，以及所需平面布置，包括电缆通道、设备通道、常规及周期性维修通道的要求，包括工作站数量，操作台的尺寸及布置要求等。

6. 投标人在类似项目中的组态画面样例。

7. 中控室大屏画面分割方案。

四、总图部分

1.	总体工艺流程图（标明各单体间管道、阀门等）

2.	总体设备布置图

3.	总图管线布置平面图、剖面图（请结合管架布置）

4.	总图管线清单（含管道起点及终点、输送介质、流量、管径、材质及壁厚、压力、保温做法）

上述所有资料在提供正式书面档的同时，均应提供电子版（图纸采用AutoCAD2004格式，文字采用Word2003，Excel2003格式）。所有文件应有“正式”、“供确认”、“供参考”印迹。（投标人提供中文版8套；电子版2套）。

b.安装实施阶段提交文件基本要求

包括但不限于提供以下数据：

（1）提供其供应的设备、材料的所有技术文件、装运文件和测试报告等质量证明文件；

（2）提供工艺及设备的操作和维护手册

（3）产品说明书

（4）安装技术规范与标准

（5）操作、维修手册

（6）零部件及附件清单

（7）随货备品备件清单

（8）随货专用工具清单

（9）随货润滑剂、易损件清单

（10）油漆品名和技术规范

（11）产品合格证

（12）产品出厂检验报告

（13）电机/防爆电机产品合格证

（14）主要零部件材料检验合格证书

（15）主要零部件材料试验报告

（16）软件源程序纸质文件及必要的代码说明

（17）进口产品或部件原产地证明，进出口报关单

（18）其他必要资料

上述所有资料在提供正式书面档的同时，均应提供电子版（图纸采用AutoCAD2004格式，文字采用Word，Excel格式）。所有文件应有“正式”、“供确认”、“供参考”印迹。（投标人提供中文版8套；电子版2套）。

c.调试阶段提交文件基本要求

包括但不限于提供以下数据：

（1）调试方案

（2）调试验收计划

（3）仪表阀门调试检验记录与处理措施表

（4）设备单机调试检验记录与处理措施表

（5）系统联调试运行记录与处理措施表

（6）调试总结报告

上述所有数据在提供正式书面档的同时，均应提供电子版（图纸采用AutoCAD2004格式，文字采用Word，Excel格式）。所有文件应有“正式”、“供确认”、“供参考”印迹。

d.性能验收阶段提交文件基本要求

包括但不限于提供以下数据：

（1）技术文件，运营技术与管理文件

（2）运行操作手册

（3）设备维护手册

（4）质保期的设备采购合同与投标人协助提供该质保服务的承诺

（5）设计变更

（6）制造厂图纸、说明书、质保书、出厂证明等技术文件资料

（7）调试记录已整理完毕

（8）调试报告已编制完成

（9）竣工图纸

（10）培训已经按照计划完成证明

（11）随机备品备件及2年期备品备件已移交招标人的证明

（12）所有PLC及触摸屏程序备份

上述所有数据在提供正式书面档的同时，均应提供电子版（图纸采用AutoCAD2004格式，文字采用Word，Excel格式）。所有文件应有“正式”、“供确认”、“供参考”印迹。

### 1.5.2 BIM设计要求

本项目需配合设计单位提供工艺设备、管线、钢结构平台、支吊架、电缆桥架等相关全套BIM设计资料。

（1）制作软件

BIM设计采用REVIT软件制作，需提供设备外形、管口及附属钢结构文件，供BIM制作方进行全厂三维模型建立使用。如果设备生产厂家采用第三方工具制作，需要确保可以提供合法软件（BIM制作方和业主方无需再购买）支持，并能进行格式转换。

（2）模型单位

必须采用毫米（mm）作为单位，所有模型必须按照实际尺寸制作且模型必须定位准确，不得出现表面不完整和表面缺失现象。

（3）模型要求

能够完整反映出三维模型的外形及附属构件，精度控制合理。在保证三维模型完整性的前提要，减少模型数据量，删除冗余的曲面及线段，做到数据的精简。

设备商应提供各包件范围内完整的BIM模型资料，包括但不限于设备、工艺管道、阀门、管配件及相关的设备平台、预埋构件或预留要求等。提供的BIM模型应基于Autodesk REVIT 2016及以下版本的rfa族文件或rvt项目文件。模型构件除三维形状外，应附加的非几何信息包含对象的精确尺寸、可维修拆卸的结构件名称、设备型号名称、对应图纸上的设备编号、产品厂家、价格、安装时间、检修周期、产品合格证、使用说明、寿命、注意事项等。单个设备的BIM模型，应按图纸中统计的单个设备进行划分。成套设备的模型应包含设备和管道系统的完整BIM模型，并符合工程实际安装情况，另外提供成套设备中使用的管配件、阀门等的族文件，在属性中注明管道与阀门所采用的标准名称。

如设备BIM模型无法提供Autodesk revit族文件，可以提供.sat格式的三维模型文件，并额外提供包含非几何信息的数据表格文件。

投标人在项目实施过程中应按照实际情况调整BIM模型，确保模型和建成后的工程一致，并维护所提供的设备BIM模型直至竣工交付阶段，BIM模型的完整性应满足项目BIM实施的各项标准要求。

（4）模型属性

设备、管道、阀门、仪表等模型信息应包括设备描述、规格参数、功率、安装位置、外形尺寸、位号、特殊要求等信息。设备标识方面，应按照全厂统一的PID图纸中的KKS编码对设备进行标识。

### 1.5.3技术服务

投标人的技术服务包括：提供各主工艺性能包设计导图、参加设计联络会；设备安装前期服务；设备安装、调试；性能验收试验；配合环保验收；对招标人技术人员、操作人员、维修人员进行技术培训等内容。

1）在施工期间，投标人应至少派项目经理，安全员及其他有经验的工程师到工地，解决投标人供货、施工及供货范围内出现的制造、运输和相关过程中的问题。

2）在产品质保期内的设备质量问题由投标人负责修理或更换。投标人保证做到2h内有明确的答复，需要派人到现场解决的，24h内到达。如投标人未在规定时间内派员解决设备问题，或未能提供替换设备，招标人有权自行处理，相关费用及因此造成的损失全部由投标人承担，且不免除投标人对设备及系统的缺陷责任。

3）本标书设备的质保期除特别注明外，均为从试运行验收合格之日起两年。在设备质保期的最后一个月内，本合同投标人应责成制造商派工程师到业主所在地对设备进行全面系统的保养，并演示其性能符合要求，费用计入总报价中；如不符合规定要求应立即修复并延长质保期一年，所发生费用由投标人承担。

国外进口设备的制造商在中国国内应有技术服务中心（包括维修中心），由经验丰富的技术人员组成，能提供售后服务，包括备用零件及消耗品购买、更换，零件及消耗品以人民币结算。须直接得到制造厂技术支持，以确保维修的质量。

4）对非投标人责任造成的设备损坏，投标人有优先提供配件和修理的义务。

5）投标人有长期提供设备易损件或提供易损件名单的义务。

6）货到达目的地后，投标人应与招标人等一起根据运单和装箱清单组织对货物包装、外观和数量、品牌、质量进行清点检验。如果发现不符合之处并由双方代表确认属投标人责任后由投标人处理解决。

7）投标人必须配合招标人进行工程设计，包括招标人要求投标人参加工程及设计联络会，会议时间、地点待定，会议次数根据工程进度需要确定。根据招标人要求，投标人应自费派专人人员参加工程专题联络会。

8）试运行期间，投标人派员指导试运行。

9）投标人对本合同产品实行全过程（全寿命周期）的跟踪服务，主动跟踪产品的运行过程，发现问题及时派专业技术人员前往处理，主动及时为招标人提供最新的运行维护经验。

10）设备投入运行及质保期满后，对于需要投标人协助解决的问题，投标人保证做到2h内有明确的答复，需要派人到现场解决的，24h内到达。另外，对于招标人检修急需的备件，投标人保证以最优惠的价格、最迅速的时间提供。

11）质量保证期后，如发生维修工作，投标人将只收取材料成本费。

12）质量保证期后，由专业工程师和招标人代表对整套设备进行一次检查，如发现有任何缺陷，投标人将负责免费修理或更换。如有缺陷发生，质保期相应延长，具体延长时间由双方协定。在修理完成之后，投标人将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给招标人。

13）质保期外，投标人将以成本价长期供应设备正常运转所需的备件、附件、易损件和专用工具。

14）免费为招标人提供有关技术的其它咨询服务。

## 1.6附件

### 1.5.1自控设备清单

检测仪表设备

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐厨垃圾预处理系统在线监测仪表及执行机构 | 包含温度、压力、液（物）位、流量、分析等在线监测仪表，以及电动、气动等执行机构 | / | 工艺设备商配套提供 |
| 2 | 废弃油脂预处理系统在线监测仪表及执行机构 |  | / |  |
| 3 | 厌氧及脱水系统在线监测仪表及执行机构 |  | / |  |
| 4 | 沼气储存及净化系统在线监测仪表及执行机构 |  | / |  |
| 5 | 沼气锅炉系统在线监测仪表及执行机构 |  | / |  |
| 6 | 污水处理系统在线监测仪表及执行机构 |  | / |  |
| 7 | 污泥干化系统在线监测仪表及执行机构 |  | / |  |
| 8 | 除臭系统在线监测仪表及执行机构 |  | / |  |
| 9 | 超声波液位计 | 0~10米，IP68；4～20mA，两线制 | 2套 |  |
| 10 | 雷达液位计 | 0~10米，IP68；4～20mA，两线制 | 5套 | 车辆调度系统 |
| 11 | 浮子开关 | 0~10米，两点缆式，继电器输出，IP68 | 2套 |  |
| 12 | 信号电缆 | DJYVP各种规格 | 1000米 | 数量仅供参考 |
| 13 | 控制电缆 | KVVRP各种规格 | 1000米 | 数量仅供参考 |
| 14 | 钢管 | SC25，热镀锌 | 1500米 | 数量仅供参考 |
| 15 | 安装附件 |  | 1批 |  |

自控系统设备

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 冗余型数据库服务器 | 2套Intel Xeon E5以上，硬盘4TB以上，工业级，配双网卡，故障时可无忧切换 | 1套 |  |
| 2 | 上位机监控工作站 | CPU：Core i7 3.73GHz及以上,内存：8G内存及以上,1T硬盘 标准键盘鼠标、随机配正版Win10或以上系统软件 | 6套 |  |
|  | 显示器 | 27″宽屏双屏，含支架 | 6套 |  |
| 3 | 彩色激光打印机 | 网络型 | 1套 |  |
| 4 | 黑白激光打印机 | 网络型 | 1套 |  |
| 5 | 网管型工业以太网交换机 | 机架式，千兆自适应，带管理功能，4光口 24电口 | 1套 |  |
|  |  | 导轨式，千兆自适应，带管理功能，2光口 8电口 | 8套 |  |
| 6 | 不间断电源 | 10KVA,30分钟，带过电压保护装置，带故障时输出，带配电柜 | 1套 |  |
| 7 | 计算机操作台 | 根据业主要求定制，配套座椅，配套PDU，PDU出线数量与工位配套 | 2套 |  |
| 8 | 上位机组态软件 | 无限点，开发版 | 1套 |  |
|  |  | 运行版，操作员站授权 | 6套 |  |
| 9 | 网络系统软件 | 满足二级等保要求 | 1套 |  |
| 10 | 上位机监控系统 | 根据自控系统控制功能要求自行开发，含对PLC程序编制开发以及上位画面、报警、报表编制开发 | 1套 |  |
| 11 | 数据库系统软件 | 工业级实时数据库，不低于200万变量点储存，支持多客户端并发查询 | 1套 |  |
| 12 | 报表趋势图系统 | 定制，结合数据库生成实时曲线、历史曲线、数据报表，展示工艺、电气参数、运行记录、控制、报警、故障灯内容 | 1套 |  |
| 13 | PLC系统软件、应用软件 | 满足工艺要求 | 1套 |  |
| 14 | 小间距LED大屏 | P1.5,SMD | 1套 |  |
|  | 配件 | 包含支架、图像处理器、控制软禁等 | 1套 |  |
| 15 | 防雷保护器 |  | 1批 |  |
| 16 | 服务器机柜 | 47U，19寸标准机柜 | 1套 |  |
| 17 | 中控室布线 |  | 1批 |  |
| 18 | 工业级防火墙 | 满足二级等保要求 | 1套 |  |
| 19 | 附件 |  | 1批 |  |
| 现场控制站 |  |  |  |  |
| 1 | 餐厨垃圾预处理系统PLC01 | 包括CPU、IO模块、通讯模块、触摸屏、现场检测仪表和控制柜等，设备状态信号应至少包含运行状态、故障状态、程控状态等 | / | 工艺设备商配套提供 |
| 2 | 废弃油脂预处理系统PLC02 |  | / |  |
| 3 | 厌氧及脱水系统PLC03 |  | / |  |
| 4 | 沼气储存及净化系统PLC04 |  | / |  |
| 5 | 沼气锅炉系统PLC05 |  | / |  |
| 6 | 污水处理系统PLC06 |  | / |  |
| 7 | 污泥干化系统PLC07 |  | / |  |
| 8 | 除臭系统PLC08 |  | / |  |
| 9 | 称重计量识别系统 |  | / |  |
| 10 | 电力监控系统 |  | / |  |
| 11 | 公共辅助系统PLC09 | 控制柜 | 1套 |  |
|  |  | CPU | 1套 |  |
|  |  | 以太网通讯模块 | 1套 |  |
|  |  | 总线通讯模块 | 1套 |  |
|  |  | 电源模块 | 1套 |  |
|  |  | 直流电源 | 1套 |  |
|  |  | 16点数字量输入模块 | 6块 |  |
|  |  | 16点数字量输出模块 | 3块 |  |
|  |  | 8点模拟量输入模块 | 2块 |  |
|  |  | 8点模拟量输出模块 | 1块 |  |
|  |  | 10寸触摸屏 | 1套 |  |
|  |  | 继电器、端子块、电气元器件 | 1批 |  |
|  |  | 附件 | 1批 |  |
| 电缆 |  |  |  |  |
| 1 | 现场总线 | DP总线 | 500米 | 数量仅供参考 |
| 2 | 光缆 | 单模铠装四芯 | 1500米 | 数量仅供参考 |
| 3 | 网线 | 屏蔽六类双绞线 | 500米 | 数量仅供参考 |
| 4 | 钢管 | SC25，热镀锌 | 1000米 | 数量仅供参考 |
|  |  | SC50，热镀锌 | 300米 | 数量仅供参考 |
| 5 | 节能型槽式桥架 | 200×100，VCI双金属涂层 | 300米 | 数量仅供参考 |
|  |  | 100×100，VCI双金属涂层 | 300米 | 数量仅供参考 |
| 6 | 安装附件 | 含分接器、尾纤熔纤等 | 1批 |  |

车辆调度系统设备

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆调度系统工作站 | CPU：Core i7 3.73GHz及以上,内存：8G内存及以上,1T硬盘 27″宽屏、标准键盘鼠标、随机配正版Win10及以上系统软件 | 1套 |  |
| 2 | 系统及应用软件 | 定制 | 1套 |  |
| 3 | 车辆调度系统 | 与公共辅助系统共用机柜 | 1套 |  |
| 4 | 卸料大厅LED引导大屏 | 2500×4500，单色，IP68，带解码器 | 1套 |  |
| 5 | LED条屏 | 500×1800，红绿色，IP68，防腐型，带解码器 | 8套 |  |
| 6 | 车辆调度业务广播 | 专用广播4套，中控室配主机、传声器，配专用音频线/电源线，防腐型 | 1套 |  |
| 7 | 车辆到位检测传感器 | 地感线圈，配控制箱，控制箱具备远传功能 | 23套 |  |
| 8 | 附件 |  | 1批 |  |